Załącznik nr 1

( Projekt )

Plan aglomeracji

Część opisowa

1. Informacja ogólna

- Istniejąca sieć kanalizacyjna

Gmina Bobrowniki była dotychczas pozbawiona kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków komunalnych. Dnia 1 października 2004 r. w gminie oddano do użytku oczyszczalnię mechaniczno-biologiczną o wydajności 1000 m3/dobę z możliwością jej rozbudowy do 2000 m3/dobę oraz zlokalizowany na jej terenie punkt dowozu ścieków. Wraz z oczyszczalnią oddano do użytku pierwsze odcinki kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 36,5 km wybudowane w części sołectw Bobrowniki, Dobieszowice i Rogoźnik.

b)   Planowana sieć kanalizacyjna

W planach kontynuacji gminnego programu porządkowania gospodarki ściekowej

zakłada się wybudowanie dalszych odcinków kanalizacji o łącznej długości 88,5 km

oraz rozbudowę oczyszczalni do 2000 m3/d  przez dobudowanie drugiego zbiornika

biologicznego oczyszczania ścieków oraz rozbudowę systemu napowietrzania. Roboty

kanalizacyjne będą kontynuowane w miejscowościach Bobrowniki, Dobieszowice

i Rogoźnik oraz w pozostałych miejscowościach gminy w Myszkowicach, Sączowie,

Siemoni , Twardowicach i Wymysłowie.

c)   Mieszkańcy

Gminę Bobrowniki zamieszkuje 11,3 tys. mieszkańców w 8 sołectwach:

Bobrowniki, Dobieszowice, Myszkowice, Rogoźnik, Sączów, Siemonia, Twardowice, Wymysłów.

d)    Turystyka w sezonie turystyczno – wypoczynkowym

W sezonie turystyczno- wypoczynkowym do kompleksu wodno-leśnego na terenie

ośrodka rekreacji w Rogoźniku przybywa około 500 turystów dziennie, z czego:

- na pobyty jedno- dwudniowe, związane z wypoczynkiem sobotnio- niedzielnym

nad jeziorem w Rogoźniku – około 40 %

- pozostali na pobyt zorganizowany w postaci wczasów z noclegami i wyżywieniem.

2.Opis rozwiązania gospodarki ściekowej

a)    Średniodobowa ilość ścieków  komunalnych powstająca na terenie gminy

Oceniona została na podstawie zużycia wody na ok. 1100-1200 m3/d ścieków.

b)    Skład ścieków  komunalnych

Określony został na podstawie badań przeprowadzonych do pozwolenia wodno-prawnego:

- odczyn pH				7.4

- BZT5				330,0mgO2/l

- CHZT-Cr				545,30 mgO2/l

- Azot NH4				70,60 mgNNH4/l

- Azot NO2				≤0,020 mg NNO2/l

- Azot NO3				≤0,20 mg NNO3/l

- Azot ogólny 				96,3  mg N/l

- Fosfor ogólny 			11,8 mg P/l

- zawiesina ogólna 			75 mg/l

c)   Skład ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji

Obecnie nie odprowadza się ścieków przemysłowych do kanalizacji,

d)   Dane o zakładach przemysłowych , których podłączenie jest planowane

Rozważa się możliwość podłączenia dwóch zakładów mięsno-wędliniarskich do

zbiorczego systemu odbioru i oczyszczania ścieków pod warunkiem wstępnego ich

podczyszczenia  przez dostawcę  do poziomu zbliżonego do składu ścieków

komunalnych.  Są to:

-Zakład mięsno-wędliniarski w Bobrownikach przy ul. Akacjowej.

-Zakład mięsno- wędliniarski w Dobieszowicach przy ul. Mickiewicza

Planuje się wkrótce dokonać podłączenia dwóch zakładów piekarniczych

w Rogoźniku przy ul. Kościuszki i Fabrycznej.

e)   Uzasadnienie równoważnej liczby mieszkańców dla aglomeracji

Równoważna ilość mieszkańców dla aglomeracji , którą tworzy obszar gminy w jej  granicach administracyjnych – 10280.

Uzasadnienie jest następujące:

Zgodnie z dokumentacją techniczną oczyszczalni, została ona zaprojektowana na

docelową przepustowość 2000 m3/d przy założeniu zużycia wody przez mieszkańców na

poziomie 160 l/ d M dla równoważnej liczby mieszkańców 10280 osób.

W trakcie realizacji programu skanalizowania gminy okazało się, że rzeczywiste

zużycie wody kształtuje się na poziomie dwukrotnie mniejszym niż zakładano do

obliczeń. Zmniejszenie to jest wynikiem wyposażenia niemal wszystkich odbiorców wody

w wodomierze co pozwoliło określić jego wartość rzeczywistą ,wynoszącą

średniorocznie  ok. 85 l/dobę M. Ponadto wzięto również pod uwagę, że:

- Gmina Bobrowniki jest gminą wiejską o niskim stopniu zaludnienia – 0,217 tys. / km2

(  11,3 tys.  mieszkańców  na obszarze 52 km 2 ), który sukcesywnie spada ,

- system zabudowy w terenach południowych zamieszkałych przez ¾ ludności jest zwarty

natomiast  w terenach północnych  rozłożony, stąd  ze względów techniczno-

ekonomicznych wynikających z położenia względem planowanych ciągów

kanalizacyjnych, około 10-15 % nieruchomości położonych na terenie gminy, zarówno

obecnie jak i w przyszłości będzie wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub

przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Mając na uwadze powyższe uwarunkowania, przyjęto rozwiązanie, że gminę obsłuży

jedna oczyszczalnia ścieków komunalnych o wydajności 1000 m3/d z możliwością

rozbudowy do 2000 m3/d, która w okresie do 2020 r. jest w stanie zaspokoić potrzeby

jej mieszkańców.