SPIS TREŚCI

I.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	2

1.	Inwestycja	2

1.1	Obiekt	2

2.	Zleceniodawca	2

3.   Autor opracowania	2

4.	Podstawy opracowania	2

5.	Przedmiot, zakres opracowania, lokalizacja inwestycji	2

6.	Istniejące zagospodarowanie terenu	3

7.	Projektowane zagospodarowanie terenu	3

8.  Budowa geologiczna	3

9.  Warunki hydrogeologiczne	5

10.  Wnioski geotechniczne	6

11.	Dane wejściowe do projektowania	9

12.   Podstawowe dane projektowanej kanalizacji sanitarnej	9

13.  Zestawienie długości projektowanych kanałów sanitarnych	9

14.   Uwagi dotyczące stanu własności	9

15.   Ochrona zieleni	9

16.   Ochrona konserwatorska	10

II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY	10

17.   Kanalizacja snitarna	10

17.1 Przedmiot i zakres opracowania	10

17.2 Ilość ścieków	10

17.3 Zestawienie średnic i długości kanalizacji sanitarnej	11

18.   Podstawowe dane projektowanej kanalizacji	11

18.1 Trasa sieci kanalizacyjnej	11

18.2 Dane techniczne projektowanej sieci	12

18.3 Podłączenia budynków	12

18.4 Posadowienie kanałów	12

19.   Obiekty na sieci kanalizacji sanitarnej	13

19.1 Studzienki rewizyjne, połączeniowe, przelotowe	13

19.2 Studzienki na przyłączach	13

20.	Skrzyżowanie kanałów sanitarnych z drogami	14

21.   Przewierty w stalowych rurach ochronnych	14

22.   Technologia wykonania robót	15

22.1 Roboty przygotowawcze	15

22.2 Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia	15

22.3 Inwentaryzacja istniejących urządzeń uzbrojenia terenu	16

22.4 Wykop pod kanalizację	16

22.4.1 Zabezpieczenie wykopów	17

22.5 Odpompowanie wody z wykopów i przepompowanie wód napływowych	17

22.6 Zasypka wykopu i prace wykończeniowe	17

22.7 Roboty montażowe	17

22.8 Próby szczelności przewodu	18

22.8.1 Kanały grawitacyjne	18

22.9 Odtworzenie nawierzchni drogowych	18

23.  Warunki BHP	18

24.   Wykaz norm	18

# I.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

# Inwestycja

BUDOWA KANALIZACJI NA TERENIE

GMINY BOBROWNIKI

## Obiekt

WYKONANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ DLA:

2. SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ OSIEDLE UL. BRZOZOWA - ROGOŹNIK

# Zleceniodawca

Urząd Gminy Bobrowniki

42-583 Bobrowniki, ul. Gminna 8

# 3.   Autor opracowania

Firma Inżynierska „ALL-PRO” Sp. z o.o.

ul. Komorowicka 72 , 43-300 Bielsko Biała

# Podstawy opracowania

- Umowa nr IZP.7013.3.2011/1 z dnia 02 maja 2011r. na realizację opracowania:

A) Projektu budowlano-wykonawczego budowy kanalizacji sanitarnej dla osiedla ul. Brzozowa

B) Projektu budowlano-wykonawczego budowy kanalizacji sanitarnej dla osiedla 
ul. Robotniczego

C) Projektu budowlano-wykonawczego budowy kanalizacji sanitarnej dla zlewni ul. 1-Maja, Narutowicza, Węgroda

- Dokumentacja geotechniczna

- Uzgodnienia branżowe

- Podkłady sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500

- Uzgodnienia z właścicielami parcel, przez które przebiega projektowana sieć kanalizacyjna

- Wizje w terenie

- Aktualne przepisy i normy prawne

# Przedmiot, zakres opracowania, lokalizacja inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano – wykonawczy kanalizacji sanitarnej 
w rejonie ulicy Brzozowej i bocznych (osiedle Brzozowa) w miejscowości Rogoźnik, gmina Bobrowniki. Projekt przewiduje budowę nowej sieci kanalizacyjnej wraz z kanałami bocznymi 
i przyłączami do budynków oraz parcel w rejonie w/w ulic. Zakres terenu objętego opracowaniem przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu.

Dokumentacja projektowa obejmuje zagadnienia lokalizacyjne i wykonawcze dla w/w sieci oraz materiały wymagane do projektu zagospodarowania terenu.

Teren objęty inwestycją położony jest w zachodniej części Rogoźnika. Od północy i zachodu teren ograniczony jest kompleksem leśnym od południa ulicą Kościuszki a od wschodu 
ul. Parkową.

Teren opracowania objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy Bobrowniki, według którego inwestycja zlokalizowana jest głównie na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną, dróg i ulic publicznych. Inwestycja jest zgodna z w/w planem zagospodarowania przestrzennego.

# Istniejące zagospodarowanie terenu

Obszar objęty niniejszym projektem należy do strefy mieszkaniowo typu podmiejskiego 
o charakterze wolnostojącej zabudowy jednorodzinnej oraz terenów przeznaczonych pod zabudowę. Na niniejszym obszarze występująca infrastruktura techniczna to sieci wodociągowe, kanalizacja deszczowa, sieć energetyczna, teletechniczna i gazowa. Kanalizacja ściekowa stanowi podstawowy składnik infrastruktury technicznej, koniecznej dla właściwego funkcjonowania poszczególnych obszarów.

# Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana kanalizacja sanitarna w tym rejonie stanowi budowę nowej sieci kanalizacyjnej na terenach dotychczas „dziewiczych” i pozwoli podłączyć do sieci komunalnej wszystkie (zainteresowane) budynki nie objęte dotychczas systemem. Ponadto inwestycja ma na celu uzbrojenie terenu, który zgodnie z kierunkami rozwoju gminy, przewidziany jest pod zabudowę mieszkaniową.

Ścieki bytowe z zabudowy mieszkaniowej, głównie jednorodzinnej, zlokalizowanej przy ulicach występujących w zakresie opracowania, odprowadzane będą ze względu na ukształtowanie terenu dwoma ciągami kanalizacyjnymi do projektowanego układu kanalizacyjnego w os. Robotniczym, które jest objęte odrębnym opracowaniem. Odbiornikiem ścieków z powyższego obszaru jest oczyszczalni ścieków w Bobrownikach.

Przebieg tras projektowanych kanałów przedstawiono na planach zagospodarowania terenu 
w skali 1:500.

# 8.  Budowa geologiczna

Na podstawie analizy Mapy Geologicznej Polski w Skali 1:50 000 (Arkusz Wojkowice) oraz analizy Odkrytej i Zakrytej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:200 000 (Arkusz Kraków) stwierdza się, że starsze podłoże dokumentowanego terenu budują utwory wieku:

- karbońskiego (karbon górny):

Cnpgf – warstwy porębskie, grodzieckie i florowskie (nierozdzielne) –

łupki, piaskowce, węgiel;

- triasowego (trias dolny):

wd T 13 – wapienie i dolomity

pk T 12 – piaski i iły czerwone i pstre

Omawiany obszar znajduje się w północnej części dużej jednostki litologiczno – stratygraficznej tzw. Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.

Otworami badawczymi stwierdzono wietrzejący strop utworów starszego podłoża.

Poniższe tabele zawierają informację o wietrzejącym stropie utworów wieku triasowego i

karbońskiego:

Tab.2 Informacje dotyczące występowanie stropu utworów triasowych w otworach badawczych:

| Nr otworu badawczego | Rodzaj gruntu | Głębokość do stropu od powierzchni terenu [m] | Osiągnięta miąższość warstwy [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | W(Gp+poj.wp) | 2,80 | 0,20 |

Tab.3 Informacje dotyczące występowanie stropu utworów karbońskich w otworach badawczych:

| Nr otworu badawczego | Rodzaj gruntu | Głębokość do stropu od powierzchni terenu [m] | Osiągnięta miąższość warstwy [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | W(G+poj.pc,ł) | 1,40 | 1,60 |
| 2 | W(Gpz+poj.pc,ł) | 1,20 | 1,80 |
| 3 | W(Gp+poj.pc,ł) | 2,60 | 0,40 |
| 4 | W(Gpz+poj.pc,ł) | 1,50 | 3,30 |
| 5 | W(Gpz+poj.pc,ł) | 0,20 | 2,80 |
| 6 | W(Gz+poj.pc,ł) | 1,90 | 1,10 |
| 7 | W(G,Gpz+poj.pc,ł) | 2,40 | 2,60 |

Na podstawie analizy wyników uzyskanych z badań laboratoryjnych oraz prac polowych 
i kameralnych stwierdza się, że w obrębie terenu badań na utworach starszego podłoże zalegają grunty wiekowo:

- Czwartorzędowe (holocen) wykształcone w postaci utworów akumulacji rzecznej:

Glin, pyłów;

Piasków gliniastych; piasków gliniastych z domieszką części organicznych;

piasków gliniastych z domieszką pojedynczych żwirów;

Piasków średnich; piasków średnich z domieszką glin;

- Czwartorzędowe (plejstocen) wykształcone w postaci utworów lodowcowych:

Glin przewarstwionych gliną pylastą; glin pylastych zwięzłych, glin pylastych

zwięzłych z domieszką pojedynczych żwirów; glin piaszczystych; glin

piaszczystych z domieszką pojedynczych żwirów;

Piasków gliniastych; piasków gliniastych z domieszką pojedynczych żwirów;

Piasków średnich; piasków średnich z domieszką gliny.

Teren badań przykrywa warstwa gleby oraz warstwa nasypów nie odpowiadających wymaganiom budowlanym o bardzo zróżnicowanej miąższości w skład których wchodzi: piasek różnej granulacji, kruszywo, glina, gruz ceglany, żużel.

# 9.  Warunki hydrogeologiczne

Według Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:200 000 (arkusz Kraków) badany obszar należy do Katowickiego Podregionu Hydrogeologicznego (XVI 2), będącego częścią Górnośląskiego Regionu Hydrogeologicznego (XVI).

Obserwacje przeprowadzone w trakcie wykonywania otworów badawczych wykazały, że w podłożu dokumentowanego terenu do głębokości osiągniętej otworami badawczymi występuje:

- czwartorzędowy holoceński poziom wodonośny o zwierciadle swobodnym (otwór

badawczy nr 9, 10). Kolektorem dla w/w poziomu wodonośnego są piaski średnie

oraz piaski średnie z domieszką gliny pochodzące z akumulacji rzecznej rzeki Jaworznik

oraz lokalnych cieków.

- czwartorzędowy plejstoceński poziom wodonośny o zwierciadle napiętym (otwór

badawczy nr 8). Kolektorem dla w/w poziomu wodonośnego są piaski średnie z

domieszką gliny pochodzące z akumulacyjnej działalności lodowca.

Takie występowanie wody gruntowej będzie miało wpływ na sposób realizacji, posadowienie oraz późniejszą eksploatację projektowanej inwestycji. Poniższa tabela zawiera informacje o stwierdzonym poziomie wodonośnym:

Tab. nr 4: Głębokość stwierdzonego poziomu wodonośnego oraz głębokość stabilizacji jego zwierciadła:

| Nr otworu badawczego | Głębokość stwierdzonego poziomu wodonośnego [m p.p.t] | Rodzaj gruntu | Głębokość stabilizacji zwierciadła [m p.p.t.] |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 2,80 | Ps+G | 1,40 |
| 9 | 1,10 | Ps+G | 1,10 |
| 10 | 2,40 | Ps | 2,40 |

W trakcie wykonywania otworów badawczych w gruntach spoistych stwierdzono występowanie śródwarstwowych sączeń wody o bardzo dużej intensywności. Podczas opadów deszczu oraz roztopów w spoistych utworach czwartorzędowych oraz w spoistych utworach starszego podłoża może pojawić się większa ilość śródwarstwowych sączeń i mogą być one jeszcze bardziej intensywne. Takie występowanie wody gruntowej będzie miało wpływ na sposób realizacji, posadowienie oraz późniejszą eksploatację projektowanej inwestycji. Głębokość wystąpienia śródwarstwowych sączeń wody w wykonanych otworach badawczych została przedstawiona w poniższej tabeli:

Tab. nr 5: Głębokości wystąpienia śródwarstwowych sączeń wody w wykonanych otworach badawczych

| Nr otworu badawczego | Rodzaj gruntu | Głębokość występowania sączenia [m p.p.t.] |
| --- | --- | --- |
| 6 | Na kontakcie nN i Pg | 1,00 |
| 7 | W(Gp+poj.pc,ł) | 3,70 |
| 11 | Pg+poj.Ż | 2,00 |
| 12 | nN | 0,40 |
|  | Pg+poj.Ż | 0,90 |
|  | Na kontakcie Pg+poj.Ż i Pg+H | 1,40 |
|  | Gp | 2,40 |
| 13 | G | 2,00 |
|  | Pg | 2,30 |
|  | Pg | 2,60 |
| 14 | Na kontakcie nN i Pg+H | 0,90 |
|  | Pg+H | 1,20 |

Analizując wyniki badań laboratoryjnych wody pobranej w otworach archiwalnych w omawianym rejonie stwierdza się że woda ta wykazuje cechy agresywności względem konstrukcji budowlanych z betonu na cemencie portlandzkim według polskich norm PN-80/B-01800, PN-EN 206-1. Z tego względu podziemne elementy betonowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie.

# 10.  Wnioski geotechniczne

1. Na podstawie analizy wyników uzyskanych z badań laboratoryjnych oraz prac polowych i kameralnych stwierdza się, że w obrębie terenu badań stwierdzono utwory wiekowo:

- Czwartorzędowe (holocen) wykształcone w postaci utworów akumulacji rzecznej:

Glin, pyłów;

Piasków gliniastych; piasków gliniastych z domieszką części organicznych; piasków gliniastych z domieszką pojedynczych żwirów.

Piasków średnich; piasków średnich z domieszką glin;

- Czwartorzędowe (plejstocen) wykształcone w postaci utworów lodowcowych:

Glin przewarstwionych gliną pylastą; glin pylastych zwięzłych, glin pylastych zwięzłych z domieszką pojedynczych żwirów; glin piaszczystych, glin piaszczystych z domieszką pojedynczych żwirów

Piasków gliniastych, piasków gliniastych z domieszką pojedynczych żwirów;

Piasków średnich; piasków średnich z domieszką gliny.

- Triasowe wykształcone w postaci:

Wietrzelin spoistych – wietrzejące okruchy wapieni zaglinione gliną pylastą

- Karbonskie wykształcone w postaci:

Wietrzelin spoistych – wietrzejące okruchy piaskowców i łupków zaglinione gliną, gliną pylastą, gliną zwięzłą, gliną pylastą zwięzłą.

Teren badań przykrywa warstwa gleby oraz warstwa nasypów nie odpowiadających wymaganiom budowlanym o bardzo zróżnicowanej miąższości w skład których wchodzi: piasek różnej granulacji, kruszywo, glina, gruz ceglany, żużel.

2. Obserwacje przeprowadzone w trakcie wykonywania otworów badawczych wykazały, że 
w podłożu dokumentowanego terenu do głębokości osiągniętej otworami badawczymi występuje:

- czwartorzędowy holoceński poziom wodonośny o zwierciadle swobodnym (otwór badawczy nr 9, 10). Kolektorem dla w/w poziomu wodonośnego są piaski średnie oraz piaski średnie z domieszką gliny pochodzące z akumulacji rzecznej rzeki Jaworznik oraz lokalnych cieków.

- czwartorzędowy plejstoceński poziom wodonośny o zwierciadle napiętym (otwór badawczy nr 8). Kolektorem dla w/w poziomu wodonośnego są piaski średnie z domieszką gliny pochodzące z akumulacyjnej działalności lodowca.

Takie występowanie wody gruntowej będzie miało wpływ na sposób realizacji, posadowienie oraz późniejszą eksploatację projektowanej inwestycji. Informacje o występowaniu czwartorzędowego poziomu wodonośnego w wykonanych otworach badawczych zostały przedstawione w tabeli nr 4 w dokumentacji geotechnicznej.

3. W trakcie wykonywania otworów badawczych w gruntach spoistych stwierdzono występowanie śródwarstwowych sączeń wody o bardzo dużej intensywności. Podczas opadów deszczu oraz roztopów w spoistych utworach czwartorzędowych oraz w spoistych utworach starszego podłoża może pojawić się większa ilość śródwarstwowych sączeń i mogą być one jeszcze bardziej intensywne. Takie występowanie wody gruntowej będzie miało wpływ na sposób realizacji, posadowienie oraz późniejszą eksploatację projektowanej inwestycji. Informacje o występowaniu śródwarstwowych sączeń wody w wykonanych otworach badawczych zostały przedstawione w dokumentacji geotechnicznej.

4. Analizując wyniki badań laboratoryjnych wody pobranej w otworach archiwalnych w omawianym rejonie stwierdza się że woda ta wykazuje cechy agresywności względem konstrukcji budowlanych z betonu na cemencie portlandzkim według polskich norm PN-80/B-01800, PN-EN 206-1. Z tego względu podziemne elementy betonowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie.

5. Na podstawie danych uzyskanych z krzywych uziarnienia obliczono współczynniki filtracji w stwierdzonych piaskach średnich oraz piaskach średnich z domieszkami utworów spoistych (otwór badawczy nr 9). Informacje o obliczonych współczynnikach filtracji zostały przedstawione w tabeli nr 6 w dokumentacji geotechnicznej.

6. Na podstawie wykonanych prac polowych i kameralnych, badań terenowych, laboratoryjnych oraz po przeanalizowaniu materiałów archiwalnych wydzielono warstwy geotechniczne:

- Stwarzające korzystne warunki geotechniczne:

Geotechniczna warstwa nr : II, V, VI, IX, XI

- Stwarzające mało korzystne warunki geotechniczne:

Geotechniczna warstwa nr : III, VII, X, XII

- Stwarzające bardzo niekorzystne oraz skrajnie niekorzystne warunki geotechniczne:

Geotechniczna warstwa nr : IV, VIII

- W obecnym stanie nie mogą stanowić podłoża budowlanego:

Geotechniczna warstwa nr : I

7. Wg normy PN-68/B-06050 grunty zalegające w podłożu są gruntami należącymi do następujących kategorii urabialności:

- Geotechniczna warstwa nr V, IX – II kategoria urabialności;

- Geotechniczna warstwa nr II, III, IV, VI, VII, VIII – III kategoria urabialności;

- Geotechniczna warstwa nr I, X, XI, XII – IV kategoria urabialności;

8. Proponuje się, aby w trakcie prowadzenia robót ziemnych przestrzegane były następujące zasady:

- prace ziemne powinny być prowadzone w okresie możliwie suchym z pominięciem

okresu zimowego,

- realizowane odcinki kanalizacji były możliwie krótkie, a wykonany wykop nie pozostawał

na długi czas odkryty,

- chronić wykopy przed zalaniem przez wody podziemne, powierzchniowe, opadowe

i sączenia.

Warunki takie należy przestrzegać ze względu, gdyż w podłożu dokumentowanego terenu w dużym stopniu występują grunty spoiste, czyli grunty wysadzinowe, łatwo wchłaniających wodę przy drastycznym obniżeniu swoich parametrów geotechnicznych.

9. Zgodnie z normą PN-B-02479 „Dokumentowanie Geotechniczne” badany teren należy zaliczyć do drugiej kategorii geotechniczne.

„Kategoria II - obejmuje konstrukcje i fundamenty nie podlegające szczególnemu zagrożeniu, w prostych lub złożonych warunkach gruntowych przy mało skomplikowanych przypadkach obciążenia.” Warunki gruntowe należy zaliczyć do prostych.

# Dane wejściowe do projektowania

Projektem kanalizacji sanitarnej objęte są:

- Istniejące budynki

- Budynki będące w budowie i działki dla których wydano pozwolenie na budowę

- Teren przeznaczony w przyszłości pod zabudowę

# 12.   Podstawowe dane projektowanej kanalizacji sanitarnej

Rozwiązanie kanalizacji sanitarnej nawiązuje ściśle do istniejącego zagospodarowania terenu. 
W rozwiązaniu projektowym uwzględniono odprowadzenie ścieków z całego obszaru objętego zakresem projektu. Kanały główne sanitarne Dz 200mm oraz przyłacza Dz160mm projektuje się z rur PVC  litych o jednorodnej strukturze ścianki SDR 34, SN 8.

# 13.  Zestawienie długości projektowanych kanałów sanitarnych

| ŚREDNICA | DŁUGOŚĆ |
| --- | --- |
| SIEĆ GŁÓWNA |  |
| Dz 200mm | 1796,60 m |
| PRZYŁĄCZA |  |
| Dz 200mm | 47,10 m |
| Dz 160mm | 479,10 m |

# 14.   Uwagi dotyczące stanu własności

Lokalizację kanałów głównych projektowanej kanalizacji sanitarnej przewiduje się w pasie drogowym poszczególnych ulic. Projektowana inwestycja przebiega przez tereny własności gminy Bobrowniki (głównie drogi), Skarbu Państwa (PZD – drogi powiatowe) oraz przez działki prywatne.

Na wszystkie działki na których projektuje się kanalizację uzyskano zgodę właścicieli.

# 15.   Ochrona zieleni

Obszar realizacji przedsięwzięcia znajduje się poza istniejącymi i proponowanymi obszarami Natura 2000. Na terenie realizacji inwestycji nie występują pomniki przyrody.

W obszarze inwestycji przewiduje się wycinkę drzew.

# 16.   Ochrona konserwatorska

Przedsięwzięcie realizowane będzie częściowo na obszarach strefy obserwacji archeologicznej „W” na których prace budowlane zgodnie z MPZP muszą być prowadzone w sposób uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W obrębie realizacji przedsięwzięcia występuje obiekt zabytkowy (ul. Kościuszki-ośr. Zdrowia) objęty ochroną konserwatorską.

# II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

# 17.   Kanalizacja snitarna

## 17.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji sanitarnej na terenie os. ul. Brzozowa 
w miejscowości Rogoźnik.

Zakres opracowania objęty niniejszym projektem obejmuje rozwiązanie kanalizacji sanitarnej 
w obszarze wyznaczonym przez ulice: Brzozowa, Kościuszki, Parkowa przedstawionym 
w projekcie zagospodarowania terenu. Projektowana kanalizacja sanitarna umożliwi odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych z istniejących oraz planowanych budynków zlokalizowanych w rejonach objętych zakresem opracowania. Zgodnie z warunkami technicznymi projektowana sieć kanalizacyjna włączona zostanie do oczyszczalni ścieków 
w Bobrownikach, poprzez projektowany system kanalizacji sanitarnej w os. Robotniczym, które objęte jest odrębnym opracowaniem.

Rozwiązanie powyższe pozwoli na uporządkowanie gospodarki ściekowej w tym rejonie, co wpływanie docelowo na poprawę stanu środowiska.

## 17.2 Ilość ścieków

Ilość ścieków obliczono w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej docelowo zabudowy. Założenia do bilansu ścieków:

- jednostkowe ilość zużywanej wody: q = 110 l/Md

- współczynnik nierównomierności dobowej: Nd = 1,5

- współczynnik nierównomierności godzinowej: Nh = 2,5

- Q inf = 100% Qśd

| Zlewnia | Liczba mieszk. | Qśrd [m3/d] | Qmaxd [m3/d] | Qmaxh [l/s] | Infiltracja 30%Qśrd |  | Całkowita ilość ścieków |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | [m3/d] | [l/s] | Qśrd [m3/d] | Qmaxd [m3/d] | Qmaxh [l/s] |
| Zlewnia kanału "D" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| budynki/działki | 140 | 15,40 | 23,10 | 0,67 | 4,62 | 0,05 | 20,02 | 27,72 | 0,72 |
| Zlewnia kanału "E" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| budynki/działki | 212 | 23,32 | 34,98 | 1,01 | 7,00 | 0,08 | 30,32 | 41,98 | 1,09 |

## 17.3 Zestawienie średnic i długości kanalizacji sanitarnej

Średnice kanałów przyjęte w rozwiązaniach projektowych są wystarczające dla docelowego odprowadzenia ścieków sanitarnych ze zlewni os. ul. Brzozowa.

Kanały główne

| Ulica | Kanał | Średnica [mm] | Długość [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| Os. Brzozowa | kanał „D” | 200 | 274,10 m |
|  | kanał „D4” | 200 | 126,80 m |
|  | kanał „D5” | 200 | 122,70 m |
|  | kanał „D6” | 200 | 127,40 m |
|  | kanał „E” | 200 | 380,70 m |
|  | kanał „E8” | 200 | 238,0 m |
|  | kanał „E11” | 200 | 150,40 m |
|  | kanał „E14” | 200 | 102,40 m |
|  | kanał „F” | 200 | 274,10 m |

Razem   1796,60 m

Przyłącza

| Ulica | Średnica [mm] | Długość [m] |
| --- | --- | --- |
| Os. Brzozowa | 200 | 47,10 m |
|  | 160 | 479,10 m |

Razem   526,20 m

Łącznie całość kanalizacji sanitarnej:

L = 2322,80 m

# 18.   Podstawowe dane projektowanej kanalizacji

## 18.1 Trasa sieci kanalizacyjnej

Rozwiązanie kanalizacji sanitarnej w zlewni os. ul. Brzozowej nawiązuje ściśle do istniejącego układu dróg i ulic. Trasę sieci kanalizacyjnej zaprojektowano w taki sposób, aby umożliwić podłączenie do kanalizacji wszystkich budynków i działek w zakresie opracowania. W związku 
z powyższym projektuje się dwa niezależne ciągi kanalizacyjne:

  - Kanał sanitarny „D”

  - Kanał sanitarny „E”

Którymi odprowadzone zostaną ścieki z całego tego obszaru do projektowanego układu kanalizacji sanitarnej w os. robotniczym, które objęte jest odrębnym opracowaniem.

Ad1. Kanał sanitarny „D”

Projektowany kanał sanitarny ø200mm PVC przebiega w drodze dojazdowej do terenów rekreacyjnych i odprowadzać będzie ścieki z całej zlewni znajdującej się na zachód od 
ul. Brzozowej.  Do kanału głównego „D” włączone są kanały boczne „D4”, „D5” i ”D6” lokalizowane w drogach dojazdowych (boczne ulice od ul. Brzozowej). Odprowadzenie ścieków z tego rejonu nastąpi do projektowanej kanalizacji w os. Robotniczym poprzez projektowaną studzienkę D1.

Ad2. Kanał sanitarny „E”

Projektowany kanał sanitarny ø200mm PVC przebiega w ul. Brzozowej i odprowadzać będzie ścieki z całej zlewni znajdującej się między ul. Parkową, ul. Kościuszki i ul. Brzozową.  Do kanału głównego „E” włączone są kanały boczne „E8”, „E11”, „E14” lokalizowane w drogach dojazdowych (boczne ulice od ul. Brzozowa) oraz kanał ”F” zlokalizowany w poboczu 
ul. Kościuszki. Odprowadzenie ścieków z tego rejonu nastąpi do projektowanej kanalizacji 
w os. Robotniczym poprzez projektowaną studzienkę E.

W obszarze niniejszego projektu kanalizacji sanitarnej istnieje projekt drogowy ul. Brzozowej wraz z kanalizacja deszczową zaprojektowany przez firmę UPB Krzysztof Guliński. Projekt ten obejmuje obszar ulic bocznych znajdujące się na zachód od ul. Brzozowej oraz główną ul. Brzozową. Układ kanalizacji sanitarnej został zaprojektowany w nawiązaniu do wyżej wymienionego projektu.

## 18.2 Dane techniczne projektowanej sieci

Kanały sanitarne o średnicach od ø160mm÷200mm projektuje się z rur PVC-U SDR 34 ze ścianką litą SN 8 w odcinkach o maksymalnej długości L = 6,0m typu ciężkiego wraz 
z uszczelkami gumowymi wg PN-8D/C-6925, spełniające wymagania PN-EN1401/1999.

## 18.3 Podłączenia budynków

Odcinki kanalizacji sanitarnej Dz160mm PVC (w kilku przypadkach Dz200mmPVC) od wewnętrznej instalacji do sieci głównej projektuje się w pasie drogowym. Odcinki zakończone zostaną na posesjach w odległości max. do 5,0m od granicy działki studzienką ø425mm 
w przypadku działek zabudowanych lub posiadających warunki zabudowy. W przypadku działek niezabudowanych i nieposiadających warunków zabudowy odcinki kanalizacji sanitarnej zakończone są zaślepką do granicy działki poza pas drogowy. Usytuowanie studzienki w terenie wg. ustaleń z właścicielami posesji umożliwia włączenie do niej wewnętrznej instalacji sanitarnej. Istniejące zbiorniki i osadniki należy wyłączyć lub zlikwidować. Właściciel podłączonej posesji winien rozdzielić system odprowadzenia wód opadowych i ścieków bytowych na swoim terenie i do zaprojektowanej studni włączeniowej na posesji wykonać przyłącze odprowadzające wyłącznie ścieki bytowe.

## 18.4 Posadowienie kanałów

Kanały posadowione będą na naturalnych podłożu, na podsypce piaskowej grubości 20cm. Zasypkę należy wykonać warstwami o grubości 0,30m, gruntem bez kamieni, do warstwy podbudowy drogi.

# 19.   Obiekty na sieci kanalizacji sanitarnej

## 19.1 Studzienki rewizyjne, połączeniowe, przelotowe

Zastosowano studzienki kanalizacyjne żelbetowe: ø1000mm wykonane z betonu klasy C35/45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F150 oraz studzienki ø425mm tworzywowe.

Studnie projektuje się na zmianach kierunku kolektorów, połączeniach kolektorów i na prostych odcinkach. Poszczególne elementy studni łączone są na uszczelki co gwarantuje elastyczność połączeń oraz szczelność. Studnie wyposażone są w stopnie złazowe zgodnie z normą PN-64/H-74086 oraz włazy żeliwne odpowiadającego wymaganiom PN-EN 124:2000 oraz Zamawiającego. Wybór odpowiedniego typu włazu zależy od warunków lokalizacyjnych studzienki. Pokrywa włazu bez wentylacji. Studnie należy skompletować i wykonać wg wskazań producenta. Włazy studni zlokalizowanych w drogach dostosować do niwelety drogi za pomocą pierścieni dystansowych. Dla studni zlokalizowanych w drogach zastosować pierścienie odciążające.

Włączenia rury do studni muszą zapewniać szczelność w stopniu uniemożliwiającym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje ścieków. Należy stosować dna studni prefabrykowane, wykonane fabrycznie, na indywidualne zamówienie z uwzględnieniem średnic przewodów przyłączeniowych oraz lokalizacji ich wlotów. Dno studni powinno mieć wyprofilowaną kinetę oraz spocznik dla obsługi. Dla studni betonowych elementy dna muszą być wykonane z betonu jak kręgi studni (klasy C35/45). Kinetę wykonać o wysokości równej 3/4 średnicy kanału. Prefabrykowane dno studni oraz kręgi, powinny posiadać przejścia szczelne, wyposażone w oryginalne pierścienie uszczelniające na wlotach i wylotach kanałów lub króćce połączeniowe dla przyłączy kanalizacyjnych, dostosowane do rodzaju rur kanalizacyjnych. Przejścia przez ściany studzienek muszą być szczelne i elastyczne. Przy każdej studni kanalizacyjnej należy zastosować króćce dostudzienne, aby zapewnić możliwość współpracy studni z rurociągiem.

Zaprojektowano na kanałach głównych następujące ilości studni:

- ø1000mm – 22 szt.

- ø 425mm – 60szt.

## 19.2 Studzienki na przyłączach

Projektuje się studzienki rewizyjne ø 315mm z wyprofilowana kinetą i trzonową rurą karbowaną, które:

- są wykonane zgodnie z normą PN-B-10729/1999, PN-EN 476/2000

- posiadają odporność chemiczną uszczelek zgodnie z ISO/TR7620

- posiadają odporność chemiczną tworzywowych elementów składowych (PE, PP, PVC-U)

W przypadku usytuowania studzienki w terenie zielonym należy właz wynieść 15 cm ponad teren i studnie obetonować płytą o wymiarach 1,0x1,0x0,25m betonem C12/15. W przypadku usytuowania włazów w drogach nie utwardzalnych (polnych, wjazdach ziemnych do posesji, itp.) należy właz zrównać z poziomem terenu, zabezpieczyć studnie tłuczniem bazaltowym 
o wymiarach 2,0x2,0x0,20m zagęszczoną wokół studni. W przypadku usytuowanych studni na wjazdach do posesji zastosować stożek betonowy. Przykrycie studni w zależności od lokalizacji – właz klasy A15, B, C lub D.

W dwóch przypadkach na przyłączach zaprojektowano studnie o większej średnicy ø425mm (studnie F2.1, F11.1) ze względu na charakter i funkcję poszczególnych przyłączy do budynków lub działek.

W przypadku działek niezabudowanych przyłącze zostało zakończone przed granicą posesji zaślepką.

Zaprojektowano na przyłączach następujące ilości studni:

- ø315mm – 49 szt.

- ø425mm – 2 szt.

- zaślepka ø160mm – 30 szt.

# Skrzyżowanie kanałów sanitarnych z drogami

Ulica Kościuszki posiada status drogi powiatowej, w administracji PZD Będzin. W celu realizacji inwestycji w projektowanym zakresie niezbędna jest ingerencja kanałów w pas drogi powiatowej w postaci przekroczeń poprzecznych. Dotyczy to odcinków kanalizacji sanitarnej:

  - Kanał sanitarny „D” Dz200mm PVC  na odcinku od studni D1 do studni D2 przekracza poprzecznie ul. Kościuszki i łączy się z kanałem sanitarnym na terenie os. Robotniczego (studnia D1) Przejście wykonane zostanie metodą przewiertu 
w stalowej rurze ochronnej Ø323,9x8,0mm o długości L = 24,65m.

  - Kanał sanitarny „E” Dz200mm PVC  na odcinku od studni E do studni E1 przekracza poprzecznie ul. Kościuszki i łączy się z kanałem sanitarnym na terenie os. Robotniczego (studnia E) Przejście wykonane zostanie metodą przewiertu 
w stalowej rurze ochronnej Ø323,9x8,0mm o długości L = 16,75m.

  - Przyłącze sanitarne do stacji paliw przy ul. Kościuszki Dz200mm PVC  na odcinku od studni F3 do studni F3.1 przekracza poprzecznie ul. Kościuszki. Przejście wykonane zostanie metodą przewiertu w stalowej rurze ochronnej Ø323,9x8,0mm 
o długości L = 15,30m.

# 21.   Przewierty w stalowych rurach ochronnych

Zaprojektowano wykonanie odcinków rurociągów PCV metodą bezwykopową (przewiert) w stalowych rurach ochronnych. Dla rur PCV Dz 200 mm przyjęto rury przewiertowe-ochronne stalowe o średnicy 323,9 x 8 mm. Rury przewiertowe zaprojektowano ze stali St3S, odmiana wytrzymałościowa G 235. Rura przewiertowa stanowi jednocześnie rurę ochronną 
i gwarantuje przeniesienie obciążenia od ciężaru gruntu i obciążenia komunikacyjnego. Odcinki rur stalowych łączyć spoiną ciągłą na całą grubość ścianki. Na początku rury przewiertowej usytuowana jest komora podawcza, na końcu komora odbiorcza. Komory przewiertowe wykonać wg wytycznych wykonawcy przewiertu.

Zaprojektowano komory podawcze i odbiorcze w obudowie w formie ścianki szczelnej ze stalowych grodzic G62 długości 8,0 m dla komór podawczych i 6,0 m dla komór odbiorczych, rozpartych stalową ramą rozporową ~0,5 m poniżej poziomu terenu. Przed zabijaniem ścianek należy zlokalizować istniejące uzbrojenie terenu krzyżujące się z obudową komór i z kanalizacją. Na obudowie komór zamontować barierki ochronne i drabiny zejściowe. Dno komory podawczej wyłożyć płytami drogowymi lub wylać z betonu B15. Pod płytami wykonać warstwę filtracyjną piaskową lub żwirową o grubości 10 cm. W rogu komory wykonać studzienkę z kręgów betonowych  60, z której należy wypompować ewentualne wody opadowe. Roboty ziemne komory podawczej i odbiorczej wykonać sposobem ręcznym lub mechanicznym przy użyciu koparki z osprzętem chwytakowym lub podsiębiernym. Rury przewodowe wprowadzać z dopasowanymi płozami ślizgowymi centrującymi w rozstawie 1,5 m. Końce rury przewiertowej-ochronnej zabezpieczyć manszetami z elastomeru. Po zakończeniu robót komory należy rozebrać, a teren objęty robotami doprowadzić do stanu pierwotnego.

Dopuszcza się zmianę zabezpieczenia komór startowych oraz odbiorczych w uzgodnieniu 
z Wykonawcą i Inwestorem.

Zalecenia

2.1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych w miejscach występowania urządzeń uzbrojenia podziemnego, należy ręcznie wykonać przekopy kontrolne w obecności przedstawicieli Właściciela / Użytkownika występujących urządzeń, Inwestora i Wykonawcy w celu dokładnego ustalenia ich przebiegu.

2.2. W przypadku wykonywania wykopów przy temperaturach ujemnych należy chronić dno wykopu od przemarzania. W przypadku nienależytej ochrony przemarzniętą warstwę gruntu należy usunąć.

2.3. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną z uwzględnieniem warunków podanych w uzgodnieniach z Właścicielami lub Użytkownikami uzbrojenia.

2.4. Po zakończeniu robót teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

2.5. Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

# 22.   Technologia wykonania robót

## 22.1 Roboty przygotowawcze

Trasę projektowanych kanałów sanitarnych wytyczyć na podstawie planu              zagospodarowania terenu uwzględniając faktyczny przebieg przewodów podziemnych na podstawie wykonanych przekopów kontrolnych. Usytuowanie projektowanych tras kanałów 
w terenie, gdzie brak jest stałych punktów dowiązania, wymaga wytyczenia geodezyjnego 
w oparciu o siatkę kwadratów.

## 22.2 Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia

Wszelkie prace w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego należy prowadzić zgodnie 
z obowiązującymi normami państwowymi i branżowymi oraz warunkami określonymi 
w uzgodnieniach. Uzbrojenie podziemne na czas robót oraz docelowo należy zabezpieczyć pod nadzorem przedstawiciela zakładu użytkującego przewód znajdujący się w sąsiedztwie prowadzonych robót.

## 22.3 Inwentaryzacja istniejących urządzeń uzbrojenia terenu

Roboty w pasie drogowym ulic należy wykonać po uzyskaniu pozwolenia na wejście w pas drogowy.

Na trasie projektowanej kanalizacji znajduje się następujące uzbrojenie podziemne:

-  kable energetyczne

-  podziemna linia telefoniczna

-  kanalizacja

-  wodociąg miejski z przyłączami

- gazociągi

Z uwagi na trudności z ustaleniem szczegółowego przebiegu uzbrojenia podziemnego przed przystąpieniem do prac ziemnych należy wykonać ręcznie odkrywki i określić rzeczywisty przebieg uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem przedstawiciela właściciela lub dysponenta danego uzbrojenia. Wszystkie roboty w pobliżu urządzeń należy prowadzić pod nadzorem użytkownika danego uzbrojenia. W przypadku znaczących różnic w usytuowaniu poziomym 
i wysokościowym przewodów w stosunku do złożonych w projekcie, może zajść konieczność korekty niwelety projektowanego kanału. Może to również dotyczyć usytuowania poziomego trasy. Uściślenie przebiegu trasy kanału na pewnych fragmentach jest możliwe dopiero po stwierdzeniu faktycznego przebiegu uzbrojenia podziemnego.

Pod i w pobliżu linii energetycznych, telekomunikacyjnych napowietrznych zabrania się używania sprzętu o wysokim zasięgu.

Skrzyżowania i zbliżenia z linią telekomunikacyjną, energetyczną i gazową należy wykonać przy zachowaniu obowiązujących przepisów i norm oraz warunków podanych w odpowiednich uzgodnieniach. Na skrzyżowaniach i zbliżeniach z kablami telekomunikacyjnymi, energetycznymi i siecią gazową należy stosować rury ochronne.

Należy zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego przeniesienia punktów geodezyjnych prawnie chronionych, narażonych na zniszczenia przy realizacji inwestycji.

## 22.4 Wykop pod kanalizację

Wykop pod kanalizację należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi wg normy                            PN-B-10736. Przed przystąpieniem do robót wykopowych należy wytyczyć trasę projektowanego kanału. Wykopy w warunkach bliskiej zabudowy i w pasie ulic wykonywać odcinkami. Do głębokości l,0m ze względu na liczne uzbrojenie wykopy pod kanał wykonywać ze szczególną precyzją. Wykopy pod przewody należy wykonać do głębokości 0,1-0,2 m mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem przewodu rurociągowego. Roboty ziemne należy wykonać częściowo mechanicznie 
a częściowo ręcznie wykopem otwartym. Sposób umocnienia ścian wykopu należy dostosować do lokalnych warunków prowadzenia prac ziemnych. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle 
z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone 
w sposób zapewniający ich eksploatację.

### 22.4.1 Zabezpieczenie wykopów

W gruntach bez wody gruntowej ściany wykopów zabezpieczyć typowymi przestawnymi obudowami wykopów. Głębokie wykopy należy obarierować zgodnie z przepisami BHP.

Wokół wykopów ustawić poręcze ochronne i zaopatrzyć je w napis: „Uwaga, głębokie wykopy” oraz „Osobom postronnym wstęp wzbroniony”, w nocy w czerwone światło ostrzegawcze. Wykopy o ścianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być wykonane tylko do głębokości 1m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.

Po zakończeniu robót teren doprowadzić do stanu pierwotnego.

## 22.5 Odpompowanie wody z wykopów i przepompowanie wód napływowych

Na odcinkach wykopów pod kanalizację w gruntach niespoistych, na których wystąpi napływ wód gruntowych lub przypadkowych, należy zastosować punktowe odpompowanie wód. Dla gruntów spoistych odwodnienie za pomocą igłofiltrów. Wodę odpompować pompami do niżej położonych odcinków czynnego kanału deszczowego/ogólnospławnego lub rowu.

## 22.6 Zasypka wykopu i prace wykończeniowe

Po odbiorze kanału głównego, oraz przyłączy i studzienek, wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej, obsypaniu kanałów piaskiem wraz z zagęszczeniem, należy przystąpić do zasypki wykopu. Obsypkę należy wykonać tak, by zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron, obciążenia mogły być przekazywane równomiernie i nie występowały szkodliwe obciążenia miejscowe. Zasypkę należy wykonać warstwami o grubości 0,30 m, gruntem bez kamieni, do warstwy podbudowy drogi, następnie należy odtworzyć warstwy zgodnie z stanem istniejącym. Równocześnie z zasypką należy równomiernie zagęszczać grunt do Is = 0,95. Materiałem zasypu powinien być mineralny, sypki, drobno-lub średnioziarnisty, bez grud i kamieni i musi spełniać wymagania normy PN-86/B-02480. Wypełnienie może być wykonane za pomocą gruntu rodzimego jeśli maksymalna wielkość cząstek nie przekracza 20mm. Zagęszczenie podsypki, obsypki i zasypki kolektora wykonać zgodnie z załączonym szkicem.

## 22.7 Roboty montażowe

Przy montażu złączy kielichowych zwracać uwagę na czystość końcówek rur, prawidłowe umieszczenie uszczelek w kielichach oraz liniowość i projektowany spadek kanalizacji.

Rury układać na 20cm podsypce piaskowej uważając by dno wykopu było wyrównane, a rura kanalizacyjna stykała się z podłożem na całej swojej długości. Przy zasypywaniu ułożonych rur kanalizacyjnych pierwszą warstwę stanowić winien piasek do wysokości 30 cm ponad górną powierzchnię rury, a następnie grunt rodzimy. Przy zasypywaniu wykopu gruntem rodzimym, ziemię w wykopie należy zagęszczać warstwami, co 25 - 30 cm.

Zagęszczanie należy stosować bezwzględnie ma to szczególne znaczenie przy pracach w ulicach              i drogach.

## 22.8 Próby szczelności przewodu

### 22.8.1 Kanały grawitacyjne

Kanalizacja sanitarna wykonana jest w technologii PVC – kanalizacja grawitacyjna na złącza kielichowe z uszczelką. Technologia ta zapewnia całkowitą szczelność prac sieci kanalizacyjnej.

Kanalizację i próbę szczelności wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610:2002 – „Budowa                  i badania przewodów kanalizacyjnych”  Przed przystąpieniem do prób szczelności należy dokonać odbioru ułożenia kanalizacji tj. głębokość ułożenia, liniowość i prawidłowość wykonanego podłoża pod przewody. Badania szczelności przewodów i studzienek kanalizacyjnych powinno być prowadzone z użyciem powietrza (metoda L) lub z użyciem wody (metoda W) .

## 22.9 Odtworzenie nawierzchni drogowych

Odtworzenie nawierzchni należy wykonać w zakresie prowadzonych robót budowlano-montażowych do stanu niezgorszego niż pierwotny. Roboty obejmują min. wykonanie:

- korytowania,

- wszystkich warstw podbudowy i nawierzchni,

- krawężników i obrzeży,

- chodników, placów, wjazdów.

Konstrukcję drogi, chodników (podbudowa, nawierzchnia) odtworzyć zgodnie z warunkami określonymi przez użytkowników dróg (PZD Będzin, UG Bobrowniki).

# 23.  Warunki BHP

Wszystkie prace należy prowadzić przy ścisłym zachowaniu przepisów BHP zawartych w -Dz.U. Nr 47/2003 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 poz. 401 -                w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy. „BHP-Transport ręczny".

# 24.   Wykaz norm

1. WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB.

2. PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

3. WTWiORST – Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych.

4. WTWiOST – Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych.

5. PN-EN 124:2000 – Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.

6. PN-EN 476:2001 – Wymagania Podstawowe dotyczące elementów stosowanych 
w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

7. PN-EN 752-1:2000 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.

8. PN-EN 1401-1:1995 – Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.

9. PN-EN 1610:2002 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

10. PN-81/B-03020 – Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.

11. PN-92/B-10729 – Kanalizacja. Studnie kanalizacyjne.

12. PN-82/B-02000 – Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

13. PN-82/B-02001 – Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.

14. PN-82/B-02003 – Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.

15. PN-82/B-02004 – Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia pojazdami.

16. PN-85/S-10030 – Obiekty mostowe. Obciążenia.

17. PN-86/B-02480 – Grunty budowlane, określenia, symbole. Podział i opis gruntów.

18. PN-68/B-06050 – Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

19. PN-80/B-01800 – Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - konstrukcje betonowe 
si żelbetowe.

20. PN-64/H-74086 – Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych

21. PN-B-10729:1999 – Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne