`

Inwestycja:	„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwach Siemonia, Twardowice, Sączów i Myszkowice – etap I”

Inwestor:			Gmina Bobrowniki

ul. Gminna 8, 42-583 Bobrowniki

Temat:	Projekt budowlano-wykonawczy

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwach Siemonia, Twardowice, Sączów i Myszkowice – etap I”

Kod CPV: 			45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

Branża instalacyjna:

Projektował:	mgr inż. 	Katarzyna Bober

Sprawdził:	 inż.	Anna Mrózek

Branża elektryczna:

Projektował:	mgr inż. 	Bolesław Rożniatowski

Sprawdził:	 inż.	Andrzej Ziaja

Branża budowlano-drogowa:

Projektował:	mgr inż. 	Barbara Porembska

Sprawdził:	mgr inż.	Rudolf Nowak

Opracowanie nr 7740

umowa nr BOB-1

Knurów, grudzień 2007

|  | Strona koordynacyjna |  |  |  | Nr archiwalny 7740 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt skoordynowano z branżą: |  | Pracownia |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Imię i nazwisko |  |  |  |  | Podpis |
| Branża prowadząca : Instalacyjna |  |  |  | mgr inż. K. Bober |  |  |  |  |  |
|  |  | zmiany |  |  |  |  |  |  |  |
| Branża : Elektryczna |  |  |  | mgr inż. B. Rożniatowski |  |  |  |  |  |
|  |  | zmiany |  |  |  |  |  |  |  |
| Branża : Budowlana i drogowa |  |  |  | mgr inż. B. Porembska |  |  |  |  |  |
|  |  | zmiany |  |  |  |  |  |  |  |
| Kierownik projektu : mgr inż. Katarzyna Bober |  |  | 7740 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | nr projektu |  | zmiany |  |  |  |  |

KLAUZULA NR 7740

Praca projektowa :	Projekt budowlano - wykonawczy dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwach Siemonia, Twardowice, Sączów i Myszkowice – etap I”

Branża :		Instalacyjna, elektryczna, budowlano-drogowa

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwach Siemonia, Twardowice, Sączów – etap I”

................................................................................................................

(nazwa i adres obiektu)

Składająca się z następujących części :

1. Opracowania nr 7740

została sprawdzona i uznana za sporządzoną prawidłowo, zgodnie z przepisami i może być skierowana do realizacji.

Uwagi : bez uwag

Sprawdzający :

inż. Anna Mrózek

inż. Andrzej Ziaja

mgr inż. Rudolf Nowak

W/w dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, została wykonana zgodnie z zawartą umową i może być wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem.

Kierownik Zespołu Sprawdzającego

mgr inż. Wiesław Krawet

spis zawartości projektu

CZĘŚĆ OGÓLNA

Strona koordynacyjna

Klauzula Nr 7740

Załączniki

CZĘŚĆ OPISOWA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	11

1.	Dane ogólne	11

1.1	Inwestor	11

1.2	Podstawa opracowania	11

1.3	Przedmiot i zakres opracowania	12

1.4	Zagospodarowanie terenu	12

1.5	Dane o ochronie konserwatorskiej	13

1.6	Dane o wpływie eksploatacji górniczej	13

1.7	Dane geologiczne	13

1.8	Projektowane obiekty	14

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	15

I. BRANŻA INSTALACYJNA	15

2.	Zakres opracowania	15

3.	Przygotowanie terenu pod budowę	15

4.	Bilans ścieków	16

5.	Parametry techniczne kanalizacji sanitarnej	17

6.	Opis projektowanej kanalizacji sanitarnej	18

7.	Przyłącza kanalizacyjne	20

8.	Pompownie ścieków sanitarnych	22

8.1	Pompownia P-1	23

8.2	Pompownia P-2	24

8.3	Pompownia P-3	25

8.4	Pompownia P-4	26

8.5	Pompownia P-5	27

9.	Warunki stosowalności materiałów	28

10.	Ułożenie rur w wykopie	28

11.	Zabezpieczenie wykopów	29

12.	Uwagi realizacyjne	29

13.	Skrzyżowania i przekroczenia	30

14.	Opis projektowanej kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej	32

14.1	Odbudowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej	32

15.	Opis projektowanej kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej	33

15.1	Odbudowa dróg powiatowych	33

16.	Opis projektowanej kanalizacji sanitarnej w pasie drogi gminnej	34

16.1	Odbudowa dróg gminnych	35

17.	Przejście kanalizacji ciśnieniowej nad suchodołem	35

18.	Przejście kanalizacji sanitarnej pod istniejącymi gazociągami średniego ciśnienia	36

19.	Próby szczelności	37

20.	Uwagi końcowe	37

II. BRANŻA ELEKTRYCZNA	39

21.	Przedmiot i zakres opracowania	39

22.	Podstawa opracowania	39

23.	Instalacje elektryczne – zasilanie pompowni	39

23.1	Pompownia P-1 , rozdzielnia R/P-1	39

23.2	Pompownia P-2 , rozdzielnia R/P-2	41

23.3	Pompownia P-3 , rozdzielnia R/P-3	42

23.4	Pompownia P-4 , rozdzielnia R/P-4	44

23.5	Pompownia P-5 , rozdzielnia R/P-5	46

24.	Trasa kabla zasilającego	47

25.	Oświetlenie terenu pompowni	47

26.	Instalacja uziemiająca	48

27.	Ochrona przeciwprzepięciowa	48

28.	Ochrona przeciwporażeniowa	48

29.	Uwagi końcowe	49

30.	Obliczenia techniczne	50

III. BRANŻA BUDOWLANO-DROGOWA	51

31.	Przedmiot opracowania	51

32.	Podstawa opracowania	51

33.	Roboty ziemne	51

34.	Roboty betonowe	52

34.1	Płyty fundamentowe PF	52

34.2	Obetonowania	52

35.	Ogrodzenia	52

36.	Konstrukcja nawierzchni	53

37.	Uwagi wykonawcze	53

IV. WYKAZ MATERIAŁÓW	54

38.	BRANŻA INSTALACYJNA	54

38.1	KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA – GŁÓWNE CIĄGI	54

38.1.1	ZLEWNIA P-1	54

38.1.2	ZLEWNIA P-2	56

38.1.3	ZLEWNIA P-3	59

38.1.4	ZLEWNIA P-4	61

38.1.5	ZLEWNIA P-5	63

38.2	PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE	64

38.2.1	ZLEWNIA P-1	64

38.2.2	ZLEWNIA P-2	65

38.2.3	ZLEWNIA P-3	66

38.2.4	ZLEWNIA P-4	67

38.2.5	ZLEWNIA P-5	68

38.3	KANALIZACJA CIŚNIENIOWA	69

38.3.1	ZLEWNIA P-1	69

38.3.2	ZLEWNIA P-2	70

38.3.3	ZLEWNIA P-3	71

38.3.4	ZLEWNIA P-4	72

38.3.5	ZLEWNIA P-5	73

38.4	ZESTAWIENIE STUDNI – ZAŁĄCZNIK	73

39.	BRANŻA ELEKTRYCZNA	74

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Projekt zagospodarowania terenu

- Projekt zagospodarowania terenu – ORIENTACJA	7740.9.000

- Projekt zagospodarowania terenu – ARKUSZ 1/7	7740.9.001

- Projekt zagospodarowania terenu – ARKUSZ 2/7	7740.9.002

- Projekt zagospodarowania terenu – ARKUSZ 3/7	7740.9.003

- Projekt zagospodarowania terenu – ARKUSZ 4/7	7740.9.004

- Projekt zagospodarowania terenu – ARKUSZ 5/7	7740.9.005

- Projekt zagospodarowania terenu – ARKUSZ 6/7	7740.9.006

- Projekt zagospodarowania terenu – ARKUSZ 7/7	7740.9.007

- Projekt zagospodarowania terenu – Przepompownia P-1	7740.3.008

- Projekt zagospodarowania terenu – Przepompownia P-2	7740.3.009

- Projekt zagospodarowania terenu – Przepompownia P-3	7740.3.010

- Projekt zagospodarowania terenu – Przepompownia P-4	7740.3.011

- Projekt zagospodarowania terenu – Przepompownia P-5	7740.3.012

Projekt architektoniczno-budowlany

BRANŻA INSTALACYJNA

ZLEWNIA P-1

- Profil kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej S0/1S0/3	7740.9.013

- Profil kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej P1S1/4	7740.9.014

- Profil kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej S1/4S1/27	7740.9.015

- Profil kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej S1/4S1/32	7740.9.016

ZLEWNIA P-2

- Profil kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej P-2S2/2, S2/4S2/66	7740.9.017

- Profil kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej S2/2S2/19	7740.9.018

- Profil kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej S2/19S2/42	7740.9.019

- Profil kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej S2/42S2/58	7740.9.020

- Profil kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej S2/51S2/63, S2/60S2/65	7740.9.021

ZLEWNIA P-3

- Profil kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej P-3S3/2, S3/2S3/43	7740.9.022

- Profil kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej S3/2S3/24, S3/24S3/31,

S3/18S3/32	7740.9.023

ZLEWNIA P-4

- Profil kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej P-4S4/2, S4/2S4/60	7740.9.024

- Profil kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej S4/2S4/52a	7740.9.025

- Profil kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej S4/42S4/54	7740.9.026

ZLEWNIA P-5

- Profil kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej P-5S5/18	7740.9.027

KANALIZACJA- RUROCIĄGI TŁOCZNE

- Profil kanalizacji sanitarnej tłocznej P-1 S0/3	7740.9.028

- Profil kanalizacji sanitarnej tłocznej P-2 S1/27	7740.9.029

- Profil kanalizacji sanitarnej tłocznej P-3 S2/21	7740.9.030

- Profil kanalizacji sanitarnej tłocznej P-4 S3/24	7740.9.031

- Profil kanalizacji sanitarnej tłocznej P-5 S4/60	7740.9.032

PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE

ZLEWNIA P-1

- Profil przyłączy kanalizacji sanitarnej do ciągu głównego

S1/4S1/27	7740.9.033

- Profil przyłączy kanalizacji sanitarnej do ciągu głównego

S1/4S1/32	7740.9.034

ZLEWNIA P-2

- Profil przyłączy kanalizacji sanitarnej do ciągu głównego

S2/2S2/66	7740.9.035

- Profil przyłączy kanalizacji sanitarnej do ciągu głównego

S2/2S2/19	7740.9.036

- Profil przyłączy kanalizacji sanitarnej do ciągu głównego

S2/19S2/42	7740.9.037

- Profil przyłączy kanalizacji sanitarnej do ciągu głównego

S2/42S2/58	7740.9.038

- Profil przyłączy kanalizacji sanitarnej do ciągu głównego

S2/51S2/63, S2/60S2/65	7740.9.039

ZLEWNIA P-3

- Profil przyłączy kanalizacji sanitarnej do ciągu głównego

S3/2S3/43	7740.9.040

- Profil przyłączy kanalizacji sanitarnej do ciągu głównego

S3/2S3/24, S3/24S3/31, S3/18S3/32	7740.9.041

ZLEWNIA P-4

- Profil przyłączy kanalizacji sanitarnej do ciągu głównego

S4/2S4/60	7740.9.042

- Profil przyłączy kanalizacji sanitarnej do ciągu głównego

S4/2S4/52a	7740.9.043

- Profil przyłączy kanalizacji sanitarnej do ciągu głównego

S4/2S4/52a – c.d.	7740.9.044

- Profil przyłączy kanalizacji sanitarnej do ciągu głównego

S4/42S4/54	7740.9.045

ZLEWNIA P-5

- Profil przyłączy kanalizacji sanitarnej do ciągu głównego

P5S5/18	7740.9.046

PRZEWIERTY

- Przewiert pod drogą wojewódzką (ul. 1-go Maja) na odcinku S2/45÷S2/46	7740.3.047

- Przewiert pod drogą wojewódzką (ul. 1-go Maja) na odcinku S2/51÷S2/52	7740.3.048

- Przewiert pod drogą wojewódzką (ul. 1-go Maja) na odcinku z2/39÷z2/40	7740.3.049

- Przewiert pod drogą wojewódzką (ul. 1-go Maja) na odcinku z2/46÷z2/47	7740.3.050

- Przewiert pod drogą powiatową (ul. Młyńska) na odcinku S1/3÷S1/4	7740.3.051

- Przewiert pod drogą powiatową (ul. Mickiewicza) na odcinku Sr1/8÷z1/41	7740.3.052

- Przepompownia ścieków P-1 ø2000	7740.2.053

- Przepompownia ścieków P-2 ø2000	7740.2.054

- Przepompownia ścieków P-3 ø1500	7740.2.055

- Przepompownia ścieków P-4 ø1500	7740.2.056

- Przepompownia ścieków P-5 ø1200	7740.2.057

- Studnia kanalizacyjna żelbetowa ø1200 z pierścieniem odciążającym	7740.2.058

- Studnia kanalizacyjna żelbetowa ø1200 kaskadowa	7740.3.059

- Studnia kanalizacyjna TEGRA ø600/675	7740.3.060

- Studzienka ø1200 odwadniająco-płucząca,

Studzienka ø1200 odpowietrzająco-płucząca na rurociągu tłocznym (Sr)	7740.2.061

- Szczegół montażu zaworu odpowietrzającego na rurociągu

tłocznym mocowanym do konstrukcji wiaduktu	7740.3.062

BRANŻA elektryczna

- Schemat ideowy złącza pomiarowego i szafa sterownicza R/P-1

pompowni P-1 . Siemiona ul. Młyńska / Mickiewicza nr działki 370/14 	7740.3.201

- Schemat ideowy złącza pomiarowego i szafa sterownicza R/P-2

pompowni P-2 . Sączów ul. Nowotki nr działki 192/5	7740.3.202

- Schemat ideowy złącza pomiarowego i szafa sterownicza R/P-3

pompowni P-3 . Siemonia ul. Wolności nr działki 103	7740.3.203

- Schemat ideowy złącza pomiarowego i szafa sterownicza R/P-4

pompowni P-4. Sączów ul. Wolności nr działki 1309/8	7740.3.204

- Schemat ideowy złącza pomiarowego i szafa sterownicza R/P-5

pompowni P-5. Sączów ul. Gen. Świerczewskiego nr działki 509/1	7740.3.205

- Szafka złącza pomiarowego R/P-1, 3,4,5 dla pompowni P-1, 3,4,5.

Elewacja       rozmieszczenie aparatów.	7740.3.206

- Instalacje elektryczne. Pompownia  P-1.

Siemiona ul. Młyńska / Mickiewicza nr działki 370/14.	7740.3.207

- Instalacje elektryczne. Pompownia  P-2.

Sączów ul. Nowotki nr działki 192/5	7740.3.208

- Instalacje elektryczne. Pompownia  P-3

Siemonia ul. Wolności nr działki 103	7740.3.209

- Instalacje elektryczne. Pompownia  P-4.

Sączów ul. Wolności nr działki 1309/8	7740.3.210

- Instalacje elektryczne. Pompownia P-5

Sączów ul. Gen. Świerczewskiego nr działki 509/1	7740.3.211

RYSUNKI BRANŻY BUDOWLANEJ

- Płyta fundamentowa PF1	7740.3.301

- Płyta fundamentowa PF2	7740.3.302

- Płyta fundamentowa PF3	7740.3.303

- Ścianka czołowa SC-1	7740.3.304

- Ścianka czołowa SC-2	7740.3.305

- Ogrodzenia terenów pompowni ścieków	7740.3.306

RYSUNKI BRANŻY DROGOWEJ

- Mapa orientacyjna 	7740.3.400

- Pompownia ścieków P1	7740.3.401

- Pompownia ścieków P2	7740.3.402

- Pompownia ścieków P3	7740.3.403

- Pompownia ścieków P4	7740.3.404

- Pompownia ścieków P5	7740.3.405

- Przekroje konstrukcyjne nawierzchni 	7740.3.406

# PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

# Dane ogólne

## Inwestor

Urząd Gminy Bobrowniki

ul. Gminna 8, 42-583 Bobrowniki

## Podstawa opracowania

- umowa nr BOB-1 zawarta pomiędzy Zamawiającym, to jest Urzędem Gminy w Bobrownikach, a jednostką Projektującą, to jest „Energotechniką-Projekt” Sp.z o.o. Knurów

- Uchwała o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowniki – sołectwo Dobieszowice, Siemonia i Sączów 
nr XXX/214/05 z dnia 26.09.2007 r

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000 do celów projektowych sporządzona przez GEOMAX Zbigniew Trojan, Sosnowiec, ul. Piłsudskiego 41.

- Dokumentacja geologiczno-inżynierska wykonana przez przedsiębiorstwo „Geobud” Katowice, ul. Sikorskiego 34

- uzgodnienia z użytkownikami terenu i uzbrojenia

- uzgodnienia z właścicielami terenu

- wizja lokalna w terenie

- obowiązujące normy i przepisy branżowe

## Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w sołectwach Siemoni i Sączowa.

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt budowlany w zakresie:

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  200 ze studzienkami kanalizacyjnymi wraz 
z przyłączami  160 zakończonymi około 2,0m za granicą działki

- zbiorczych przepompowni ścieków sanitarnych (P-1, P-2, P-3, P-4, P-5)

- sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej 160, 140, 110, 90 od przepompowni ścieków do studzienek rozprężnych

- zasilania elektroenergetycznego projektowanych pompowni ścieków sanitarnych (P-1, 
P-2, P-3, P-4, P-5)

- zjazdów do przepompowni ścieków P-1 i P-3 z dróg powiatowych

- ogrodzeń przepompowni

## Zagospodarowanie terenu

Projektowana inwestycja położona jest na terenie gminy Bobrowniki i obejmuje drogę wojewódzką nr 913 (ul.1-go Maja), drogi powiatowe (ul. Mickiewicza, Kościuszki, Nowotki Wolności, Świerczewskiego).

## Dane o ochronie konserwatorskiej

Na terenie inwestycji w okolicach projektowanej kanalizacji istnieją obiekty objęte ochroną konserwatorską.

Ochrona konserwatorską objęte są przydrożne krzyże:

- w Sączowie przy ul. Wolności 50 (działka 1416)

- w Siemoni na skrzyżowaniu ulic ul. Wolności i ul. 1-go Maja (działka 216)

Zaleca się zachować szczególne bezpieczeństwo przy wykopach w okolicach w/w przydrożnych krzyży.

Przed realizacją w rejonie obiektów wpisanych w rejestr zabytków informować Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

## Dane o wpływie eksploatacji górniczej

Inwestycja zlokalizowana jest poza zasięgiem wpływów eksploatacji górniczej.

## Dane geologiczne

Wyniki badań budowy geologicznej, ustalenie warunków hydrogeologicznych, określenie parametrów geotechnicznych gruntów podłoża dla zaprojektowania posadowienia obiektów przedstawiono szczegółowo w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej sporządzonej w grudniu 2007r. przez Przedsiębiorstwo P.H.U. GEOBUD z Katowic.

Warunki gruntowe omawianego terenu określa się jako proste. Na omawianym terenie Siemoni, Sączowa i Dobieszowic przeważają grunty nośne lub średnionośne. Woda gruntowa występuje sporadycznie. Głębokość występowania wody jest bardzo zróżnicowana i waha się w przedziale od 0,7 do 6,5m poniżej powierzchni terenu. Najwyższy poziom wody gruntowej nawiercono na trasie pomiędzy studniami S2/13 do S2/15. Na odcinku tym przewiduje się odwodnienie wykopu za pomocą igłofiltrów. Teren inwestycji obejmuje przeważnie warstwy geologiczne stanowiące piaski średnie i drobne.

Uwaga: Przed realizacją wykonawca musi dokonać oceny podłoża pod przepompownie, 
w przypadku natrafienia na grunty nienośne lub słabonośne należy wzmocnić podłoże lub dokonać wymiany gruntu.

Poziom wodonośny zasilany jest poprzez bezpośrednią infiltrację wód opadowych, stąd należy się liczyć z możliwością wahań zwierciadła wody ok. 1,0m.

Dla pompowni P2 nawiercono poziom wód gruntowych na poziomie 3,6m poniżej poziomu terenu, a dla pompowni P5 w okolicach 2,1 m poniżej poziomu terenu. Dociążenie przepompowni wg części budowlanej niniejszego projektu.

Przepompownie P2 i P5 należy dodatkowo dociążyć, aby nie dopuścić do wyciskania dna zbiornika przez wody o zwierciadle napiętym.

Na czas prowadzenia robót zaleca się przestrzegać następujących zasad:

- roboty ziemne i montażowe prowadzić w okresach o małym nasileniu opadów 
z wyłączeniem sezonu zimowego,

- unikać wykonywania wykopów na długi okres przed przystąpieniem do prac montażowych,

- prace ziemne należy prowadzić w wykopach dwustronnie umocnionych przez zastosowanie szczelnych ścianek (GZ4)

- w rejonie występowania wód gruntowych wykopy należy odwadniać przy zastosowaniu pomp zatapialnych lub przy wysokim poziomie wód przy zastosowaniu igłofiltrów (pomiedzy studzienkami S2/13 do S2/15).

Badana woda gruntowa wykazuje słabą agresywność względem konstrukcji betonowych.

## Projektowane obiekty

W granicach opracowania przewiduje się następujące projektowane elementy zagospodarowania:

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  200 z odcinkami przyłączy  160 do posesji wraz ze studzienkami zlokalizowanymi ok. 2,0m za granicę działki lub przyłącza ciśnieniowe zakończone korkami.

- sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej 90, 110, 140, 160 z projektowanych przepompowni ścieków

- przepompownie ścieków P-1, P-2, P-3, P-4, P-5.

- przyłącza elektryczne do przepompowni (wg części elektrycznej)

- wjazdy do przepompowni i ogrodzenia (wg części budowlano-konstrukcyjnej)

# PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

# I. BRANŻA INSTALACYJNA

# Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bobrowniki dla sołectwa Siemoni i Sączowa wraz przyłączami do budynków i przepompowniami ścieków.

# Przygotowanie terenu pod budowę

Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien uzyskać od Zarządców Dróg zgodę na czasowe zajęcie pasa drogowego. Po uzyskaniu zgody powinien zabezpieczyć 
w terenie charakterystyczne punkty trasy, jak oś wykopu, zmiany kierunków i lokalizacji studzienek.

Teren należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami władz drogowych. Plac budowy powinien być zabezpieczony prowizorycznymi ogrodzeniami, wykopy w nocy oświetlone czerwonymi światłami ostrzegawczymi.

Roboty prowadzone w pasie dróg powiatowych i w pasie drogi wojewódzkiej należy prowadzić zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Należy zapewnić bezpieczeństwo osób trzecich. Przejścia dla osób pieszych powinny być zabezpieczone mostkami i oznaczone znakami drogowymi.

W terenie należy wyznaczyć miejsca składowania poszczególnych materiałów oraz drogi dowozu do strefy montażowej.

Wykonawca powinien wyznaczyć miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczeń socjalnych, magazynowych i biurowych dla osób biorących udział w realizacji zadania.

Pomieszczenia socjalne powinny odpowiadać ogólnym warunkom BHP, 
a w szczególności powinno przewidywać:

- pomieszczenie na szatnię, urządzenia do mycia ciała, ustępy.

# Bilans ścieków

Obliczenie ilości ścieków z poszczególnych zlewni do poszczególnych przepompowni ścieków

| Nr pompowni | Wskaźniki jednostkowego spływu ściekówdm3/M.d (wg R.M.I. Dz.U. nr 8 poz.70 z dn. 14.01.2002r. w sprawie określenia norm zużycia wody) |  |  | LM * | Przeciętny dobowy spływ ścieków na pompownię Qśr.dob m3/d | Nd | Maksymalny dobowy spływ ścieków Qmax d m3/d | Nh | Maksymalny godzinowy spływ ścieków do pompowni Qmax h m3/h | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | byt.-gosp. l/d | współczynnik infiltracji | razem |  |  |  |  |  |  |  |
| P-5 ul. Świerczewskiego | 100,0 | 1,1 | 110,0 | 100 | 11,0 | 1,3 | 14,3 | 2,5 | 1,5 | zbiera z posesji przy ul. Świerczewskiego |
| P-4 ul. Wolności | 100,0 | 1,1 | 110,0 | 1540 | 169,4 | 1,3 | 220,2 | 2,5 | 22,9 (6,4) | zbiera z P-5, z części ul. Wolności i docelowo cały Sączów (poza cz. ul. Wolności i Myszkowic |
| P-3 ul. Wolności | 100,0 | 1,1 | 110,0 | 1820 | 200,2 | 1,3 | 260,3 | 2,5 | 27,1 (7,5) | zbiera z P-4, z ul. Wolności w Siemoni i Sączowa |
| P-2 ul. Nowotki | 100,0 | 1,1 | 110,0 | 3000 | 330,0 | 1,3 | 429,0 | 2,5 | 44,7 (12,4) | zbiera z P-3, z ul. Kościuszki, 1-go Maja, Myszkowic, Twardowic |
| P-1 ul. Mickiewicza | 100,0 | 1,1 | 110,0 | 3360 | 369,6 | 1,3 | 480,5 | 2,5 | 50,5 (13,9) | zbiera z P-2, z ul. Młyńskiej w Siemoni |

* docelowa ilość osób przypadająca na przepompownię

# Parametry techniczne kanalizacji sanitarnej

Materiał:

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Rury PVC-U lite SDR 34 SN8 typ S łączone na uszczelki gumowe według PN-EN 1401:1999 ø200 i ø160.

Kanalizacja sanitarna tłoczna

Rury PE100 SDR17 PN10 łączone przez zgrzewanie doczołowe 90, 110, 140, 160.

Przepompownie ścieków

Zbiorniki z polimerobetonu ø2000, ø1500 i ø1200 z dwoma pompami zatapialnymi typu Vortex lub jednokanałowymi.

Studzienki kanalizacyjne

- włazowe z kręgów żelbetowych betonu klasy B-45 ø1200 z włazem klasy „D” 
i pierścieniem odciążającym lub włazem klasy „B”.

- inspekcyjne TEGRA ø600 z rur karbowanych z włazem klasy „D” lub włazem klasy „B”

- inspekcyjne PP ø425 (na ciągach głównych) i ø315 (na przyłączach) z włazem klasy „D”

rury ochronne

- dwudzielne typu AROT PVC o długości L=3 m /kable: NN, SN oraz teletechniczne

- rury z PE SDR26 o długości minimalnej L=3,0m, uszczelnione na końcach materiałem trwale elastycznym np. pianką poliuretanową.

- rury stalowe przewiertowe, uszczelnione na końcach manszetami uszczelniającymi. Rurę przewodową w rurze ochronnej należy ułożyć na płozach ślizgowych typu E/C lub B.

- rury TS PE przewiertowe, uszczelnione na końcach manszetami uszczelniającymi. Rurę przewodową w rurze ochronnej należy ułożyć na płozach ślizgowych typu E/C lub B.

# Opis projektowanej kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z warunkami podanymi przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach, ścieki sanitarne z terenu objętego projektem należy odprowadzić do projektowanej studzienki  1200  na istniejącym ciągu kanalizacji  200 .

Trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej naniesiono w nawiązaniu do istniejącego 
i planowanego zagospodarowania terenu, przebiegu ulic oraz podziemnej i nadziemnej miejskiej infrastruktury technicznej zgodnie z mapą sytuacyjną w skali 1:1000 służącą do celów projektowych.

Na całej długości projektowane kanały sanitarne będą ułożone głównie w pasach drogowych dróg powiatowych. Trasy kanalizacji sanitarnej przedstawiono graficznie na planach sytuacyjnych w projekcie zagospodarowania terenu.

Projektowaną kanalizację należy włączyć do studni S0/1 (na istniejącym ciągu kanalizacyjnym  200 w Dobieszowicach) znajdującej się przy ul. Mickiewicza, skąd ścieki dalej będą odprowadzane istniejącą siecią na oczyszczalnię ścieków w Rogoźniku.

Kanalizację sanitarną zaprojektowano na docelowy odbiór ścieków z Twardowic, Myszkowic, całej Siemoni i Sączowa.

Zaprojektowano kanalizację sanitarną grawitacyjną z rur kanalizacyjnych kielichowych 
typu „S” PVC SDR 34 o sztywności obwodowej min SN8 litych jednorodnych według 
PN-EN 1401:1999 łączonych na uszczelkę gumową. Kanalizację ciśnieniową od przepompowni ścieków do studzienek żelbetowych rozprężnych  1200 lub  1500 należy wykonać z rur ciśnieniowych PE100 SDR17 łączonych doczołowo przez zgrzewanie. Dla kanalizacji grawitacyjnej zastosowano rury o średnicy  200  5,9 dla ciągu głównego, a dla przyłączy rury o średnicy  160  4,7.

Przejście przewiertem rurami  200  5,9 pod istniejącymi drogami asfaltowymi (które nie będą odnawiane) wykonać w rurze ochronnej stalowej  355,6x10 na płozach ślizgowych wys. 35mm. Końce rury ochronnej uszczelnić manszetami.

Projektowaną kanalizację grawitacyjną i tłoczną pod projektowanym przez Biuro Projektowo-Konsutigowe Complex-Projekt z Katowic wiaduktem WD419 autostrady A1 (km 478+812) należy ułożyć w rurach ochronnych stalowych. Dla kanalizacji grawitacyjnej  200 w rurze stalowej  323,9x7,1, a dla kanalizacji tłocznej  160 w rurze stalowej  273x7,1 o długości 51mb. Rury zostaną wydane przez B.P.K. Complex-Projekt z Katowic. Rury przewodowe 
w rurach ochronnych należy układać w rurach ochronnych na płozach ślizgowych wys. 35mm. Końce rur należy uszczelnić manszetami uszczelniającymi typu „N”.

Na trasie projektowanej kanalizacji grawitacyjnej będą montowane typowe studzienki kanalizacyjne z kręgów żelbetowych  1200 na połączeniach kanałów oraz studzienki inspekcyjne TEGRA PP  600 (na zmianie kierunku sieci 90º) i PP  425 karbowane.

Studnie z kręgów żelbetowych  1200 będą wyposażone w typowe stopnie złazowe, mocowane mijankowo w dwóch rzędach w odległościach pionowych 30 cm oraz właz typu ciężkiego klasy „D” ułożony na pierścieniu odciążającym w miejscach z możliwością przejazdu samochodów (drogi) lub właz typu „B” w chodnikach i zieleńcach. Włazy 
w zieleńcach należy osadzić min 8 cm ponad terenem. Dla studni  1200 należy stosować włazy z pokrywą typu BEGU z wypełnieniem betonowym (zabezpieczenie przed kradzieżą).

Należy stosować studzienki TEGRA PP  600 i PP 425 z rur karbowanych o sztywności obwodowej SN8 wg EN-ISO 9969-1997. Studzienki TEGRA nie wymagają dodatkowego dociążania w przypadku występowania wód gruntowych. Dla studni  600 należy stosować kinety z kielichami nastawnymi. Posadowienie studni wykonać ściśle wg zaleceń producenta. 
W przypadku występowania wysokiego poziomu wód gruntowych należy zwiększyć stopień zagęszczenia gruntu do poziomu min. 95% SP dla terenów zielonych oraz 98% SP dla dróg.

Studnię należy wyposażyć we właz typu ciężkiego klasy „D” z pierścieniem odciążającym w miejscach z możliwością przejazdu samochodów (drogi) lub właz klasy „B” w chodnikach. Włazy w zieleńcach należy osadzić min 8 cm ponad terenem. 
W drogach gruntowych poziom włazu dostosować do rzędnej istniejącego terenu.

Poziom górnej powierzchni włazu w nawierzchniach utwardzonych powinien być równy z nią – dopasowany do rzędnej istniejącej drogi. Studnie kręgów żelbetowych należy zaizolować abizolem 1xR+2xP, gdyż wody na omawianym terenie wody wykazują słabe właściwości agresywne względem betonu. Należy nie dopuszczać do kontaktu rur PVC ze środkami bitumicznymi.

Przejścia kanału przez ściany studzienek żelbetowych należy wykonać jako szczelne za pomocą tulei ochronnych z uszczelką, a ewentualne ubytki uzupełnić materiałem trwale elastycznym np. pianką poliuretanową lub zaprawą cementową – piasek + cement w stosunku 2:1 + środek uszczelniający o grubości warstwy ca 6-10 cm.

Kinety studzienek  1200 należy posadowić na płycie fundamentowej grubości 10 cm 
z betonu klasy B-10. Spadek spocznika powinien wynosić 5% w kierunku kinety. Kinety dla studni  1200 żelbetowych stosować jako gotowe prefabrykaty z betonu
B-45 hydrotechnicznego.

W przypadku, gdy odległość włączenia kanału od dna studzienki ø1200 jest większa niż 0,6 m, należy wykonać włączenie na tzw. kaskadę na zewnątrz studzienki (bez obetonowania). Dla studzienek niewłazowych ø600 i ø425 kaskad można nie wykonywać.

Projektowane przyłącza do domów jednorodzinnych będą zakończone studzienkami inspekcyjnymi  315 PP z kinetą ø160 zlokalizowanymi ok. 2,0m za granicę działki 
w miejscu wskazanym przez właściciela posesji.

Studzienki  1200 zaprojektowano na połączeniach głównych ciągów.

Z przepompowni ścieki będą tłoczone rurami ciśnieniowymi PE SDR17 do studzienek rozprężnych  1200 i  1500. W odległości 30 cm nad górną powierzchnią przewodu ciśnieniowego ułożyć taśmę ostrzegawczą szer. 20 cm. Na trasie rurociągu tłocznego należy zamontować studzienki rewizyjne do płukania i odpowietrzania rurociągu.

Jako studzienki rewizyjne zaprojektowano gotowe prefabrykaty z TWS o średnicy  1200 wyposażone w zespół płucząco-odwadniający, szybkozłącze typu STORZ, zawór odcinający montowany przed zespołem płucząco-odpowietrzającym od strony wlotu, drabinkę złazową oraz właz klasy „B” lub „D”. Studzienki odpowietrzająco płuczące montowane 
w najwyższych punktach rurociągu dodatkowo należy wyposażyć w automatyczny zawór napowietrzająco-odpowietrzający.

Wszystkie materiały, zgodnie z ustawą z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004 r. poz. 881) powinny być oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym (z zastrzeżeniem przedmiotowej ustawy).

# Przyłącza kanalizacyjne

Zaprojektowano przyłącza kanalizacyjne grawitacyjne z rur PVC  160x4,7 klasy „S” SN8 litych jednorodnych. Przyłącza należy zakończyć studzienkami inspekcyjnymi  315
(z kinetą dla przyłączenia rur  160). Posadowienie studni wykonać ściśle wg zaleceń producenta. W przypadku występowania wysokiego poziomu wód gruntowych należy zwiększyć stopień zagęszczenia gruntu do poziomu min. 95% SP dla terenów zielonych oraz 98% SP dla dróg.

Włączenie przyłączy do studni zlokalizowanych na głównych ciągach należy wykonać do dna (z zachowaniem licowania sklepieniem rur) za pomocą redukcji  200/160 lub na wkładkę „in situ”  160, jeśli włączamy się do studni PP powyżej kinety. Włączenia do studni żelbetowych  1200 należy wykonać przy zastosowaniu tulei ochronnych  160 z uszczelką. Dla przyłączy włączanych do studni żelbetowych na wysokości większej od 0,6m wykonać kaskady.

Przyłącza prowadzone na głębokości mniejszej niż 1,2m p.p.t. należy ocieplić żużlem hutniczym po uprzednim zabezpieczeniem rury grubą folią PE.

Przejście przyłączami przewiertem pod istniejącymi drogami asfaltowymi, (które nie będą odnawiane) wykonać w rurze ochronnej PE TS  280x16,6 na płozach ślizgowych wys. 25mm. Końce rury ochronnej uszczelnić manszetami.

Dla działek, z których nie ma możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków zaprojektowano przyłącza ciśnieniowe  40 PE zakończone korkiem. Przydomowe przepompownie ścieków nie wchodzą w zakres projektu. Podłączenie dopływu przewodu grawitacyjnego należy wykonać na wkładkę „in situ”. Przyłącza ciśnieniowe włączane na ciągu głównym grawitacyjnym należy wykonać do studni kanalizacyjnych powyżej dna. Włączenie w studni należy zakończyć trójnikiem, który będzie pełnił rolę deflektora.

# Pompownie ścieków sanitarnych

Przepompownia jest kompletnym zbiornikiem z polimerobetonu wyposażonym 
w dwie pompy zatapialne (przeznaczone do ścieków bytowo-gospodarczych, sanitarnych) typu Vortex (dla pompowni P1, P2, P3, P4) i jednokanałowe (dla P5), orurowanie ze stali nierdzewnej, armaturę odcinającą i zwrotną. Podstawy pompy przymocowane będą do dna zbiornika. Przepompownia wyposażona będzie w drabinę złazową, podest obsługowy, zamykany właz. Sterowanie będzie odbywać się za pomocą sond pływakowych. Przepompownia będzie wyposażona w prowadnice rurowe umożliwiające opuszczanie 
i wyciąganie pomp.

Dodatkowo zostanie wyposażona w żurawik służący do montażu i demontażu pomp ułatwiającego wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych. Ponadto zbiornik przepompowni wyposażony jest w wentylację grawitacyjną  110. Zbiorniki pompowni należy wynieść 0,45 m ponad teren. Eksploatacja pompowni nie wymaga stałej obecności obsługi. Pompami steruje elektroniczny układ automatyki zamontowany w szafce sterowniczej, zależnie od poziomu ścieków mierzonego czujnikami poziom cieczy. Pompownia stanowi komplet wraz z szafą zasilająco-sterowniczą pomp dostarczaną przez dostawcę przepompowni. Przewiduje się pracę pomp naprzemienną, sterowaną automatycznie za pomocą sondy hydrostatycznej i 2 sztuk pływaków według poziomu ścieków w zbiorniku pompowni. Pompy będą pracować w układzie 1P+1R.

Przewiduje się przekaz danych o stanach pracy i awarii pompowni do użytkownika poprzez system telefonii komórkowej.

Przepompownia będzie wyposażona w system elektronicznego zabezpieczenia ogrodzenia, sygnalizację otwarcia furtki wejściowej, otwarcia włazu zbiornika przepompowni, otwarcia szafki sterowniczo-zabezpieczającej oraz licznikowej. Przed wlotem do przepompowni na rurociągu grawitacyjnym wykonanym z rur PE należy zamontować zasuwę klinową (np. Hawle) do ścieków bytowo-gospodarczych z przedłużonym trzpieniem w obudowie ziemnej zakończonym skrzynką uliczną. Zasuwa pozwoli na chwilowe odcięcie dopływu ścieków do przepompowni w razie konieczności.

Teren pompowni zostanie ogrodzony wg części branży budowlanej.

Na teren pompowni będzie zapewniony zjazd z drogi głównej.

Skrzynki sterownicze obiektów będą zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie pompowni. Pompownię należy oznakować i zastosować właz zabezpieczony przed niepowołanym otwarciem.

Wymagania ogólne dla pompowni:

- Pompy winny być przystosowane do tłoczenia ścieków bytowo – gospodarczych 
z zawartością ciał stałych,

- Oba zabudowane zespoły pompowe włączane i wyłączane będą w zależności od aktualnego poziomu zwierciadła ścieków w pompowni.

Nie przewiduje się realizacji zasilania rezerwowego, a w przypadku dłuższej przerwy 
w dostawie energii przewiduje się awaryjne odpompowanie ścieków przez służby eksploatacyjne (przyszłego użytkownika sieci) lub zastosowanie przewoźnego agregatu prądotwórczego.

## Pompownia P-1

Projektowana zbiorcza przepompownia ścieków sanitarnych zlokalizowana będzie 
na działce położonej przy ul. Mickiewicza, na działce nr 370/14.

Pompownia zbierać będzie ścieki docelowo z całego sołectwa Siemoni, Sączowa, Twardowic
 i Myszkowic.

Pompownię zaprojektowano dla pomp o następujących parametrach:

Wydajność Q = 13,9 dm3/s.

Wysokość pompowania ok. Hp = 7,0 m sł.w.

Rurociąg tłoczny: Dz 140 x 8,3 mm PE100 SDR17 PN10

Długość rurociągu: L = 2150 m

Charakterystyczne rzędne:

- rzędna terenu przy pompowni: 315,27 m npm

- rzędna dna pompowni: 311,45 m npm

- rzędna wlotu kanału Dz 200 PVC do pompowni: 312,95 m npm

- rzędna osi rurociągu tłocznego Dz 140 PE100 na wyjściu z pompowni: 313,77 m npm

Ścieki z rurociągu tłocznego z pompowni P-1 będą odprowadzane do projektowanej studni rozprężnej S0/1 na istniejącym kanale.

Przyjęto zastosowanie pompowni typowej samoobsługowej, pracującej automatycznie, w formie zbiornika podziemnego, wyposażonego w 2 pompy zatapialne Vortex ze stopą sprzęgającą i prowadnicą do demontażu pomp bez opróżniania zbiornika. Wydajność każdej pompy: Q = 13,9 dm3/s o mocy 2,9 kW i wysokości pompowania H=7,0m. Pompy będą pracować w układzie 1P+1R. Zbiornik typowej pompowni powinien zapewniać pełną szczelność.

Przyjęto zastosowanie pompowni typowej prefabrykowanej z polimerobetonu ø2000 
i wysokości całkowitej 4,3m, dostarczanej przez wytwórcę z pełnym wyposażeniem, tzn.:

- zbiornik pompowni zapewniający pełną szczelność wraz z pokrywą oraz włazami, zabezpieczonymi przed otwarciem przez niepowołane osoby, kominkami wentylacyjnymi

- 2 pompy zatapialne Grundfos typu SV 034 DH1 50B o mocy 2,9 kW, każda wraz z konstrukcjami do demontażu pomp, rurociągi połączeniowe ze stali nierdzewnej,

- armatura: zasuwy odcinające, klapy zwrotne ø100,

## Pompownia P-2

Projektowana przepompownia ścieków sanitarnych zlokalizowana będzie 
 na działce położonej przy ul. Nowotki (przedłużenie ul. Kościuszki), na działce nr 192/5.

Pompownię zaprojektowano dla pomp o następujących parametrach:

Wydajność Q = 12,7 dm3/s.

Wysokość pompowania ok. Hp = 59,0 m sł.w.

Rurociąg tłoczny: Dz 160 x 9,5 mm PE100 SDR17 PN10

Długość rurociągu: L = 1860 m

Charakterystyczne rzędne:

- rzędna terenu przy pompowni: 315,72 m npm

- rzędna dna pompowni: 311,59 m npm

- rzędna wlotu kanału Dz 200 PVC do pompowni: 313,09 m npm

- rzędna osi rurociągu tłocznego Dz 160 PE100 na wyjściu z pompowni: 314,10 m npm

Ścieki z rurociągu tłocznego z pompowni P-2 będą odprowadzane do studni rozprężnej S1/27.

Przyjęto zastosowanie pompowni typowej samoobsługowej, pracującej automatycznie, w formie zbiornika podziemnego, wyposażonego w 2 pompy zatapialne typu „Vortex” (wirnik ze strumieniem swobodnym) ze stopą sprzęgającą i prowadnicą do demontażu pomp bez opróżniania zbiornika. Wydajność każdej pompy: Q = 12,7 dm3/s o mocy 29,0 kW i wysokości pompowania H=59,0m. Pompy będą pracować w układzie 1P+1R. Zbiornik typowej pompowni powinien zapewniać pełną szczelność.

Przyjęto zastosowanie pompowni typowej prefabrykowanej z polimerobetonu ø2000 
i wysokości całkowitej 4,5m, dostarczanej przez wytwórcę z pełnym wyposażeniem, tzn.:

- zbiornik pompowni zapewniający pełną szczelność wraz z pokrywą oraz włazami, zabezpieczonymi przed otwarciem przez niepowołane osoby, kominkami wentylacyjnymi

- 2 pompy zatapialne Grundfos typu SV 302 H1 o mocy 29,0 kW, wraz z konstrukcjami do demontażu pomp, rurociągi połączeniowe ze stali nierdzewnej,

- armatura: zasuwy odcinające, klapy zwrotne ø100,

## Pompownia P-3

Projektowana przepompownia ścieków sanitarnych zlokalizowana będzie 
 na działce położonej przy ul. Wolności na działce nr 103.

Pompownię zaprojektowano dla pomp o następujących parametrach:

Wydajność Q = 7,5 dm3/s.

Wysokość pompowania ok. Hp = 26,0 m sł.w.

Rurociąg tłoczny: Dz 110 x 6,6 mm PE100 SDR17 PN10

Długość rurociągu: L = 606m

Charakterystyczne rzędne:

- rzędna terenu przy pompowni: 313,79 m npm

- rzędna dna pompowni: 307,95 m npm

- rzędna wlotu kanału Dz 200 PVC do pompowni: 309,45 m npm

- rzędna osi rurociągu tłocznego Dz 110 PE-100 na wyjściu z pompowni: 312,19 m npm

Ścieki z rurociągu tłocznego z pompowni P-3 będą odprowadzane do studni rozprężnej 
nr S2/21.

Przyjęto zastosowanie pompowni typowej samoobsługowej, pracującej automatycznie, w formie zbiornika podziemnego, wyposażonego w 2 pompy zatapialne typu „Vortex” (wirnik ze strumieniem swobodnym) ze stopą sprzęgającą i prowadnicą do demontażu pomp bez opróżniania zbiornika. Wydajność każdej pompy: Q = 7,5 dm3/s o mocy 7,5 kW 
i wysokości pompowania H=26,0m. Pompy będą pracować w układzie 1P+1R. Zbiornik typowej pompowni powinien zapewniać pełną szczelność.

Przyjęto zastosowanie pompowni typowej prefabrykowanej z polimerobetonu ø1500 
i wysokości całkowitej 6,30m, dostarczanej przez wytwórcę z pełnym wyposażeniem, tzn.:

- zbiornik pompowni zapewniający pełną szczelność wraz z pokrywą oraz włazami, zabezpieczonymi przed otwarciem przez niepowołane osoby, kominkami wentylacyjnymi

- 2 pompy zatapialne Grundfos typu SEV 80.80.75.2.51D o mocy 7,5 kW, każda wraz 
z konstrukcjami do demontażu pomp, rurociągi połączeniowe ze stali nierdzewnej,

- armatura: zasuwy odcinające, klapy zwrotne ø80,

## Pompownia P-4

Projektowana przepompownia ścieków sanitarnych zlokalizowana będzie 
 na działce położonej przy ul. Wolności na działce nr 1309/8.

Pompownię zaprojektowano dla pomp o następujących parametrach:

Wydajność Q = 6,4 dm3/s.

Wysokość pompowania ok. Hp = 25,0 m sł.w.

Rurociąg tłoczny: Dz 110 x 6,6 mm PE100 SDR17 PN10

Długość rurociągu: L = 1095 m

Charakterystyczne rzędne:

- rzędna terenu przy pompowni: 307,70 m npm

- rzędna dna pompowni: 302,69 m npm

- rzędna wlotu kanału Dz 200 PVC do pompowni: 304,19 m npm

- rzędna osi rurociągu tłocznego Dz 110 PE-100 na wyjściu z pompowni: 306,10 m npm

Ścieki z rurociągu tłocznego z pompowni P-4 będą odprowadzane do studni rozprężnej nr S3/24.

Przyjęto zastosowanie pompowni typowej samoobsługowej, pracującej automatycznie, w formie zbiornika podziemnego, wyposażonego w 2 pompy zatapialne typu „Vortex” (wirnik ze strumieniem swobodnym) ze stopą sprzęgającą i prowadnicą do demontażu pomp bez opróżniania zbiornika. Wydajność każdej pompy: Q = 6,4 dm3/s o mocy 7,4 kW 
i wysokości pompowania H=25,0m. Pompy będą pracować w układzie 1P+1R. Zbiornik typowej pompowni powinien zapewniać pełną szczelność.

Przyjęto zastosowanie pompowni typowej prefabrykowanej z polimerobetonu ø1500 
i głębokości całkowitej 5,5m, dostarczanej przez wytwórcę z pełnym wyposażeniem, tzn.:

- zbiornik pompowni zapewniający pełną szczelność wraz z pokrywą oraz włazami, zabezpieczonymi przed otwarciem przez niepowołane osoby, kominkami wentylacyjnymi

- 2 pompy zatapialne Grundfos typu SV 072 BH1 o mocy 7,4 kW każda wraz 
z konstrukcjami do demontażu pomp, rurociągi połączeniowe ze stali nierdzewnej

- armatura: zasuwy odcinające, klapy zwrotne ø80

## Pompownia P-5

Projektowana przepompownia ścieków sanitarnych zlokalizowana będzie 
 na działce położonej przy ulicy Świerczewskiego na działce nr 509/1.

Pompownię zaprojektowano dla pomp o następujących parametrach:

Wydajność Q = 3,0 dm3/s.

Wysokość pompowania ok. Hp = 15,0 m sł.w.

Rurociąg tłoczny: Dz 90 x 5,4 mm PE100 SDR17 PN10

Długość rurociągu: L = 385 m

Charakterystyczne rzędne:

- rzędna terenu przy pompowni: 299,04 m npm

- rzędna dna pompowni: 295,44 m npm

- rzędna wlotu kanału Dz 200 PVC do pompowni: 296,94 m npm

- rzędna osi rurociągu tłocznego Dz 90 PE-100 na wyjściu z pompowni: 297,44 m npm

Ścieki z rurociągu tłocznego z pompowni P-5 będą odprowadzane do studni rozprężnej 
nr S4/60.

Przyjęto zastosowanie pompowni typowej samoobsługowej, pracującej automatycznie, w formie zbiornika podziemnego, wyposażonego w 2 pompy zatapialne jednokanałowe ze stopą sprzęgającą i prowadnicą do demontażu pomp bez opróżniania zbiornika. Wydajność minimalna każdej pompy: Q = 3,0 dm3/s o mocy 2,2 kW
 i wysokości pompowania H=15,0m. Pompy będą pracować w układzie 1P+1R. Zbiornik typowej pompowni powinien zapewniać pełną szczelność.

Przyjęto zastosowanie pompowni typowej prefabrykowanej z polimerobetonu ø1200 
i wysokości całkowitej 4,1m, dostarczanej przez wytwórcę z pełnym wyposażeniem, tzn.:

- zbiornik pompowni zapewniający pełną szczelność wraz z pokrywą oraz włazami, zabezpieczonymi przed otwarciem przez niepowołane osoby, kominkami wentylacyjnymi

- 2 pompy zatapialne Grundfos typu SE1 80.80.22.4.50D o mocy 2,2 kW każda wraz 
z konstrukcjami do demontażu pomp, rurociągi połączeniowe ze stali nierdzewnej

- armatura: zasuwy odcinające, klapy zwrotne ø80

# Warunki stosowalności materiałów

Wszystkie materiały, zgodnie z ustawą z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004 r. poz. 881) powinny być oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym (z zastrzeżeniem przedmiotowej ustawy).

# Ułożenie rur w wykopie

Rury należy układać w wykopach wąskoprzestrzennych o szerokości minimalnej 1,0 m, o odpowiednio dwustronnie umocnionych ścianach. Ściany należy wzmacniać stalowymi grodzicami GZ-4 (szczelne ścianki), wypraskami stalowymi dla wykopów o głębokości powyżej 3,5m, a także w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych. Dla wykopów do głębokości 3,5m należy stosować płyty szalunkowe pełne 
z dwupunktowym rozparciem każdej płyty. Wykop należy utrzymywać w stanie suchym. Główna krawędź obudowy wykopu musi znajdować się 0,15 m powyżej powierzchni terenu. Wykopy należy wykonywać ręcznie w pobliżu istniejącego uzbrojenia. W terenie nieuzbrojonym wykopy wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego. Odległość pomiędzy obudową wykopu, a zewnętrzną ścianką rury powinna wynosić min. 30 cm.

Przewody należy układać na zagęszczonym podłożu grubości 15 cm z zachowaniem podłużnego wyprofilowania dna w obrębie kąta 90o. Podłoże powinny stanowić piaski średnie i drobne o średnicy zastępczej 0,06 mm2 mm. Zasypkę rur należy wykonać do wysokości 30 cm ponad jego górną powierzchnię. Na całej długości kanalizacji należy wykonać podsypkę o grubości 15 cm. W pasie drogowym min. stopień zagęszczenia powinien wynosić JD = 0,98, natomiast w terenach zielonych i w chodnikach JD = 0,95. Podczas wykonywania zasypek i podsypek należy stosować specjalistyczny sprzęt zagęszczający. Dno wykopu należy utrzymywać w stanie suchym. Odwodnienie wykopu, za pomocą igłofiltrów 
w wykopach o wysokim poziomie wód gruntowych lub pompy zatapialnej przenośnej.

Uwagi:

Umocnienie wykopów stosować (obustronnie) po obu stronach wykopu jako szczelne.

Studzienki  1200 żelbetowe należy posadawiać na płycie fundamentowej gr 10cm 
z betonu B-10.

# Zabezpieczenie wykopów

- Rurociągi w gruntach bez występowania wód gruntowych – wykopy o głębokości do 3 m

Wykopy o głębokości większej niż 1,0 m należy zabezpieczyć elementami prefabrykowanymi z blach stalowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych). Możliwe jest zastosowanie obudów samopogrążalnych.

- Rurociągi posadowione poniżej poziomu wód gruntowych

Wykopy dla rurociągów posadowionych poniżej poziomu wód gruntowych należy zabezpieczyć przez zastosowanie obudowy ze ścianek szczelnych wykonanych 
z grodzic Gz-4 (stal ścianek i rozparć powinna odpowiadać parametrom wytrzymałościowym wg normy PN-90/B-03200). Grodzice należy pogrążać za pomocą wibromłotów lub wibratorów hydraulicznych. Zastosowanie tych technologii wymaga stosownych obliczeń na etapie wykonawstwa.

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać przekopy kontrolne celem precyzyjnej lokalizacji istniejącego uzbrojenia podziemnego.

W miejscach, gdzie prace będą prowadzone w pobliżu drzew, należy wykonać zabezpieczenie przed uszkodzeniem systemów korzeniowych stosując specjalne ekrany ochronne.

# Uwagi realizacyjne

    - Przed wbiciem ścianek należy wykonać przekopy kontrolne w miejscu lokalizacji uzbrojenia terenu dla upewnienia się co do możliwości wbicia ścianek

    - Zlokalizowane urządzenia podziemne należy zabezpieczyć podwieszając je do ścianek zabezpieczających wykopy. Indywidualne rozwiązania podwieszeń 
w zależności od stwierdzonej w terenie lokalizacji i wymagań właścicieli tych urządzeń opracuje wykonawca.

    - Roboty prowadzić pod nadzorem administratorów uzbrojenia.

    - Korona ścianek po ich wbiciu powinna znajdować się 0.2 m ponad poziom terenu

    - Po obu stronach ścianek należy zabudować stalowe lub drewniane poręcze zabezpieczające przed upadkiem do wykopu.

# Skrzyżowania i przekroczenia

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej występują następujące skrzyżowania:

  - skrzyżowania z istniejącą kanalizacją deszczową

  - skrzyżowania z istniejącymi wodociągami

  - skrzyżowania z istniejącymi kablami elektroenergetycznymi

  - skrzyżowania z istniejącymi kablami teletechnicznymi

  - skrzyżowania z istniejącymi gazociągami

  - skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 913 (ul. 1-go Maja), drogami powiatowymi

  - przejścia nad rowem przy ul. Mickiewicza (podwieszenie rurociągu tłocznego do konstrukcji mostu).

- Wszelkie prace w pobliżu istniejących kabli energetycznych należy wykonywać ręcznie zgodnie z normami PN-E-05100:1998, oraz PNE 76/05125

Roboty budowlano montażowe należy wykonywać pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, nie mniejszej niż:

-	 5,0 m – od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,

- 10,0 m - od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,

- 15,0 m - od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,

- 0,8 m – od istniejących słupów linii elektroenergetycznych nN,

- 1,5 m – od istniejących słupów linii elektroenergetycznych SN,

- 10 m – od istniejących słupów linii elektroenergetycznych WN,

Przed całkowitym zasypaniem wykopów przewidziano zagęszczenie gruntu pod kablami i w okolicy kabli, które należy zabezpieczyć rurami dwudzielnymi osłonowymi typu PS o średnicy 110mm i 160mm. Następnie należy wykonać podsypkę z piasku o szerokości 30 cm i grubości 10 cm pod i nad rurą ochronną zabezpieczającą kabel. Nad podsypce z piasku należy umieścić folię kalandrowaną koloru niebieskiego o szerokości 20 cm np. TO-ENN/20/50 firmy Arot.

- Odsłonięte kable SN należy zabezpieczyć rurami dwudzielnymi PS160. Przed całkowitym zasypaniem wykopów należy przeprowadzić wszelkie prace w wyżej opisany sposób jak dla kabli NN. Pozostałą część wykopu należy wypełnić gruntem rodzimym i zagęścić.

- Długości rur ochronnych winny być większe o 1 m niż szerokość wykopu (min. po 0,5 m z każdej strony). Minimalna długość rury osłonowej powinna wynosić 3,0m.

- Wszystkie powyższe prace należy wykonywać po uprzednim wyłączeniu spod napięcia i pod nadzorem ich Właściciela.

- Bezwzględnie należy się stosować do warunków podanych w piśmie
 nr BZE/RD3/ZS/AK/302/6145/3261/2007 oraz załącznika do pisma z dnia 24.09.2007r.

Na przewody teletechniczne należy nakładać rury ochronne typu „AROT” dwudzielne PVC

Odcinki kanalizacji przekraczające poprzecznie drogę wojewódzką, powiatową lub gminną wykonane będą metodą bezwykopową na tzw. przewiert lub przewiert sterowany. Komory przewiertowe będą wykonane poza pasem drogowym. Przewidziano przewierty 
z zastosowaniem rur stalowych lub PE SDR17 TS (dla przewodów ciśnieniowych). Rury ochronne będą wystawać min 1,0m poza pas drogowy. Rury przewodowe w rurach ochronnych przewiertowych należy ułożyć na płozach ślizgowych „E/C” lub na płozach typu „B”.

Końce rur przewiertowych należy uszczelnić manszetami typu „N” EPDM.

W przypadku lokalizacji kanalizacji w jezdni dróg powiatowych, należy ją umieścić tak, aby włazy znajdowały się w 1/3 szerokości jezdni „pomiędzy kołami kół”.

Na skrzyżowaniach kanalizacji sanitarnej z sieciami gazowymi, przy odległości pionowej mniejszej od 1,5 m oraz z istniejącymi wodociągami przy odległości mniejszej niż 0,6m zastosowano rury ochronne z PE SDR26 nakładane na rury kanalizacyjne.

# Opis projektowanej kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej

Zaprojektowano kanalizację sanitarną w pasie drogi krajowej nr 913
(ul.1-go Maja).

Przejścia poprzeczne przez drogę wojewódzką, nie wymagają naruszenia nawierzchni asfaltowej i należy je wykonać przewiertem sterowanym (w technice płucząco-wiercącej) 
w rurach ochronnych stalowych (dla kanalizacji grawitacyjnej) oraz PE SDR11 TS (dla przewodów ciśnieniowych) na min. głębokości 1,5m (licząc od górnej powierzchni rury ochronnej do nawierzchni drogi i pobocza) oraz 0,7m poniżej dna rowu. Rurę ochronną przewiertową należy ułożyć na całej szerokości pasa drogowego tj. jezdnia, chodnik, pobocze utwardzone, rów przydrożny, zieleniec i jeszcze wyprowadzić min. 1,0m poza granice pasa drogowego.

Rury przewodowe należy ułożyć w rurach przewiertowych na płozach ślizgowych typu „E/C” wysokości 35mm lub na płozach typu „B” wysokości 24mm (zgodnie z rysunkami profili). Końce rur ochronnych należy uszczelnić manszetami typu „N” EPDM.

Komory przewiertowe należy lokalizować poza pasem drogi wojewódzkiej.

Zgodnie z warunkami podanymi w piśmie nr WDU/AWID/5425/L-294/10430/07 z dn. 07.11.2007r na odcinku S2/46-S2/47 kanalizację ułożono w pasie drogi wojewódzkiej 
w chodniku na odcinku 17,0m. Roboty na w/w odcinku należy prowadzić w wykopach wąskoprzestrzennych umocnionych za pomocą płyt szalunkowych pełnych z dwu punktowym rozparciem każdej płyty. Kanalizację tłoczną w chodniku należy ułożyć w rurze ochronnej.

Uwaga : Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien wystąpić do ZDW w Katowicach z wnioskiem o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

## Odbudowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej

Naruszona konstrukcję chodnika należy przywrócić do stanu pierwotnego na całej długości i szerokości łącznie z obrzeżem i krawężnikiem na odcinku wykonywanych robót. Odbudowa chodnika powinna odpowiadać warunkom wymienionym w R.M.T.iG.M. z dnia 2 marca 1999r.

# Opis projektowanej kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej

Zaprojektowano kanalizację sanitarną w pasie dróg powiatowych (ul. Mickiewicza, Młyńska, Kościuszki, Nowotki, Wolności, Świerczewskiego).

Przejścia poprzeczne przez drogi powiatowe, gdzie nie narusza się nawierzchni asfaltowej należy wykonać przewiertem w rurach ochronnych stalowych lub przewiertem sterowanym w rurach PE SDR11 TS (dla przewodów ciśnieniowych) na min. głębokości 1,5m (licząc od górnej powierzchni rury ochronnej do nawierzchni drogi i pobocza) oraz 0,7m poniżej dna rowu. Rurę ochronną przewiertową należy ułożyć na całej szerokości pasa drogowego tj. jezdnia, chodnik, pobocze utwardzone, rów przydrożny, zieleniec.

Rury przewodowe należy ułożyć w rurach przewiertowych na płozach ślizgowych typu „E/C” wysokości 35mm lub na płozach typu „B” wysokości 24mm (zgodnie z rysunkami profili). Końce rur ochronnych należy uszczelnić manszetami typu „N” EPDM.

Komory przewiertowe należy lokalizować poza pasem drogi powiatowej. W przypadku lokalizacji istniejących kabli w miejscu komór przewiertowych, kable należy podwiesić.

Przyłącza kanalizacyjne włączane do ciągu głównego od strony jezdni, w której ciągi główne nie będą układane należy włączać na tzw. przewiert, tak, aby połowę jezdni pozostawić 
w stanie nienaruszonym. Przyłącza kanalizacyjne grawitacyjne ø160 należy wykonać przewiertem w rurach ochronnych PE TS ø280x16,6 na płozach ślizgowych wys. 25mm typu E/C, a przyłącza ciśnieniowe w rurach przewiertowych PE TS ø110x10. Końce rury należy uszczelnić manszetami lub materiałem trwale elastycznym.

Główne ciągi kanalizacji sanitarnej przebiegającą wzdłuż dróg powiatowych należy ułożyć 
w 1/3 szerokości jezdni (tak aby właz był zlokalizowany pomiędzy śladami kół). Roboty związane z ułożeniem kanalizacji wzdłuż drogi powiatowej należy wykonać metodą rozkopu 
w wąskoprzestrzennych wykopach umocnionych za pomocą płyt szalunkowych pełnych 
z dwu punktowym rozparciem każdej płyty dla kanalizacji układanej na głębokości do 3,5m. Dla kanalizacji układanej powyżej 3,5m należy stosować stalowe grodzice.

## Odbudowa dróg powiatowych

Zaprojektowano połówkowe odtworzenie dróg powiatowych na szerokości połowy jezdni po tej stronie, po której układana jest kanalizacja.

Zgodnie z postanowieniem nr PZD7004/Bo/97/1/2007 z dnia 30.10.2007r. wydaną przez Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku drogi powiatowe odtworzyć przez:

      - Zasypanie wykopu warstwami, co 20,0cm z zagęszczeniem,

      - Po zasypaniu wykopu należy warstwy starej nawierzchni (wiażącą i ścieralną) obciąć po 25cm z każdej strony poza jego obrębem,

      - Wykonanie podbudowy z kruszywa i podbudowy mineralno-bitumicznej 
o parametrach jak dla drogi KR-3

      - Odtworzenie warstwy ścieralnej o grubości min. 4-5cm po miejscowym frezowaniu na połowie szerokości jezdni, tam gdzie układana jest kanalizacja

Uwagi:

- W przypadku uszkodzenia nawierzchni chodnika należy go odtworzyć na całej szerokości

- W miejscach gdzie występuje pobocze gruntowe po zakończeniu robót należy pobocze utwardzić kruszywem lub frezem na szerokości 0,75m.

- Wymagać od Wykonawcy badań zagęszczenia, oraz nośności podbudowy,

W przypadku naruszenia istniejących zjazdów, zjazdy należy odtworzyć zgodnie 
z R.M.T.iG.M. z dnia 02 marca 1999r. (Dz. U. Nr 43 poz. 430).

W miejscach gdzie kanalizacja w drodze prowadzona jest w gruntach pylastych, iłach należy grunt ten wymienić na piasek. Na odcinku S2/35÷S2/44 (ul. Kościuszki) od poziomu 1,5m.p.p.t. grunt należy wymienić na piasek, a także na odcinku S4/5÷S4/15 od poziomu 3,0m.p.p.t. ze względu na występowanie piaskowców i pyłów piaszczystych.

W trakcie realizacji Kierownik budowy winien ocenić przydatność gruntu dla ułożenia kanalizacji w drodze i w razie konieczności wymienić go na piasek.

# Opis projektowanej kanalizacji sanitarnej w pasie drogi gminnej

Przejście poprzeczne kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej (tłocznej) ø140 należy wykonać bezwykopowo na tzw. przewiert w rurze PE TS ø250x14,8. Rurę przewodową ø140 należy ułożyć w rurze przewiertowej na płozach ślizgowych typu „E/C” wysokości 25mm. Końce rur ochronnych należy uszczelnić manszetami typu „N” EPDM.

## Odbudowa dróg gminnych

Jedynie droga stanowiąca przedłużenie ul. Wolności (powiatowa) wymagać będzie odtworzenia. Odtworzenie drogi należy wykonać w ten sam sposób jak dla drogi powiatowej. Odtworzenie wykonać na całej szerokości jezdni ze względu na jej zły stan techniczny.

# Przejście kanalizacji ciśnieniowej nad suchodołem

Przekroczenie suchodołu w ciągu drogi powiatowej nr 4769 S (ul. Mickiewicza) kanalizacją ciśnieniową przetłaczającą ścieki z przepompowni P-1 należy wykonać przez podwieszenie do konstrukcji wiaduktu.

Kanalizację ciśnieniową ø140 PE podwieszaną do konstrukcji wiaduktu, należy zaizolować 80mm otuliną z waty szklanej (2 warstwy po 40mm) lub innym materiałem izolacyjnym 
o tych samych parametrach i ułożyć w rurze ochronnej stalowej ø355,6x8 zabezpieczonej antykorozyjnie. Zaprojektowano rurę ochronną o długości 29,0m.

Zaizolowaną rurę przewodową należy wprowadzić do rury ochronnej na blasze ocynkowanej grubości 0,75mm. Końce rury należy uszczelnić manszetami.

Mocowanie rury do konstrukcji wiaduktu oraz elementy mocujące rurę do niej zostało ujęte 
w części budowlano-konstrukcyjnej niniejszego opracowania projektowego. Na przewodzie tłocznym podwieszanym do konstrukcji wiaduktu należy zamontować zawór odpowietrzająco-napowietrzający do ścieków na ciśnienie 1,0MPa, DN 50, o wymiarach Dz165 i wysokości całkowitej 370mm oraz wadze 19kg. Zawór należy zamontować na przewodzie stalowym. Przewód oraz zawór należy zaizolować termicznie watą szklaną grubości 80mm oraz zabezpieczyć blachą ocynkowaną grubości 0,75mm.

Podwieszenie do konstrukcji wiaduktu nie wymaga skuwania istniejącego obetonowania przyczółków.

# Przejście kanalizacji sanitarnej pod istniejącymi gazociągami średniego ciśnienia

Kanalizację sanitarną (sieć, przyłącza oraz studnie kanalizacyjne) należy układać 
w odległości poziomej nie mniejszej niż 1,5m od istniejących gazociągów. W przypadku braku możliwości prowadzenia kanalizacji w odległości min. 1,5m oraz przy skrzyżowaniach 
z gazociągami pod kątem mniejszym niż 60º należy na kanalizacji nałożyć rurę ochronną na całej długości, gdzie odległość minimalna nie jest zachowana.

Przy skrzyżowaniu z istniejącymi gazociągami średniego i niskiego ciśnienia należy zachować minimalne odległości pionowe zgodnie z PN-91/M-34501.

W przypadku gdzie kanalizacja sanitarna układana jest w odległości mniejszej niż 1,5m (pomiędzy zewnętrzną ścianką gazociągu, a kanalizacją sanitarną) konieczne jest zastosowanie rury ochronnej. Długości rur ochronnych powinny być takie, aby końce rury ochronnej wystawały co najmniej 1,5 m mierząc prostopadle od zewnętrznej powierzchni gazociągu. Końce rury ochronnej należy uszczelnić materiałem trwale elastycznym np. pianką polietylenową.

Odległość pionowa (przy skrzyżowaniu) między zewnętrzną ścianką rury ochronnej, 
a zewnętrzną ścianką rury przewodowej gazociągu nie powinna być mniejsza niż 10cm. 
W przypadku gdzie kanalizacja sanitarna układana jest pod gazociągiem, a odległość pomiędzy zewnętrzna ścianką gazociągu, a kanalizacji sanitarnej jest nie mniejsza niż 1,5m nie jest wymagane stosowanie rury ochronnej.

W związku z powyższym projektowaną kanalizację sanitarną grawitacyjną  200PVC 
i ciśnieniową przy skrzyżowaniu z istniejącym gazociągiem należy ułożyć w rurach ochronnych PE SDR26. Zastosowane rury ochronne oraz uszczelnienie ich końców uniemożliwią przedostawanie się gazu do kanalizacji. Projekt przewiduje ułożenie kanalizacji pod gazociągami tj. na głębokości większej niż 1,3p.p.t. W miejscach przewiertów pod drogami należy wykonać wykopy kontrolne (przy komorze przewiertowej i odbiorczej) 
w celu ustalenia dokładnego zagłębienia gazociągów. W przeciwnym razie może dojść do ich uszkodzenia.

Roboty ziemne w pobliżu istniejących gazociągów należy wykonywać ręcznie. Wykopy wykonywać dla maksymalnie krótkich odcinków. Przed zasypaniem całościowym wykopów grunt należy dobrze zagęścić.

Przy długich wykopach krzyżujące się gazociągi należy podwieszać.

# Próby szczelności

Przed zasypaniem wykopów należy wykonać próby szczelności na eksfiltrację i infiltrację. Próbę należy przeprowadzać odcinkami pomiędzy studzienkami rewizyjnymi. Przeprowadzenie prób szczelności należy wykonać osobno dla przewodów, a osobno dla studzienek wykonanych z betonu. Próbę szczelności kanalizacji grawitacyjnej należy wykonać zgodnie z PN-EN-1610. Próbę szczelności kanalizacji ciśnieniowej należy wykonać zgodnie z PN-EN-805, PN-EN-1671. Próbę szczelności i wytrzymałości dla gazociągu wykonać wg PN-92/M-34503.

# Uwagi końcowe

- Odbioru kanalizacji sanitarnej należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II. „Instalacje sanitarne
 i przemysłowe”.

- Roboty montażowe należy prowadzić zgodnie z R.M.I. z dnia 6.02.2003 r. w sprawie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy podczas wykonywania Robót Budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).

- Podstawowymi zasadami BHP i p.poż. oraz pod nadzorem osób upoważnionych do prowadzenia takich robót.

- Roboty ziemne prowadzić zgodnie z PN-B-10736 z 1999 roku „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- W trakcie wykonywania robót ziemnych należy zachować szczególne bezpieczeństwo przy wykonywaniu głębokich wykopów w związku z możliwością obrywania się brzegów wykopów i przemieszczaniem gruntu do wykopu.

- Wyniki badań wskaźnika zagęszczenia gruntu Wykonawca powinien przedstawić Inwestorowi co najmniej 1 x na100 mb kanalizacji.

- Wykopy należy odpowiednio zabezpieczyć barierką do wysokości 1,0 m oraz kolorowymi taśmami, a w nocy oświetlić światłami ostrzegawczymi.

- Należy zapewnić przejścia dla pieszych na czas prowadzenia robót oraz dojazd do posesji.

- Wytyczenie trasy należy zlecić uprawnionemu geodecie.

-	Roboty w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonywać ręcznie pod nadzorem właścicieli uzbrojenia

- Przy realizacji robót należy również uwzględnić odbudowę zniszczonych ogrodzeń i nawierzchni utwardzonych.

- Na prywatnych posesjach włazy osadzać tak, aby nie utrudniały wjazdów do nich (poziom włazu dopasować do istniejącej rzędnej terenu).

- Bezwzględnie istniejące drogi gruntowe należy po ułożeniu kanalizacji przywrócić do stanu pierwotnego przez odpowiednie zagęszczenie gruntu.

- W przypadku uszkodzenia znaków geodezyjnych, należy zgodnie z Prawem Geodezyjnym i Kartograficznym je odnowić.

# II. BRANŻA ELEKTRYCZNA

# Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwach Siemonia, Twardowice, Sączów i Myszkowice – etap I, branża elektryczna

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt budowlano-wykonawczy w zakresie,

zasilania elektroenergetycznego projektowanych pompowni ścieków sanitarnych (P-1, P-2, P-3, P-4, P-5)

Projektowana inwestycja położona jest na terenie gminy Bobrowniki sołectwo Siemonia, Twardowice, Sączów, Myszkowice. Pompownie zabudowane będą na terenie sołectw

- Siemonia, pompownie P-1, P-3

- Sączów, pompownie P-2, P-4, P-5

# Podstawa opracowania

- uzgodnienia z użytkownikami terenu i uzbrojenia

- uzgodnienia z właścicielami terenu

- wizja lokalna w terenie

- obowiązujące normy w zakresie Prawa Budowlanego

# Instalacje elektryczne – zasilanie pompowni

## Pompownia P-1 , rozdzielnia R/P-1

Pompownia ścieków P-1 zainstalowana będzie na działce nr 370/14 ul. Młyńska/ Mickiewicza sołectwo Siemonia.

Zgodnie z Warunkami Przyłączenia do Sieci  WR/301959/07 z dn 30.11.2007

miejscem przyłączenia do sieci elektroenergetycznej będzie wskazany  istniejący słup linii napowietrznej nN –zasilany ze stacji transformatorowej POMŁYNIE 2 [ 3S1373].

Na istniejącym słupie sieci nN  zabudowana będzie szafka pomiarowa zasilana kablem    YAKY 4x35 ułożonym na słupie. Na słupie zainstalowane będą ograniczniki przepięć /kpl./, połączone  bednarką z uziemieniem słupa / rozbudowa powyższego przyłącza jest w zakresie ENION Będzin /.

Szafka pomiarowa  składać się będzie ze złącza kablowego z rozłącznikiem bezpiecznikowym z wkładkami 25A i układu pomiarowo rozliczeniowego zawierającego trójfazowy, jednotaryfowy licznik bezpośredni. Na odpływie z licznika zabudowany będzie rozłącznik izolacyjny.

Z szafki pomiarowej zasilana będzie szafa sterownicza R/P-1 pompowni P-1 (w dostawie z pompownią ) kablem YKYżo 4x10, ułożonym na słupie w rurze ochronnej i  na odcinku od słupa do rozdzielni R/P-1 w ziemi na głębokości 0.7 m. W rozdzielni R/P-1 zacisk „PEN” rozdzielony będzie na zacisk neutralny „N” i zacisk ochronny „PE”. Zacisk PE będzie dodatkowo połączony z instalacją uziemiającą. Rozdzielnia R/P-1 zabudowana będzie na działce pompowni.

Z rozdz.0.4 kV R/P-1 zasilane będą dwie zatapialne pompy  po 2.9kW, czujniki poziomu, suchobiegu i sonda hydrostatyczna.

Zakłada się pracę przemienną pomp, w warunkach awaryjnych pracę obu, oraz pracę ręczną z pominięciem sterownika.

Rozdz. wyposażona będzie przez dostawcę w aparaturę sterowniczą ze sterownikiem, z UPS-em i modemem komunikacyjnym ( GSM/GPRS ), i układem sterowania aktywnej bariery podczerwieni / 8 barier podczerwieni PB30-30HD /,dla elektronicznej sygnalizacji zabezpieczenia ogrodzenia.

Na zasilaniu rozdzielni zainstalowany będzie przełącznik PZK63A umożliwiający jej rezerwowe zasilanie z przewoźnego agregatu prądotwórczego. Przełącznik ma trzy położenia :I- zasilanie z sieci , 0-wyłączenie, II –zasilanie z agregatu poprzez gniazdo 32A /3L,N,PE/.

W rozdzielni zabudowany będzie układ sterowania oświetlenia terenu

Lampa załączana będzie wyłącznikiem zmierzchowym lub ręcznie. Przełącznik wyboru załączania zabudowany będzie w rozdz. wraz z układem sterowania.

Na szynach rozdzielni należy zabudować ochronnik przepięciowy.

Szafka rozdz. R/P-1, w obudowie izolacyjnej z aparaturą sterowniczą dostarczana będzie wraz z pompownią przez dostawcę pompowni.

Złącze  pomiarowe  instaluje dostawca energii elektrycznej ENION Będzin

Z rozdzielni do centralnej dyspozytorni

należy przesłać następujące sygnały :

-    praca /awaria pompy nr1

-    praca /awaria pompy nr2

- brak zasilania

- awaryjne otwarcie szafki rozdz.

- awaryjne otwarcie włazu do pompowni

- awaryjne otwarcie ogrodzenia / furtki/

- sygnał zadziałania barier podczerwieni

- sygnał ciągły poziomu ścieków 4-20mA

Do przesyłania w/w sygnałów wykorzystany będzie modem komunikacyjny zabudowany w szafce rozdzielni.

## Pompownia P-2 , rozdzielnia R/P-2

Pompownia ścieków P-2 zainstalowana będzie na działce nr 192/5 ul. Nowotki sołectwo Sączów

Zgodnie z Warunkami Przyłączenia do Sieci  WR/301957/07 z dn 30.11.2007

miejscem przyłączenia do sieci elektroenergetycznej będzie wolne pole nr 2 w stacji istniejący transformatorowej SIEMIONA 3 [ 3S1372]. Ze stacji na odcinku ok. 90m w ziemi ułożony będzie kabel YAKY 4x120 do złącza  kablowo pomiarowego zabudowanego w granicy pompowni P-2  / rozbudowa powyższego przyłącza w jest zakresie ENION Będzin /.

Złącze energetyczne  składać się będzie ze złącza kablowego z rozłącznikiem bezpiecznikowym z wkładkami 160A i  przekładnikami prądowymi oraz szafki pomiarowej z  trójfazowym, jednotaryfowym licznikiem  dla  półpośredniego układu pomiarowego energii elektrycznej. Na odpływie z przekładników prądowych  w kierunku rozdzielni R/P-2  pompowni zabudowany będzie rozłącznik izolacyjny.

Z szafki kablowej zasilana będzie szafa sterownicza R/P-2 pompowni P-2 ( w dostawie z pompownią ) kablem YAKY 4x70, ułożonym w ziemi na głębokości 0.7 m. W rozdzielni R/P-2 zacisk „PEN” rozdzielony będzie na zacisk neutralny „N” i zacisk ochronny „PE”. Zacisk PE będzie dodatkowo połączony z instalacją uziemiającą. Rozdzielnia R/P-2 zabudowana będzie na działce pompowni.

Z rozdz.0.4 kV R/P-2 zasilane będą dwie zatapialne pompy  po 29 kW z układem łagodnego rozruchu /sofstart /, czujniki poziomu, suchobiegu i sonda hydrostatyczna.

Zakłada się pracę przemienną pomp, w warunkach awaryjnych pracę obu, oraz pracę ręczną z pominięciem sterownika.

Rozdz. wyposażona będzie przez dostawcę w aparaturę sterowniczą ze sterownikiem, z UPS-em , modemem komunikacyjnym ( GSM/GPRS ), i układem sterowania aktywnej bariery podczerwieni / 8 barier podczerwieni PB30-30HD /,dla elektronicznej sygnalizacji zabezpieczenia ogrodzenia.

Na zasilaniu rozdzielni zainstalowany będzie przełącznik PZK160A umożliwiający jej rezerwowe zasilanie z przewoźnego agregatu prądotwórczego. Przełącznik ma trzy położenia :I- zasilanie z sieci , 0-wyłączenie, II –zasilanie z agregatu poprzez gniazdo 63A /3L,N,PE/.

W rozdzielni zabudowany będzie układ sterowania oświetlenia terenu

Lampa załączana będzie wyłącznikiem zmierzchowym lub ręcznie. Przełącznik wyboru załączania zabudowany będzie w rozdz. wraz z układem sterowania.

Na szynach rozdzielni należy zabudować ochronnik przepięciowy.

Szafka rozdz. R/P-2, w obudowie izolacyjnej z aparaturą sterowniczą dostarczana będzie wraz z pompownią przez dostawcę pompowni.

Złącze  kablowe i pomiarowe oraz linię kablowa do złącza  instaluje dostawca energii elektrycznej ENION Będzin

Z rozdzielni do centralnej dyspozytorni

należy przesłać następujące sygnały :

-    praca /awaria pompy nr1

-    praca /awaria pompy nr2

- brak zasilania

- awaryjne otwarcie szafki rozdz.

- awaryjne otwarcie włazu do pompowni

- awaryjne otwarcie ogrodzenia / furtki/

- sygnał zadziałania barier podczerwieni

- sygnał ciągły poziomu ścieków 4-20mA

Do przesyłania w/w sygnałów wykorzystany będzie modem komunikacyjny zabudowany w szafce rozdzielni.

## Pompownia P-3 , rozdzielnia R/P-3

Pompownia ścieków P-3 zainstalowana będzie na działce nr 103 ul. Wolności

sołectwo Siemonia.

Zgodnie z Warunkami Przyłączenia do Sieci  WR/301962/07 z dn 30.11.2007

miejscem przyłączenia do sieci elektroenergetycznej będzie wskazany  istniejący słup linii napowietrznej nN –zasilany ze stacji transformatorowej PODSIEMONIA  [ 3S0267].

Na istniejącym słupie sieci nN  zabudowana będzie szafka pomiarowa zasilana kablem    YAKY 4x35 ułożonym na słupie. Na słupie zainstalowane będą ograniczniki przepięć /kpl./, połączone  bednarką z uziemieniem słupa / rozbudowa powyższego przyłącza jest w zakresie ENION Będzin /.

Szafka pomiarowa  składać się będzie ze złącza kablowego z rozłącznikiem bezpiecznikowym z wkładkami 63A i układu pomiarowo rozliczeniowego zawierającego trójfazowy, jednotaryfowy licznik bezpośredni. Na odpływie z licznika zabudowany będzie rozłącznik izolacyjny.

Z szafki pomiarowej zasilana będzie szafa sterownicza R/P-3 pompowni P-3 (w dostawie z pompownią ) kablem YKYżo 4x16, ułożonym na słupie w rurze ochronnej i  na odcinku od słupa do rozdzielni R/P-3 w ziemi na głębokości 0.7 m. W rozdzielni R/P-3 zacisk „PEN” rozdzielony będzie na zacisk neutralny „N” i zacisk ochronny „PE”. Zacisk PE będzie dodatkowo połączony z instalacją uziemiającą. Rozdzielnia R/P-3 zabudowana będzie na działce pompowni.

Z rozdz.0.4 kV R/P-3 zasilane będą dwie zatapialne pompy  po 7.5kW z układem łagodnego rozruchu /sofstart /, czujniki poziomu, suchobiegu i sonda hydrostatyczna.

Zakłada się pracę przemienną pomp, w warunkach awaryjnych pracę obu, oraz pracę ręczną z pominięciem sterownika.

Rozdz. wyposażona będzie przez dostawcę w aparaturę sterowniczą ze sterownikiem, z UPS-em i modemem komunikacyjnym ( GSM/GPRS ), i układem sterowania aktywnej bariery podczerwieni / 8 barier podczerwieni PB30-30HD /,dla elektronicznej sygnalizacji zabezpieczenia ogrodzenia.

Na zasilaniu rozdzielni zainstalowany będzie przełącznik PZK63A umożliwiający jej rezerwowe zasilanie z przewoźnego agregatu prądotwórczego. Przełącznik ma trzy położenia :I- zasilanie z sieci , 0-wyłączenie, II –zasilanie z agregatu poprzez gniazdo 32A /3L,N,PE/.

W rozdzielni zabudowany będzie układ sterowania oświetlenia terenu

Lampa załączana będzie wyłącznikiem zmierzchowym lub ręcznie. Przełącznik wyboru załączania zabudowany będzie w rozdz. wraz z układem sterowania.

Na szynach rozdzielni należy zabudować ochronnik przepięciowy.

Szafka rozdz. R/P-3, w obudowie izolacyjnej z aparaturą sterowniczą dostarczana będzie wraz z pompownią przez dostawcę pompowni.

Złącze  pomiarowe  instaluje dostawca energii elektrycznej ENION Będzin

Z rozdzielni do centralnej dyspozytorni

należy przesłać następujące sygnały :

-    praca /awaria pompy nr1

-    praca /awaria pompy nr2

- brak zasilania

- awaryjne otwarcie szafki rozdz.

- awaryjne otwarcie włazu do pompowni

- awaryjne otwarcie ogrodzenia / furtki/

- sygnał zadziałania barier podczerwieni

- sygnał ciągły poziomu ścieków 4-20mA

Do przesyłania w/w sygnałów wykorzystany będzie modem komunikacyjny zabudowany w szafce rozdzielni.

## Pompownia P-4 , rozdzielnia R/P-4

Pompownia ścieków P-4 zainstalowana będzie na działce nr 1309/8 ul. Wolności

sołectwo Sączów

Zgodnie z Warunkami Przyłączenia do Sieci  WR/301960/07 z dn 30.11.2007

miejscem przyłączenia do sieci elektroenergetycznej będzie wskazany  istniejący słup linii napowietrznej nN –zasilany ze stacji transformatorowej SĄCZÓW OGRODOWA [ 3S0259].

Na istniejącym słupie sieci nN  zabudowana będzie szafka pomiarowa zasilana kablem    YAKY 4x35 ułożonym na słupie. Na słupie zainstalowane będą ograniczniki przepięć /kpl./, połączone  bednarką z uziemieniem słupa / rozbudowa powyższego przyłącza jest w zakresie ENION Będzin /.

Szafka pomiarowa składać się będzie ze złącza kablowego z rozłącznikiem bezpiecznikowym z wkładkami 63A i układu pomiarowo rozliczeniowego zawierającego trójfazowy, jednotaryfowy licznik bezpośredni. Na odpływie z licznika zabudowany będzie rozłącznik izolacyjny.

Z szafki pomiarowej zasilana będzie szafa sterownicza R/P-4 pompowni P-4 (w dostawie z pompownią ) kablem YKYżo 4x16, ułożonym na słupie w rurze ochronnej i  na odcinku od słupa do rozdzielni R/P-4 w ziemi na głębokości 0.7 m. W rozdzielni R/P-4 zacisk „PEN” rozdzielony będzie na zacisk neutralny „N” i zacisk ochronny „PE”. Zacisk PE będzie dodatkowo połączony z instalacją uziemiającą. Rozdzielnia R/P-4 zabudowana będzie na działce pompowni.

Z rozdz.0.4 kV R/P-4 zasilane będą dwie zatapialne pompy  po 7.4 kW z układem łagodnego rozruchu /sofstart /, czujniki poziomu, suchobiegu i sonda hydrostatyczna.

Zakłada się pracę przemienną pomp, w warunkach awaryjnych pracę obu, oraz pracę ręczną z pominięciem sterownika.

Rozdz. wyposażona będzie przez dostawcę w aparaturę sterowniczą ze sterownikiem, z UPS-em i modemem komunikacyjnym ( GSM/GPRS ), i układem sterowania aktywnej bariery podczerwieni / 8 barier podczerwieni PB30-30HD /,dla elektronicznej sygnalizacji zabezpieczenia ogrodzenia.

Na zasilaniu rozdzielni zainstalowany będzie przełącznik PZK63A umożliwiający jej rezerwowe zasilanie z przewoźnego agregatu prądotwórczego. Przełącznik ma trzy położenia :I- zasilanie z sieci , 0-wyłączenie, II –zasilanie z agregatu poprzez gniazdo 32A /3L,N,PE/.

W rozdzielni zabudowany będzie układ sterowania oświetlenia terenu

Lampa załączana będzie wyłącznikiem zmierzchowym lub ręcznie. Przełącznik wyboru załączania zabudowany będzie w rozdz. wraz z układem sterowania.

Na szynach rozdzielni należy zabudować ochronnik przepięciowy.

Szafka rozdz. R/P-4, w obudowie izolacyjnej z aparaturą sterowniczą dostarczana będzie wraz z pompownią przez dostawcę pompowni.

Złącze  pomiarowe  instaluje dostawca energii elektrycznej ENION Będzin

Z rozdzielni do centralnej dyspozytorni

należy przesłać następujące sygnały :

-    praca /awaria pompy nr1

-    praca /awaria pompy nr2

- brak zasilania

- awaryjne otwarcie szafki rozdz.

- awaryjne otwarcie włazu do pompowni

- awaryjne otwarcie ogrodzenia / furtki/

- sygnał zadziałania barier podczerwieni

- sygnał ciągły poziomu ścieków 4-20mA

Do przesyłania w/w sygnałów wykorzystany będzie modem komunikacyjny zabudowany w szafce rozdzielni.

## Pompownia P-5 , rozdzielnia R/P-5

Pompownia ścieków P-5 zainstalowana będzie na działce nr 509/1 ul. Gen. Świerczewskiego sołectwo Sączów.

Zgodnie z Warunkami Przyłączenia do Sieci  WR/301961/07 z dn 30.11.2007

miejscem przyłączenia do sieci elektroenergetycznej będzie wskazany  projektowany słup linii napowietrznej nN – zasilany ze stacji transformatorowej

SĄCZÓW OGRODOWA [ 3S0259].

Na projektowanym / przez ENION /słupie sieci nN  zabudowana będzie szafka pomiarowa zasilana kablem  YAKY 4x35 ułożonym na słupie. Na słupie zainstalowane będą ograniczniki przepięć /kpl./, połączone  bednarką z uziemieniem słupa / rozbudowa powyższego przyłącza jest w zakresie ENION Będzin /.

Szafka pomiarowa  składać się będzie ze złącza kablowego z rozłącznikiem bezpiecznikowym z wkładkami 16A i układu pomiarowo rozliczeniowego zawierającego trójfazowy, jednotaryfowy licznik bezpośredni. Na odpływie z licznika zabudowany będzie rozłącznik izolacyjny.

Z szafki pomiarowej zasilana będzie szafa sterownicza R/P-5 pompowni P-5 (w dostawie z pompownią ) kablem YKYżo 4x10, ułożonym na słupie w rurze ochronnej i  na odcinku od słupa do rozdzielni R/P-5 w ziemi na głębokości 0.7 m. W rozdzielni R/P-5 zacisk „PEN” rozdzielony będzie na zacisk neutralny „N” i zacisk ochronny „PE”. Zacisk PE będzie dodatkowo połączony z instalacją uziemiającą. Rozdzielnia R/P-5 zabudowana będzie na działce pompowni.

Z rozdz.0.4 kV R/P-5 zasilane będą dwie zatapialne pompy  po 2.2kW, czujniki poziomu, suchobiegu i sonda hydrostatyczna.

Zakłada się pracę przemienną pomp, w warunkach awaryjnych pracę obu, oraz pracę ręczną z pominięciem sterownika.

Rozdz. wyposażona będzie przez dostawcę w aparaturę sterowniczą ze sterownikiem, z UPS-em i modemem komunikacyjnym ( GSM/GPRS ), i układem sterowania aktywnej bariery podczerwieni / 8 barier podczerwieni PB30-30HD /,dla elektronicznej sygnalizacji zabezpieczenia ogrodzenia.

Na zasilaniu rozdzielni zainstalowany będzie przełącznik PZK63A umożliwiający jej rezerwowe zasilanie z przewoźnego agregatu prądotwórczego. Przełącznik ma trzy położenia :I- zasilanie z sieci , 0-wyłączenie, II –zasilanie z agregatu poprzez gniazdo 32A /3L,N,PE/.

W rozdzielni zabudowany będzie układ sterowania oświetlenia terenu

Lampa załączana będzie wyłącznikiem zmierzchowym lub ręcznie. Przełącznik wyboru załączania zabudowany będzie w rozdz. wraz z układem sterowania.

Na szynach rozdzielni należy zabudować ochronnik przepięciowy.

Szafka rozdz. R/P-5, w obudowie izolacyjnej z aparaturą sterowniczą dostarczana będzie wraz z pompownią przez dostawcę pompowni.

Złącze  pomiarowe  instaluje dostawca energii elektrycznej ENION Będzin

Z rozdzielni do centralnej dyspozytorni

należy przesłać następujące sygnały :

-    praca /awaria pompy nr1

-    praca /awaria pompy nr2

- brak zasilania

- awaryjne otwarcie szafki rozdz.

- awaryjne otwarcie włazu do pompowni

- awaryjne otwarcie ogrodzenia / furtki/

- sygnał zadziałania barier podczerwieni

- sygnał ciągły poziomu ścieków 4-20mA

Do przesyłania w/w sygnałów wykorzystany będzie modem komunikacyjny zabudowany w szafce rozdzielni.

# Trasa kabla zasilającego

Od złącza energetyki do rozdzielni  pompowni, trasę kabla ułożonego  w ziemi oznaczyć  folią  kablową niebieską, 25 cm nad kablem. Na trasie oznaczniki umieszczać w miejscach zmiany kierunku kabla, skrzyżowań lub zbliżeń.

W ziemi kabel zaopatrzyć w oznaczniki, na których umieścić trwałe napisy zawierające : symbol i nr ewidencyjny linii, typ  i przekrój kabla, znak użytkownika kabla, rok ułożenia. Oznaczniki rozmieszczać w odległości nie większej niż 10m, oraz  przy wejściach do rur, itp.

Kabel na słupie i w ziemi przy skrzyżowaniu z instalacjami technologicznymi  i przejściu przez drogę chroniony będzie rurą typu  DVK /arot /. Końce rur należy uszczelnić.

Kabel układać zgodnie z PN-76/E-05125.

# Oświetlenie terenu pompowni

Oświetlenie terenu pompowni wykonane będzie za pomocą oprawy  oświetleniowej zewnętrznej zainstalowanej na słupie metalowym  S60 lub S50 z typowym fundamentem  dla słupa dostarczanym wraz ze słupem.

Załączanie oświetlenia zaprojektowano wyłącznikiem zmierzchowym lub ręcznie przełącznikiem. Przełącznik dwupołożeniowy umożliwia sterowanie oświetleniem za pomocą wyłącznika zmierzchowego lub ręcznie. Przełącznik zamontowany jest w rozdz.0.4 kV pompowni W rozdz. zabudowany będzie także wyłącznik ochronny różnicowo –prądowy P312C4,30mA zabezpieczający odpływ do latarni.

Kabel zasilający latarnię ułożony będzie w ziemi na głębokości 0.7m/ sposób ułożenia będzie taki sam jak kabel zasilający. Zacisk,,PE” latarni połączony będzie z uziemieniem słupa.

# Instalacja uziemiająca

Na działce pompowni ścieków P-1 : P-5 przy szafkach rozdzielnic  R/P-1 : R/P-5, R i słupach oświetleniowych  zabudowany będzie uziom /szpilkowy/ pogrążony w ziemi typu Galmar l=3m.Uziomy połączone będą  ze sobą bednarką uziemiającą FeZn 30x4. Bednarka ułożona będzie w ziemi  na głębokości min. 0.7m.

Do instalacji uziemiającej  połączone będą zaciski ochronne PE rozdz., latarni /słup oświetl. + lampa/ i szyna wyrównawcza pompowni. Połączenia otoku w ziemi z przewodami uziemiającymi wykonać przez spawanie lub zaprasowanie. Miejsce połączenia zabezpieczyć przed korozją.

# Ochrona przeciwprzepięciowa

Rozdzielnia dostarczana będzie  wraz z pompownią przez producenta.  Na szynach rozdzielń  należy zastosować zestaw ochronników dla wymagań klasy I+II /B+C/ dla układu połączeń TN-S z wymiennymi wkładami ochronnikowymi.

# Ochrona przeciwporażeniowa

Jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej w sieci 0.4kV /układ TT dla sieci i TN-S instalacje odbiorcze  zastosowano samoczynne szybkie wyłączenie zasilania. W szafce sterowniczo zasilającej R/P-1 :  R/P-5  , zacisk PEN zostanie rozdzielony na zacisk  neutralny,,N” i zacisk ochronny,,PE”,który będzie dodatkowo połączony z instalacją uziemiającą na terenie pompowni.

Instalacje ochrony przeciwporażeniowej zostaną wykonane zgodnie z postanowieniami zawartymi w normie PN-IEC 60364-4-41:2007

# Uwagi końcowe

- Urządzenia objęte rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999r w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji znak bezpieczeństwa.

- -Wykonawstwo robót elektrycznych realizować zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych tom V –Instalacje elektryczne” przepisami i normami.

Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, pomiary rezystancji izolacji i pomiary uziemienia

# Obliczenia techniczne

| Lp. | Wyszczególnienie | Moc przyd./ zainst. | Prąd Ib | Zabezpie czenie In | Kabel |  |  | Spadek nap. | Imedancja Zs | k (0,4 sek) | InkZsUo Uo = 230 V | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Typ | Idop. Iz | dł/m |  |  |  |  |  |
|  |  | kW | A | A |  |  |  | U% |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Pompownia P-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zasil.rozdz.R/P-1 z szafki SP260 na słupie | 16.5 6 | 23.8 | WT-00/25 | YKYżo4x10 | 52 | 45 | 0.96 | 0.6 | 6.8 | 102 | Przyjęto Z sieci –0.4 |
|  | Lampa oświetl. | 0.15 | 0.7 | P312C4 30mA | YKYżo3x2,5 | 24 | 15 | 0.97 | 0.87 | 10 | 34.8 |  |
|  | Pompownia P-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zasil.rozdz.R/P-2 ze złącza kabl.-pom. | 105 59 | 152 | WT-1/160 | YAKY4x120 | 157 | 15 | 0.3 | 0.1 | 10.1 | 162 |  |
|  | Lampa oświetl. | 0.15 | 0.7 | P312C4 30mA | YKYżo3x2,5 | 24 | 15 | 0.31 | 0.4 | 10 | 16 |  |
|  | Pompownia P-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zasil.rozdz.R/P-3 z szafki SP260 na słupie | 33 15.2 | 48 | WT-00/63 | YKYżo4x16 | 67 | 30 | 0.8 | 0.5 | 4.8 (5sek) | 152 | Przyjęto Z sieci –0.4 |
|  | Lampa oświetl. | 0.15 | 0.7 | P312C4 30mA | YKYżo3x2,5 | 24 | 15 | 0.81 | 0.82 | 10 | 32.8 |  |
|  | Pompownia P-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zasil.rozdz.RP-4 z szafki SP260 na słupie | 33 15 | 48 | WT-00/63 | YKYżo4x10 | 67 | 25 | 0.67 | 0.47 | 4.8 (5sek) | 143 | Przyjęto Z sieci –0.4 |
|  | Lampa oświetl. | 0.15 | 0.7 | P312C4 30mA | YKYżo3x2,5 | 24 | 15 | 0.68 | 0.75 | 10 | 30 |  |
|  | Pompownia P-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zasil.rozdz.R/P-5 z szafki SP260 na słupie | 10.5 4.5 | 15.2 | WT-00/16 | YKYżo4x10 | 52 | 35 | 0.5 | 0.56 | 6.2 | 55.6 | Przyjęto Z sieci –0.4 |
|  | Lampa oświetl. | 0.15 | 0.7 | P312C4 30mA | YKYżo3x2,5 | 24 | 15 | 0.51 | 0.83 | 10 | 33.2 |  |

Uwagi:		Kable dobrano na prąd długotrwale dopuszczalny Iz  IN  IB (PN-IEC 60364-4-43)

spadek napięcia i skuteczność ochrony przeciwporażeniowej (PN-IEC 60364-4-41),/pominięto wył. ochronny–30mA/

obciążalność długotrwałą dobrano na podstawie normy PN-IEC-60364-5-523 tabela A.52-1,A.52-2

# III. BRANŻA BUDOWLANO-DROGOWA

# Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania są zjazdy wraz z zagospodarowaniem terenu przeznaczonym pod budowę przepompowni ścieków.

Projekt swoim zakresem obejmuje:

- płyty fundamentowe pod przepompownie i studzienki na rurociągu tłocznym,

- obetonowania ścianek zbiorników przepompowni,

- obetonowania ścianek studzienek na rurociągu tłocznym,

- ogrodzenia terenów przepompowni,

- ścianki czołowe przepustów dla zjazdów do przepompowni.

# Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

- umowa pomiędzy Zamawiającym, a jednostką Projektującą, to jest „Energotechniką-Projekt” Sp.z o.o. Knurów,

- szkice sytuacyjno-wysokościowe,

- obowiązujących przepisów i norm.

# Roboty ziemne

Wykopy pod komory

Wykopy szerokoprzestrzenne mechaniczne z umocnieniem ścian. W przypadku wystąpienia wody gruntowej lub opadowej wykonać w wykopie zagłębienie dla odpompowania wody. Nie należy dopuścić do spulchnienia warstwy bezpośredniego posadowienia. W trakcie wykonywania robót ziemnych należy zachować szczególne bezpieczeństwo przy wykonywaniu głębokich wykopów w związku z możliwością obrywania się brzegów wykopów i przemieszczaniem do wykopu. Ziemię z wykopów należy układać na wyznaczonym miejscu określonym w projekcie organizacji budowy. Nadmiar ziemi będzie zagospodarowany na terenie lub miejscu wyznaczonym w projekcie organizacji budowy.

Wykopy i zasypki należy prowadzić zgodnie z postanowieniami norm PN-B-70736 „Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych warunki techniczne wykonania oraz PN-B-6050 – Roboty ziemne wymagania ogólne”.

Zasypki

Do podsypki i zasypki może być używany piasek z wykopów, jeżeli spełnia wymagania normowe dla piasków. Zasypki należy zagęszczać mechanicznie do stopnia zagęszczania minimum ID = 0,55. Pozostałą część gruntu odwieźć w miejsce wskazane przez inwestora

# Roboty betonowe

## Płyty fundamentowe PF

Zbiorniki przepompowni posadowione będą na kwadratowej płycie żelbetowej grubości 20 i 40 cm. Z płyty wystawione będą pręty ustawione po obwodzie koła, które po ustawieniu zbiornika pompowni będą zbrojeniem pierścienia kotwiącego – obetonowania ścian.

Płyty fundamentowe posadowione na warstwie podkładu betonowego B10 oraz izolacji z folii budowlanej.

## Obetonowania

Z powodu wysokiego poziomu wód gruntowych zaprojektowano obetonowanie ścian pompowni oraz studzienek na rurociągu tłocznym. Szerokość obetonowania wyniesie 15 cm. Ścianki zbrojone siatką z prętów 10 o oczkach 15x15 cm.

Ścianki zaizolować przeciwwilgociowo preparatami dostępnymi na rynku.

# Ogrodzenia

Przewidziano ogrodzenie o wysokości 1,5 m wykonane z paneli typu BECKERT.. Fundamenty pod słupki 30x30cm wykonać jako fundamenty betonowe z betonu klasy B20. Furtka rozwieralna szerokości 1,0 m.

# Konstrukcja nawierzchni

Projekt przewiduje nawierzchnie jezdne z kostki betonowej grub. 8,0 cm na 3,0 cm podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z tłucznia kamiennego grub. 24 cm o zmiennej frakcji. Utwardzenie terenu przepompowni poza nawierzchniami jezdnymi przewidziano z klińca o grub. 5 cm na 10,0 cm podbudowie z kruszywa kamiennego.

Obramowanie jezdni przewidziano krawężnikiem ulicznym 15x30 cm na ławie betonowej z oporem. Obramowanie utwardzenia terenu przepompowni przewidziano obrzeżem betonowym 8x30 cm na ławie z pospółki o wym. 12x8cm. Natomiast ograniczenie nawierzchni jezdnej od strony ulicy zaprojektowano krawężnikiem ulicznym ułożonym na płask.

Szczegóły konstrukcyjne nawierzchni podano na rysunku na planach sytuacyjnych, 
w legendach, podano miejsca wbudowania poszczególnych rodzajów nawierzchni.

# Uwagi wykonawcze

Informacje o istniejących i przewidywanych zagrożeniach

Realizacja inwestycji może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Elementem mogącym stworzyć największe zagrożenie podczas realizacji inwestycji jest wykonywanie głębokich wykopów w gruncie sypkim z możliwością obrywania się brzegów wykopów i przemieszczaniem do wykopu.

Szczegółowe informacje zawarto w BIOZ stanowiącym załączniki do projektu budowlanego.

Wszystkie roboty budowlane należy prowadzić z obowiązującymi przepisami BHP i pod nadzorem osób uprawnionych. Prace wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz polskimi normami i sztuka budowlaną. W czasie prowadzenia prac budowlano-montażowych należy ściśle przestrzegać ustaleń zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003r, Nr47, poz. 401

# IV. WYKAZ MATERIAŁÓW

# BRANŻA INSTALACYJNA

## KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA – GŁÓWNE CIĄGI

### ZLEWNIA P-1

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna – główne ciągi

| Lp. | Materiał | Jednostka | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rura kanalizacyjna kielichowa PVC (SN8), SDR34 klasy S lita jednorodna 200 z uszczelką | mb | 980 | Wg PN-EN 1401:1999 |
|  | Rura ochronna PE 280 SDR26 | mb | 16,5 | szt. 5 Końce uszczelnić pianką poliuretanową dla rur do 4,0m |
|  | Rura przewiertowa stalowa 355,6x10 | mb | 14,5 | szt. 1 |
|  | Płozy ślizgowe PEHD wys. 35mm (4elementy E+1el. C) | szt. | 16 |  |
|  | Manszety uszczelniające typu „N” 225x362x75 | szt. | 2 |  |
|  | Studzienka z kręgów żelbetowych B-45  1200 - krąg studzienny denny z kinetą 200 - kręgi studzienne pośrednie  1200 ze stopniami złazowymi - płyta pokrywowa-żelbetowa B-45  1200/625 - Właz typu „B” z przykręcaną pokrywą (z wypełnieniem betonowym) typu BEGU - Pierścień dystansowy 625/60 | kpl. | 1 | wg rys. 7740.2.058 S1/4 |
|  | Studzienka z kręgów żelbetowych B-45  1200 - krąg studzienny denny z kinetą 200 wys. 850/700 - kręgi studzienne pośrednie  1200 ze stopniami złazowymi - płyta pokrywowa-żelbetowa B-45 dla studni  1200  1830/625 - pierścień odciążający  1830/1530 - Właz typu ciężkiego „D” (z wypełnieniem betonowym) typu BEGU - Pierścień dystansowy 625/60 | kpl | 1 | wg rys. 7740.2.058 S0/1 |
|  | Studzienka z kręgów betonowych B-45  1500 - krąg studzienny denny z kinetą 200 - kręgi studzienne pośrednie  1500 ze stopniami złazowymi - płyta pokrywowa-żelbetowa B-45  1500/625 - Właz typu „B” z przykręcaną pokrywą (z wypełnieniem betonowym) typu BEGU - Pierścień dystansowy 625/60 | kpl. | 2 | Studnia rozprężna S0/3, S1/27 |
|  | Tuleja ochronna PVC (przejście szczelne przez żelbetową ścianę studzienki)  200 | szt. | 6 |  |
|  | Studzienka inspekcyjna 600 - trzon studzienki kanalizacyjnej (rura karbowana 600) - uszczelka - teleskopowy adapter do włazów - właz żeliwny typu B125 typu BEGU (z wypełnieniem betonowym) - kineta przepływowa 200/90º z możliwością płynnej regulacji kąta | kpl. | 1 | wg rys. 7740.2.060 S1/17 |
|  | Studzienka inspekcyjna f 425 - trzon studzienki kanalizacyjnej z kielichem (rura karbowana f 425) - uszczelka - właz żeliwny typu D400 - rura teleskopowa - kineta PP do studzienki inspekcyjnej f 425 f 200 typ II zbiorcza | kpl. | 31 |  |
|  | Korek PVC  200 | szt. | 62 | przy studzienkach  425 |
|  | Przepompownia samoobsługowa, zbiornik podziemny z polimerobetonu DN2000 wys. 4,3m, wyposażony w 2 pompy zatapialne Vortex typu SV 034 DH1 50 B ze stopą sprzęgającą i prowadnicą do demontażu pomp bez opróżniania zbiornika. Wydajność każdej pompy (punkt pracy): Q=13,9 dm3/s, mocy 2,9 kW, wysokości podnoszenia H=7,0m s.w. | kpl. | 1 | wg rys. 7740.2.053 |
|  | Zasuwa klinowa 200 do ścieków sanitarnych w obudowie ziemnej wraz ze skrzynką uliczna żeliwną | kpl. | 1 | Przed przepompownią |
|  | Tuleja kołnierzowa 200PE + kołnierz stalowy galwanizowany | kpl. | 2 | Przed przepompownią |
|  | Rura PE100 SDR 17 200 | mb | 5 | Przed przepompownią |
|  | Rury ochronne dwudzielne PVC typu “AROT” 160 L=3,0m 110 L=3,0m 110 L=10,0m | szt. szt. szt. | 2 1 1 | Na istn. kable |
|  | Kaskady: - rura PVC 200 – 1,5m - trójnik PVC 200 – 1szt. - kolano 45ºPVC – 2szt. - korek 200 | kpl. | 1 |  |

W etapie zlewni P-1 ująć odtworzenie ulicy Młyńskiej - droga powiatowa

### ZLEWNIA P-2

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna – główne ciągi

| Lp. | Materiał | Jednostka | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rura kanalizacyjna kielichowa PVC (SN8), SDR34 klasy S lita jednorodna 200 z uszczelką | mb | 1600 | Wg PN-EN 1401:1999 |
|  | Rura ochronna PE 280 SDR26 | mb | 72,0 | szt. 24 Końce uszczelnić pianką poliuretanową dla rur do 4,0m |
|  | Rura przewiertowa stalowa 355,6x10 | mb | 34,1 | szt. 2 |
|  | Płozy ślizgowe PEHD wys. 35mm (4elementy E+1el. C) | szt. | 91 | W tym 53szt. Dla rury stalowej pod autostradą wydanej przez Complex-Projekt |
|  | Manszety uszczelniające typu „N” 225x362x75 | szt. | 4 |  |
|  | Manszety uszczelniające typu „N” 225x330x75 | szt. | 2 | Dla rury stalowej 323,9x7,1 układanej pod autostradą wydanej przez Complex-Projekt |
|  | Studzienka z kręgów żelbetowych B-45  1200 - krąg studzienny denny z kinetą 200 - kręgi studzienne pośrednie  1200 ze stopniami złazowymi - płyta pokrywowa-żelbetowa B-45  1200/625 - Właz typu „B” z przykręcaną pokrywą (z wypełnieniem betonowym) typu BEGU - Pierścień dystansowy 625/60 | kpl. | 1 | wg rys. 7740.2.058 SS2/51 |
|  | Studzienka z kręgów żelbetowych B-45  1200 - krąg studzienny denny z kinetą 200 wys. 850/700 - kręgi studzienne pośrednie  1200 ze stopniami złazowymi - płyta pokrywowa-żelbetowa B-45 dla studni  1200  1830/625 - pierścień odciążający  1830/1530 - Właz typu ciężkiego „D” (z wypełnieniem betonowym) typu BEGU - Pierścień dystansowy 625/60 | kpl | 1 | wg rys. 7740.2.058 S2/2 |
|  | Studzienka z kręgów betonowych B-45  1500 - krąg studzienny denny z kinetą 200 - kręgi studzienne pośrednie  1500 ze stopniami złazowymi - płyta pokrywowa-żelbetowa B-45 dla studni  1500  do pierścienia odciążającego - pierścień odciążający dla studni  1500 - Właz typu ciężkiego „D” (z wypełnieniem betonowym) typu BEGU - Pierścień dystansowy 625/ | kpl. | 1 | Studnia rozprężna, S2/21 |
|  | Tuleja ochronna PVC (przejście szczelne przez żelbetową ścianę studzienki)  200 | szt. | 7 |  |
|  | Studzienka inspekcyjna 600 - trzon studzienki kanalizacyjnej (rura karbowana 600) - uszczelka - betonowy pierścień odciążający - teleskopowy adapter do włazów - właz żeliwny typu D400 (z wypełnieniem betonowym) - kineta zbiorcza 200 z możliwością płynnej regulacji kąta (szt.3) - kineta przepływowa 200/90º z możliwością płynnej regulacji kąta (szt.3) | kpl. | 6 | wg rys. 7740.2.060 S2/65, S/59, S2/52, S2/44, S2/1, S2/60 wg rys. 7740.2.060 S2/57, S2/56, S2/46, S2/45 |
|  | Studzienka inspekcyjna 600 - trzon studzienki kanalizacyjnej (rura karbowana 600) - uszczelka - teleskopowy adapter do włazów - właz żeliwny typu B125 typu BEGU (z wypełnieniem betonowym) - kineta zbiorcza 200 z możliwością płynnej regulacji kąta (szt.1) - kineta przepływowa 200/90º z możliwością płynnej regulacji kąta (szt.3) | kpl. | 4 |  |
|  | Studzienka inspekcyjna f 425 - trzon studzienki kanalizacyjnej z kielichem (rura karbowana f 425) - uszczelka - właz żeliwny typu D400 - rura teleskopowa - kineta PP do studzienki inspekcyjnej f 425 f 200 typ II zbiorcza | kpl. | 55 |  |
|  | Korek PVC  200 | szt. | 110 | przy studzienkach  425 |
|  | Przepompownia samoobsługowa, zbiornik podziemny z polimerobetonu DN2000 wys. 4,5m, wyposażony w 2 pompy zatapialne Vortex typu SV 302 H1 ze stopą sprzęgającą i prowadnicą do demontażu pomp bez opróżniania zbiornika. Wydajność każdej pompy (punkt pracy): Q=12,7 dm3/s, mocy 29 kW, wysokości podnoszenia H=59,0m s.w. | kpl. | 1 | wg rys. 7740.2.054 |
|  | Zasuwa klinowa 200 do ścieków sanitarnych w obudowie ziemnej wraz ze skrzynką uliczna żeliwną | kpl. | 1 | Przed przepompownią |
|  | Tuleja kołnierzowa 200PE + kołnierz stalowy galwanizowany | kpl. | 2 | Przed przepompownią |
|  | Rura PE100 SDR 17 200 | mb | 5,0 | Przed przepompownią |
|  | Rury ochronne dwudzielne PVC typu “AROT” 160 L=3,0m 110 L=3,0m 110 L=6,0m | szt. szt. szt. | 2 1 1 | Na istn. kable |
|  | Kaskady: - rura PVC 200 – 1,5m - trójnik PVC 200 – 1szt. - kolano 45ºPVC – 2szt. - korek 200 | kpl. | 1 | Przy S2/51 |
|  | Wkładka „in situ” 200 | szt. | 4 |  |

W etapie zlewni P-2 ująć odtworzenie ulicy Kościuszki - droga powiatowa oraz chodnik ul. 1-go Maja – droga wojewódzka

### ZLEWNIA P-3

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna – główne ciągi

| Lp. | Materiał | Jednostka | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rura kanalizacyjna kielichowa PVC (SN8), SDR34 klasy S lita jednorodna 200 z uszczelką | mb | 970 | Wg PN-EN 1401:1999 |
|  | Rura ochronna PE 280 SDR26 | mb | 24,0 | szt. 8 Końce uszczelnić pianką poliuretanową dla rur do 4,0m |
|  | Studzienka z kręgów żelbetowych B-45  1200 - krąg studzienny denny z kinetą 200 wys. 850/700 - kręgi studzienne pośrednie  1200 ze stopniami złazowymi - płyta pokrywowa-żelbetowa B-45 dla studni  1200  1830/625 - pierścień odciążający  1830/1530 - Właz typu ciężkiego „D” (z wypełnieniem betonowym) typu BEGU - Pierścień dystansowy 625/60 | kpl | 1 | wg rys. 7740.2.058 S3/2 |
|  | Studzienka z kręgów betonowych B-45  1500 - krąg studzienny denny z kinetą 200 - kręgi studzienne pośrednie  1500 ze stopniami złazowymi - płyta pokrywowa-żelbetowa B-45 dla studni  1500  do pierścienia odciążającego - pierścień odciążający dla studni  1500 - Właz typu ciężkiego „D” (z wypełnieniem betonowym) typu BEGU - Pierścień dystansowy 625/ | kpl. | 1 | Studnia rozprężna |
|  | Studzienka inspekcyjna 600 - trzon studzienki kanalizacyjnej (rura karbowana 600) - uszczelka - betonowy pierścień odciążający - teleskopowy adapter do włazów - właz żeliwny typu D400 (z wypełnieniem betonowym) - kineta przepływowa 200/90º z możliwością płynnej regulacji kąta | kpl. | 2 | wg rys. 7740.2.060 S3/1, S3/3 |
|  | Studzienka inspekcyjna f 425 - trzon studzienki kanalizacyjnej z kielichem (rura karbowana f 425) - uszczelka - właz żeliwny typu D400 - rura teleskopowa - kineta PP do studzienki inspekcyjnej f 425 f 200 typ II zbiorcza | kpl. | 39 |  |
|  | Korek PVC  200 | szt. | 78 | przy studzienkach  425 |
|  | Przepompownia samoobsługowa, zbiornik podziemny z polimerobetonu DN1500 wys. 6,3m, wyposażony w 2 pompy zatapialne Vortex typu SEV 80.80.75.2.51 D ze stopą sprzęgającą i prowadnicą do demontażu pomp bez opróżniania zbiornika. Wydajność każdej pompy (punkt pracy): Q=7,5 dm3/s, mocy 7,5 kW, wysokości podnoszenia H=26,0m s.w. | kpl. | 1 | wg rys. 7740.2.055 |
|  | Zasuwa klinowa 200 do ścieków sanitarnych w obudowie ziemnej wraz ze skrzynką uliczna żeliwną | kpl. | 1 | Przed przepompownią |
|  | Tuleja kołnierzowa 200PE + kołnierz stalowy galwanizowany | kpl. | 2 | Przed przepompownią |
|  | Rura PE100 SDR 17 200 | mb | 5,0 | Przed przepompownią |
|  | Rury ochronne dwudzielne PVC typu “AROT” 160 L=3,0m 110 L=3,0m | szt. szt. | 1 1 | Na istn. kable |
|  | Kaskady: - rura PVC 200 – 1,5m - trójnik PVC 200 – 1szt. - kolano 45ºPVC – 2szt. - korek 200 | kpl. | 1 |  |
|  | Tuleja ochronna PVC (przejście szczelne przez żelbetową ścianę studzienki)  200 | szt. | 4 |  |

W etapie zlewni P-3 ująć odtworzenie ulicy Wolności - droga powiatowa

### ZLEWNIA P-4

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna – główne ciągi

| Lp. | Materiał | Jednostka | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rura kanalizacyjna kielichowa PVC (SN8), SDR34 klasy S lita jednorodna 200 z uszczelką | mb | 1280 | Wg PN-EN 1401:1999 |
|  | Rura ochronna PE 280 SDR26 | mb | 21,0 | szt. 7 Końce uszczelnić pianką poliuretanową dla rur do 4,0m |
|  | Rura przewiertowa stalowa 355,6x10 | mb | 11,5 | szt. 1 |
|  | Płozy ślizgowe PEHD wys. 35mm (4elementy E+1el. C) | szt. | 13 |  |
|  | Manszety uszczelniające typu „N” 225x362x75 | szt. | 2 |  |
|  | Studzienka z kręgów żelbetowych B-45 1200 - krąg studzienny denny z kinetą 200 wys. 850/700 - kręgi studzienne pośrednie  1200 ze stopniami złazowymi - płyta pokrywowa-żelbetowa B-45 dla studni  1200  1830/625 - pierścień odciążający  1830/1530 - Właz typu ciężkiego „D” (z wypełnieniem betonowym) typu BEGU - Pierścień dystansowy 625/60 | kpl | 3 | wg rys. 7740.2.058 S4/2, S4/42, S4/60 |
|  | Studzienka inspekcyjna f 425 - trzon studzienki kanalizacyjnej z kielichem (rura karbowana f 425) - uszczelka - właz żeliwny typu D400 - rura teleskopowa - kineta PP do studzienki inspekcyjnej f 425 f 200 typ II zbiorcza | kpl. | 58 |  |
|  | Studzienka inspekcyjna 600 - trzon studzienki kanalizacyjnej (rura karbowana 600) - uszczelka - betonowy pierścień odciążający - teleskopowy adapter do włazów - właz żeliwny typu D400 (z wypełnieniem betonowym) - kineta przepływowa 200/90º z możliwością płynnej regulacji kąta | kpl. | 1 | S4/1 |
|  | Korek PVC  200 | szt. | 116 | przy studzienkach  425 , |
|  | Przepompownia samoobsługowa, zbiornik podziemny z polimerobetonu DN1500 wys. 5,3m, wyposażony w 2 pompy zatapialne Vortex typu SV 072 BH1 ze stopą sprzęgającą i prowadnicą do demontażu pomp bez opróżniania zbiornika. Wydajność każdej pompy (punkt pracy): Q=6,4 dm3/s, mocy 7,4 kW, wysokości podnoszenia H=25,0m s.w. | kpl. | 1 | wg rys. 7740.2.056 |
|  | Zasuwa klinowa 200 do ścieków sanitarnych w obudowie ziemnej wraz ze skrzynką uliczna żeliwną | kpl. | 1 | Przed przepompownią |
|  | Tuleja kołnierzowa 200PE + kołnierz stalowy galwanizowany | kpl. | 2 | Przed przepompownią |
|  | Rura PE100 SDR 17 200 | mb | 2,0 | Przed przepompownią |
|  | Rury ochronne dwudzielne PVC typu “AROT” 110 L=3,0m 160 L=4,5m 110 L=4,5m 110 L=6,0m | szt. szt. szt. szt. | 1 1 2 1 | Na istn. kable |
|  | Kaskady: - rura PVC 200 – 1,5m - trójnik PVC 200 – 1szt. - kolano 45ºPVC – 2szt. - korek 200 | kpl. | 2 | Przy S4/2, S4/42 |
|  | Tuleja ochronna PVC (przejście szczelne przez żelbetową ścianę studzienki)  200 | szt. | 7 |  |

W etapie zlewni P-4 ująć odtworzenie ulicy Wolności - droga powiatowa

### ZLEWNIA P-5

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna – główne ciągi

| Lp. | Materiał | Jednostka | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rura kanalizacyjna kielichowa PVC (SN8), SDR34 klasy S lita jednorodna 200 z uszczelką | mb | 354 | Wg PN-EN 1401:1999 |
|  | Rura ochronna PE 280 SDR26 | mb | 6,0 | szt. 2 Końce uszczelnić pianką poliuretanową dla rur do 4,0m |
|  | Studzienka inspekcyjna f 425 - trzon studzienki kanalizacyjnej z kielichem (rura karbowana f 425) - uszczelka - właz żeliwny typu D400 - rura teleskopowa - kineta PP do studzienki inspekcyjnej f 425 f 200 typ II zbiorcza | kpl | 16 |  |
|  | Studzienka inspekcyjna 600 - trzon studzienki kanalizacyjnej (rura karbowana 600) - uszczelka - betonowy pierścień odciążający - teleskopowy adapter do włazów - właz żeliwny typu D400 - kineta przepływowa 200/90º z możliwością płynnej regulacji kąta | kpl. | 2 | S5/1, S5/2 |
|  | Korek PVC  200 | szt. | 32 | przy studzienkach  425 |
|  | Przepompownia samoobsługowa, zbiornik podziemny z polimerobetonu DN1200 wys. 4,1m, wyposażony w 2 pompy zatapialne jednokanałowe typu SE1 80.80.22.4.50 D ze stopą sprzęgającą i prowadnicą do demontażu pomp bez opróżniania zbiornika. Wydajność każdej pompy (punkt pracy): Q=3,0 dm3/s, mocy 2,2 kW, wysokości podnoszenia H=15,0m s.w. | kpl. | 1 | wg rys. 7740.2.057 |
|  | Zasuwa klinowa 200 do ścieków sanitarnych w obudowie ziemnej wraz ze skrzynką uliczna żeliwną | kpl. | 1 | Przed przepompownią |
|  | Tuleja kołnierzowa 200PE + kołnierz stalowy galwanizowany | kpl. | 2 | Przed przepompownią |
|  | Rura PE100 SDR 17 200 | mb | 3,5 | Przed przepompownią |
|  | Złączka rury PE/PVC 200 | szt. | 1 |  |

W etapie zlewni P-5 ująć odtworzenie ulicy Świerczewskiego - droga powiatowa

## PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE

### ZLEWNIA P-1

Przyłącza kanalizacyjne

| Lp. | Materiał | Jednostka | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rura kanalizacyjna kielichowa PVC (SN8), klasy S lita jednorodna f 160 z uszczelką | mb | 131 | wg (PN-EN 1401:1999) |
|  | Rura ciśnieniowa PE100 HD f 40x2,4 SDR17 łączona za pomocą kształtek elektrooporowych | mb | 41 |  |
|  | Rura przewiertowa PE TS 250 SDR17 | mb | 40 | szt. 3 |
|  | Płozy ślizgowe typu E/C (3el.E+1el. C) wys. 25mm | szt. | 38 |  |
|  | Manszety uszczelniające typu „N” 162x275x75 | szt. | 6 |  |
|  | Rura przewiertowa PE TS 110 SDR11 | mb | 38,5 | szt. 3 |
|  | Płozy ślizgowe typu B (32-B-17) wys. 17mm | szt. | 31 |  |
|  | Manszety uszczelniające typu „N” 41x112x75 | szt. | 6 |  |
|  | Rura ochronna PE SDR26 225 | mb | 45 | szt. 13 na skrzyżowaniach z istn. wodociągiem |
|  | Studzienka inspekcyjna f 315 - trzon studzienki kanalizacyjnej z kielichem (rura karbowana f 315) - uszczelka - właz żeliwny typu D400 - rura teleskopowa - kineta PP do studzienki inspekcyjnej f 315 f 160 typ II zbiorcza | kpl. | 14 | dająca gwarancję posadowienia w gruncie o wysokim poziomie wód gruntowych bez dodatkowego dociążania (np. Wavin) |
|  | Korek PVC f 160 | szt. | 28 |  |
|  | Redukcja z uszczelką dwuwargową PVC f 200/f 160 | szt. | 5 | Dla przyłącza wchodzącego w dno studzienki f 425, oraz w krąg studzienny denny f 1200 |
|  | Wkładka „in situ” f 160 | szt. | 6 | dla przyłączy włączonych do studzienek f 425 powyżej kinety |
|  | Wkładka „in situ” f 40 | szt. | 3 |  |
|  | Zaślepka f 40 PE | szt. | 3 |  |
|  | Rury ochronne dwudzielne PVC typu „AROT” L=3,0m f110 f160 | szt. szt. | 5 5 |  |

### ZLEWNIA P-2

Przyłącza kanalizacyjne

| Lp. | Materiał | Jednostka | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rura kanalizacyjna kielichowa PVC (SN8), klasy S lita jednorodna f 160 z uszczelką | mb | 493 | wg (PN-EN 1401:1999) |
|  | Rura ciśnieniowa PE100 HD f 40x2,4 SDR17 łączona za pomocą kształtek elektrooporowych | mb | 73 |  |
|  | Rura przewiertowa PE TS 250 SDR17 | mb | 94 | szt. 16 |
|  | Płozy ślizgowe typu E/C (3el.E+1el. C) wys. 25mm | szt. | 126 |  |
|  | Manszety uszczelniające typu „N” 162x275x75 | szt. | 32 |  |
|  | Rura przewiertowa PE TS 110 SDR11 | mb | 39 | szt. 7 |
|  | Płozy ślizgowe typu B (32-B-17) wys. 17mm | szt. | 36 |  |
|  | Manszety uszczelniające typu „N” 41x112x75 | szt. | 14 |  |
|  | Rura ochronna PE SDR26 225 | mb | 167 | szt. 45 na skrzyżowaniach z istn. wodociągiem |
|  | Rura ochronna PE SDR26 90 | mb | 37 | szt. 7 |
|  | Studzienka inspekcyjna f 315 - trzon studzienki kanalizacyjnej z kielichem (rura karbowana f 315) - uszczelka - właz żeliwny typu D400 - rura teleskopowa - kineta PP do studzienki inspekcyjnej f 315 f 160 typ II zbiorcza | kpl. | 52 | dająca gwarancję posadowienia w gruncie o wysokim poziomie wód gruntowych bez dodatkowego dociążania (np. Wavin) |
|  | Korek PVC f 160 | szt. | 104 |  |
|  | Redukcja z uszczelką dwuwargową PVC f 200/f 160 | szt. | 25 | Dla przyłącza wchodzącego w dno studzienki f 425, oraz w krąg studzienny denny f 1200 |
|  | Wkładka „in situ” f 160 | szt. | 24 | dla przyłączy włączonych do studzienek f 425 powyżej kinety |
|  | Wkładka „in situ” f 40 | szt. | 7 |  |
|  | Tuleja ochronna PVC  160 | szt. | 2 | dla przyłączy włączonych do studzienek betonowych f 1200 |
|  | Zaślepka f 40 PE | szt. | 7 |  |
|  | Rury ochronne dwudzielne PVC typu „AROT” L=3,0m f110 f160 | szt. szt. | 4 4 |  |
|  | Kaskady: - rura PVC 160 – 1,5m - trójnik PVC 160 – 1szt. - kolano 45ºPVC 160 – 2szt. - korek 160 | kpl. | 2 |  |

### ZLEWNIA P-3

Przyłącza kanalizacyjne

| Lp. | Materiał | Jednostka | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rura kanalizacyjna kielichowa PVC (SN8), klasy S lita jednorodna f 160 z uszczelką | mb | 513 | wg (PN-EN 1401:1999) |
|  | Rura przewiertowa PE TS 250 SDR17 | mb | 245 | szt. 28 |
|  | Płozy ślizgowe typu E/C (3el.E+1el. C) wys. 25mm | szt. | 299 |  |
|  | Manszety uszczelniające typu „N” 162x275x75 | szt. | 54 |  |
|  | Rura ochronna PE SDR26 225 | mb | 145 | szt. 36 na skrzyżowaniach z istn. wodociągiem |
|  | Studzienka inspekcyjna f 315 - trzon studzienki kanalizacyjnej z kielichem (rura karbowana f 315) - uszczelka - właz żeliwny typu D400 - rura teleskopowa - kineta PP do studzienki inspekcyjnej f 315 f 160 typ II zbiorcza | kpl. | 48 | dająca gwarancję posadowienia w gruncie o wysokim poziomie wód gruntowych bez dodatkowego dociążania (np. Wavin) |
|  | Korek PVC f 160 | szt. | 96 |  |
|  | Redukcja z uszczelką dwuwargową PVC f 200/f 160 | szt. | 31 | Dla przyłącza wchodzącego w dno studzienki f 425 oraz w krąg studzienny denny f 1200 |
|  | Wkładka „in situ” f 160 | szt. | 17 | dla przyłączy włączonych do studzienek f 425 powyżej kinety |
|  | Rury ochronne dwudzielne PVC typu „AROT” f110 L=3,0m f160 L=3,0m f110 L=5,0m | szt. szt. szt. | 6 5 1 |  |

### ZLEWNIA P-4

Przyłącza kanalizacyjne

| Lp. | Materiał | Jednostka | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rura kanalizacyjna kielichowa PVC (SN8), klasy S lita jednorodna f 160 z uszczelką | mb | 680 | wg (PN-EN 1401:1999) |
|  | Rura przewiertowa PE TS 250 SDR17 | mb | 196 | szt. 29 |
|  | Płozy ślizgowe typu E/C (3el.E+1el. C) wys. 25mm | szt. | 254 |  |
|  | Manszety uszczelniające typu „N” 162x275x75 | szt. | 58 |  |
|  | Rura ochronna PE SDR26 225 | mb | 219 | szt. 67 na skrzyżowaniach z istn. wodociągiem |
|  | Studzienka inspekcyjna f 315 - trzon studzienki kanalizacyjnej z kielichem (rura karbowana f 315) - uszczelka - właz żeliwny typu D400 - rura teleskopowa - kineta PP do studzienki inspekcyjnej f 315 f 160 typ II zbiorcza | kpl. | 73 | dająca gwarancję posadowienia w gruncie o wysokim poziomie wód gruntowych bez dodatkowego dociążania (np. Wavin) |
|  | Korek PVC f 160 | szt. | 146 |  |
|  | Redukcja z uszczelką dwuwargową PVC f 200/f 160 | szt. | 38 | Dla przyłącza wchodzącego w dno studzienki f 425, oraz w krąg studzienny denny f 1200 |
|  | Wkładka „in situ” f 160 | szt. | 27 | dla przyłączy włączonych do studzienek f 425 powyżej kinety |
|  | Tuleja ochronna PVC  160 | szt. | 2 | dla przyłączy włączonych do studzienek betonowych f 1200 |
|  | Rury ochronne dwudzielne PVC typu „AROT” L=3,0m f110 f160 | szt. szt. | 17 16 |  |
|  | Kaskady: - rura PVC 160 – 1,5m - trójnik PVC 160 – 1szt. - kolano 45ºPVC 160 – 2szt. - korek 160 | kpl. | 2 |  |

### ZLEWNIA P-5

Przyłącza kanalizacyjne

| Lp. | Materiał | Jednostka | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rura kanalizacyjna kielichowa PVC (SN8), klasy S lita jednorodna f 160 z uszczelką | mb | 178 | wg (PN-EN 1401:1999) |
|  | Rura przewiertowa PE TS 250 SDR17 | mb | 133 | szt. 12 |
|  | Płozy ślizgowe typu E/C (3el.E+1el. C) wys. 25mm | szt. | 157 |  |
|  | Manszety uszczelniające typu „N” 162x275x75 | szt. | 24 |  |
|  | Rura ochronna PE SDR26 225 | mb | 6 | szt. 2 na skrzyżowaniach z istn. wodociągiem |
|  | Studzienka inspekcyjna f 315 - trzon studzienki kanalizacyjnej z kielichem (rura karbowana f 315) - uszczelka - właz żeliwny typu D400 - rura teleskopowa - kineta PP do studzienki inspekcyjnej f 315 f 160 typ II zbiorcza | kpl. | 16 | dająca gwarancję posadowienia w gruncie o wysokim poziomie wód gruntowych bez dodatkowego dociążania (np. Wavin) |
|  | Korek PVC f 160 | szt. | 32 |  |
|  | Redukcja z uszczelką dwuwargową PVC f 200/f 160 | szt. | 14 | Dla przyłącza wchodzącego w dno studzienki f 425, |
|  | Wkładka „in situ” f 160 | szt. | 2 | dla przyłączy włączonych do studzienek f 425 powyżej kinety |

## KANALIZACJA CIŚNIENIOWA

### ZLEWNIA P-1

Kanalizacja ciśnieniowa

| Lp. | Materiał | Jednostka | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rura ciśnieniowa PEHD, SDR17, PN10, łączone metodą zgrzewania  140x8,3 | mb | 2151 |  |
|  | Rura ochronna PE SDR 26  200, l=3,0m | mb | 9 | szt. 3 |
|  | Rura ochronna PE SDR 26  250, l=11,0m l=10,0m l=5,5m | szt. szt. szt. | 1 1 1 |  |
|  | Rura przewiertowa PE TS  250 SDR17, | szt. | 43 | szt. 3 |
|  | Płozy ślizgowe typu E/C wys.(3 el. E) 35mm | szt. | 59 |  |
|  | Manszety uszczelniające typu „N” 162x275x75 | szt. | 6 |  |
|  | Taśma ostrzegawcza szerokości 20 cm koloru zielonego | mb | 2121 | ułożona nad przewodem ciśnieniowym |
|  | Rura ochronna stalowa zewnętrznie izolowana  355,6x8 | mb | 29 | Podwieszana do konstrukcji wiaduktu |
|  | Rura stalowa  139,7x7,1 | mb | 5 | j.w |
|  | Izolacja z waty szklanej 2x40mm | m2 | 32 | j.w |
|  | Blacha ocynkowana 0,75mm | m2 | 6 | j.w |
|  | Tuleja kołnierzowa SDR17  140/125+kołnierz stalowy galwanizowany PN10 | kpl. | 2 | j.w |
|  | Kołnierz stalowy do przyspawania dla rury stalowej  139,7x7,1 | kpl. | 2 | j.w |
|  | Kołnierz stalowy do przyspawania dla rury stalowej  50 | kpl. | 1 | j.w |
|  | Zawór odpowietrzający do ścieków DN50, wys. 370mm, Dz 165mm | kpl. | 1 | np. Fabryka Armatur Lipiany |
|  | Mufa 10cm + kolano stalowe 1” | kpl. | 1 | j.w |
|  | Kolano PE HD  140 SDR 17 | szt. szt. | 7 4 |  |
|  | 15o 90o |  |  |  |
|  | Trójnik redukcyjny  140/225 SDR 17PE +zaślepka  225 | szt. | 1 |  |
|  | Przejście szczelne przez ścianę studzienki betonowej SDR 17 PE100 ø140 | szt. | 1 |  |
|  | Studzienka odwadniająco-płucząca z TWS-rewizyjna  1200 z włazem klasy „D” z wypełnieniem betonowym, wyposażona w zawór odcinający ø n125 zasuwę kołnierzową ø n50, zawór napowietrzająco-odpowietrzający do ścieków ø n50 i wyposażona w szybkozłącze typu STORZ, zespół płucząco—odwadniający | kpl. | 7 | wg rys. 7740.2.061 |

UWAGA: Uchwyty (konstrukcje wsporczą dla rury podwieszanej do wiaduktu) wydano w części budowlanej

### ZLEWNIA P-2

Kanalizacja ciśnieniowa

| Lp. | Materiał | Jednostka | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rura ciśnieniowa PEHD, SDR17, PN10, łączone metodą zgrzewania  160x9,5 | mb | 1861 |  |
|  | Rura ochronna PE SDR 26  225, l=3,0m  225, l=4,5m | mb mb | 81 9 | szt. 27 szt. 2 |
|  | Rura przewiertowa PE TS  280 SDR17, | szt. | 33,5 | szt. 2 |
|  | Płozy ślizgowe typu E/C wys.(3 el. E+1 el. C) 35mm | szt. | 87 | W tym 53szt dla rury układanej pod autostradą wydanej przez Complex-Projekt |
|  | Manszety uszczelniające typu „N” 162x275x75 | szt. | 6 |  |
|  | Taśma ostrzegawcza szerokości 20 cm koloru zielonego | mb | 1827 | ułożona nad przewodem ciśnieniowym |
|  | Rura ochronna PE SDR 26  250, | mb | 13 | szt. 1 |
|  | Płozy ślizgowe typu E/C wys.(3 el. E+1 el. C) 25mm | szt. | 15 |  |
|  | Kolano PE HD  160 SDR 17 | szt. szt. szt. | 12 4 5 |  |
|  | 90° 30°. 15° |  |  |  |
|  | Trójnik redukcyjny  160/315 SDR 17PE +zaślepka  315 | szt. | 1 |  |
|  | Przejście szczelne przez ścianę studzienki betonowej SDR 17 PE100 ø160 | szt. | 1 |  |
|  | Studzienka odwadniająco-płucząca z TWS-rewizyjna  1200 z włazem klasy „D” z wypełnieniem betonowym, wyposażona w zawór odcinający ø n150 zasuwę kołnierzową ø n50, zawór napowietrzająco-odpowietrzający do ścieków ø n50 i wyposażona w szybkozłącze typu STORZ, zespół płucząco—odwadniający | kpl. | 5 | wg rys. 7740.2.061 |
|  | Studzienka odpowietrzająco-płucząca z TWS-rewizyjna  1200 z włazem klasy „D” z wypełnieniem betonowym, z wyposażeniem, zaworem odcinającym | kpl. | 2 | wg rys. 7740.2.061 |
|  | Zasuwa klinowa do ścieków DN150 z trzpieniem w obudowie ziemnej | kpl. | 2 | Przed studniami odpowietrz. |
|  | Tuleja PE kołnierzowa  160 + kołnierz stalowy galwanizowany PN10 | kpl. | 4 |  |

### ZLEWNIA P-3

Kanalizacja ciśnieniowa

| Lp. | Materiał | Jednostka | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rura ciśnieniowa PEHD, SDR17, PN10, łączone metodą zgrzewania  110x6,6 | mb | 606 |  |
|  | Rura ochronna PE SDR 26  160,  160 | mb mb | 4,5 5 | bez płóz szt. 1 szt. 1 |
|  | Taśma ostrzegawcza szerokości 20 cm koloru zielonego | mb | 606 | ułożona nad przewodem ciśnieniowym |
|  | Kolano PE HD  110 SDR 17 | szt. szt. | 2 4 |  |
|  | 90° 45°. |  |  |  |
|  | Trójnik redukcyjny  110/315 SDR 17PE +zaślepka  315 | szt. | 1 |  |
|  | Przejście szczelne przez ścianę studzienki betonowej SDR 17 PE100 ø110 | szt. | 1 |  |
|  | Studzienka odwadniająco-płucząca z TWS-rewizyjna  1200 z włazem klasy „D” z wypełnieniem betonowym, wyposażona w zawór odcinający ø n100 zasuwę kołnierzową ø n50, zawór napowietrzająco-odpowietrzający do ścieków ø n50 i wyposażona w szybkozłącze typu STORZ, zespół płucząco—odwadniający | kpl. | 2 | wg rys. 7740.2.061 |

### ZLEWNIA P-4

Kanalizacja ciśnieniowa

| Lp. | Materiał | Jednostka | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rura ciśnieniowa PEHD, SDR17, PN10, łączone metodą zgrzewania  110x6,6 | mb | 1096 |  |
|  | Rura ochronna PE SDR 26  160, L=3,0m | mb | 30 | bez płóz szt. 10 |
|  | Taśma ostrzegawcza szerokości 20 cm koloru zielonego | mb | 1996 | ułożona nad przewodem ciśnieniowym |
|  | Kolano PE HD  110 SDR 17 | szt. szt. | 3 5 |  |
|  | 90° 15°. |  |  |  |
|  | Trójnik redukcyjny  110/315 SDR 17PE +zaślepka  315 | szt. | 1 |  |
|  | Przejście szczelne przez ścianę studzienki betonowej SDR 17 PE100 ø110 | szt. | 1 |  |
|  | Studzienka odwadniająco-płucząca z TWS-rewizyjna  1200 z włazem klasy „D” z wypełnieniem betonowym, wyposażona w zawór odcinający ø n100 zasuwę kołnierzową ø n50, zawór napowietrzająco-odpowietrzający do ścieków ø n50 i wyposażona w szybkozłącze typu STORZ, zespół płucząco—odwadniający | kpl. | 3 | wg rys. 7740.2.061 |
|  | Studzienka odpowietrzająco-płucząca z TWS-rewizyjna  1200 z włazem klasy „D” z wypełnieniem betonowym, z wyposażeniem, zaworem odcinającym | kpl. | 1 | wg rys. 7740.2.061 |
|  | Zasuwa klinowa do ścieków DN100 z trzpieniem w obudowie ziemnej | kpl. | 1 | Przed studniami odpowietrz. |
|  | Tuleja PE kołnierzowa  110 + kołnierz stalowy galwanizowany PN10 | kpl. | 2 |  |

### ZLEWNIA P-5

Kanalizacja ciśnieniowa

| Lp. | Materiał | Jednostka | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rura ciśnieniowa PEHD, SDR17, PN10, łączone metodą zgrzewania  90x5,4 | mb | 385 |  |
|  | Rura ochronna PE SDR 26  160, L=3,0m | mb | 6 | bez płóz szt. 2 |
|  | Taśma ostrzegawcza szerokości 20 cm koloru zielonego | mb | 385 | ułożona nad przewodem ciśnieniowym |
|  | Kolano PE HD  90 SDR 17 | szt. szt. szt. | 3 2 2 |  |
|  | 90° 45°. 35°. |  |  |  |
|  | Trójnik redukcyjny  90/225 SDR 17PE +zaślepka  225 | szt. | 1 |  |
|  | Przejście szczelne przez ścianę studzienki betonowej SDR 17 PE100 ø90 | szt. | 1 |  |
|  | Studzienka odwadniająco-płucząca z TWS-rewizyjna  1200 z włazem klasy „D” z wypełnieniem betonowym, wyposażona w zawór odcinający ø n80 zasuwę kołnierzową ø n50, zawór napowietrzająco-odpowietrzający do ścieków ø n50 i wyposażona w szybkozłącze typu STORZ, zespół płucząco—odwadniający | kpl. | 1 | wg rys. 7740.2.061 |

## ZESTAWIENIE STUDNI – ZAŁĄCZNIK

# BRANŻA ELEKTRYCZNA

| 1 |  | Rozdz. 0.4 kV R/P-1 przepompowni P-1 | 1 | kpl |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Szafa sterownicza / w wykonaniu do zabudowy zewnętrznej / pompowni dostarczana będzie razem z pompownią wyposażona w : -przełącznik sieć-agregat - gniazdo 32A 3P+Z+PE do podłączenia agregatu przewoźnego -zestaw ograniczników przepięciowych -układ zasilania i sterowania dwóch pomp po 2.9 kW 400V AC ,rozruch bezpośredni -układ zasilania i sterowania dla sterownika programowalnego z zasilaczem 230/24V i UPS , z panelem operatora z wyświetlaczem ,przyciskami dla pracy ręcznej, przełącznikiem dla trybu pracy ( Man-O-Auto) -przekaźniki separacyjne -układ sygnalizacji alarmowej optyczny i akustyczny -układ pływaków dla poziomu suchobiegu i przelewu - układ zdalnego przesyłania sygnałów do centralnej dyspozytorni -układ zasilania i sterowania sondą hydrostatyczną z separatorem Układ zasilania i sterowania dla aktywnej bariery podczerwieni (8x bariera PB30-30HD ) -Grzałka i termostat jako układ antykondensacyjny oraz zespół odprowadzenia ciepła -gniazdo230V |  |  | Dostawa w komplecie z pompownią |
| 2 | np. FAEL-Legrand np. P &P Pabianice | Wyposażenie dodatkowe dla oświetlenia Wyłącznik ochronny różnicowo-prądowy P 312 C4, 30 mA Przełącznik FR 321 (dwupołożeniowy) – 20 A Wyłącznik zmierzchowy AZ-112 plus z czujnikiem światłoczułym | 1 1 1 | 1szt 1szt 1kpl |  |
|  |  | Instalacje Elektryczne |  |  |  |
| 1 | np.ES-System G-ce Elektrim Wilkasy | Oprawa oświetleniowa zewnętrzna typu WSL800P-100 W HST100W | 1 | kpl |  |
| 2 | np.El-mont Rzeszów | Słup oświetleniowy S60-P h=6m lub S50-P h=5m z fundamentem i wysięgnikiem , tabliczką przyłączeniowa i zaciskiem PE | 1 | kpl |  |
| 3 | np.Telefonika | Kabel miedziany typu YKYżo 4  10(1 kV) YKYżo 3x2.5 YKSY 2x1.0 | 45 10 15 | m m m | w ziemi w ziemi do czujnika |
| 4 | np.Arot Leszno | Rura ochronna typu DVK 75 (arot) niebieska | 16 | m |  |
| 5 | np.Arot | Folia kablowa niebieska gr. 0.5mm | 50 | m |  |
| 6 | np.EL-hurt | Oznacznik kablowy kabla z naniesionym symbolem, nr ewidencyjnym linii, typ i przekrój kabla, znak użytkownika i rok ułożenia (do instalowania w ziemi) | 10 | kpl. |  |
| 7 |  | Piasek budowlany | 1 | m3 |  |
| 8 | np.Metalzbyt | Bednarka stalowa ocynkowana 30 4 mm | 20 | m |  |
| 9 |  | Farba asfaltowa (zabezpieczenie połączeń spawanych | 2 | kg |  |
| 10 | np.Galmar | Uziom pogrążony w ziemi /głębiony/prętowy l=3m , 5/8” | 2 | kpl |  |
|  |  | Skrzynka przelotowa |  |  |  |
| 1 | np. Polflansz Elmont | Skrzynka izolacyjna typu Z2 /280x280/ z pokrywą , płytą montażową, dławicami /10kpl./ w wykonaniu IP65 z zabudowaną 16-to zaciskową listwą montażową /2.5mm2/ | 1 | 1kpl |  |
| 2 | np. Polflansz Elmont | Skrzynka izolacyjna typu Z2 /280x280/ z pokrywą , płytą montażową, dławicami / 4kpl./ w wykonaniu IP65 z zabudowaną 10-cio zaciskową listwą montażową /4mm2/ | 1 | 1kpl |  |
| 3 | np.Elmont | Kształtownik perforowany C40 /na konstr. wsporczą / | 2 | m |  |
| 4 | np.Metalzbyt | Daszek ochronny z blachy FeZn 500x500x1 -wyprofilowany | 2 | kpl |  |
| 1. |  | Rozdz. 0.4 kV R/P-2 przepompowni P-2 | 1 | kpl |  |
|  |  | Szafa sterownicza / w wykonaniu do zabudowy zewnętrznej / pompowni dostarczana będzie razem z pompownią wyposażona w : -przełącznik sieć-agregat - gniazdo 63A 3P+Z+PE do podłączenia agregatu przewoźnego -zestaw ograniczników przepięciowych -układ zasilania i sterowania dwóch pomp po 29 kW 400V AC , dla łagodnego rozruchu /sofstart/ -układ zasilania i sterowania dla sterownika programowalnego z zasilaczem 220/24V i UPS , z panelem operatora z wyświetlaczem ,przyciskami dla pracy ręcznej, przełącznikiem dla trybu pracy ( Man-O-Auto) -przekaźniki separacyjne -układ sygnalizacji alarmowej optyczny i akustyczny -układ pływaków dla poziomu suchobiegu i przelewu - układ zdalnego przesyłania sygnałów do centralnej dyspozytorni -układ zasilania i sterowania sondą hydrostatyczną z separatorem Układ zasilania i sterowania dla aktywnej bariery podczerwieni (8x bariera PB30-30HD ) -Grzałka i termostat jako układ antykondensacyjny oraz zespół odprowadzenia ciepła -gniazdo230V UWAGA –kabel zasilający YAKY4x120 |  |  | Dostawa w komplecie z pompownią |
| 2 | np. FAEL-Legrand np. P &P Pabianice | Wyposażenie dodatkowe dla oświetlenia Wyłącznik ochronny różnicowo-prądowy P 312 C4, 30 mA Przełącznik FR 321 (dwupołożeniowy) – 20 A Wyłącznik zmierzchowy AZ-112 plus z czujnikiem światłoczułym | 1 1 1 | 1szt 1szt 1kpl |  |
|  |  | Instalacje Elektryczne |  |  |  |
| 1 | np.ES-System G-ce Elektrim Wilkasy | Oprawa oświetleniowa zewnętrzna typu WSL800P-100 W HST100W | 1 | kpl |  |
| 2 | np.El-mont Rzeszów | Słup oświetleniowy S60-P h=6m lub S50-P h=5m z fundamentem i wysięgnikiem , tabliczką przyłączeniowa i zaciskiem PE | 1 | kpl |  |
| 3 | np.Telefonika | Kabel typu YAKY 4  120(1 kV) YKYżo 3x2.5 YKSY 2x1.0 | 15 15 15 | m m m | w ziemi w ziemi do czujnika |
| 4 | np.Arot Leszno | Rura ochronna typu DVK 75 (arot) niebieska | 6 | m |  |
| 5 | np.Arot | Folia kablowa niebieska gr. 0.5mm | 50 | m |  |
| 6 | np.EL-hurt | Oznacznik kablowy kabla z naniesionym symbolem, nr ewidencyjnym linii, typ i przekrój kabla, znak użytkownika i rok ułożenia (do instalowania w ziemi) | 10 | kpl. |  |
| 7 |  | Piasek budowlany | 1 | m3 |  |
| 8 | np.Metalzbyt | Bednarka stalowa ocynkowana 30 4 mm | 20 | m |  |
| 9 |  | Farba asfaltowa (zabezpieczenie połączeń spawanych | 2 | kg |  |
| 10 | np.Galmar | Uziom pogrążony w ziemi /głębiony/prętowy l=3m , 5/8” | 2 | kpl |  |
|  |  | Skrzynka przelotowa |  |  |  |
| 1 | np. Polflansz Elmont | Skrzynka izolacyjna typu Z2 /280x280/ z pokrywą , płytą montażową, dławicami /8kpl./ w wykonaniu IP65 z zabudowaną 20-to zaciskową listwą montażową /2.5mm2/ | 1 | 1kpl |  |
| 2 | np. Polflansz Elmont | Skrzynka izolacyjna typu Z2 /280x280/ z pokrywą , płytą montażową, dławicami /4kpl./ w wykonaniu IP65 z zabudowaną 10-cio zaciskową listwą montażową /10mm2/ | 1 | 1kpl |  |
| 3 | np.Elmont | Kształtownik perforowany C40 /na konstr. wsporczą / | 2 | m |  |
| 4 | np.Metalzbyt | Daszek ochronny z blachy FeZn 500x500x1 -wyprofilowany | 2 | kpl |  |
| 1 |  | Rozdz. 0.4 kV R/P-3 przepompowni P-3 | 1 | kpl |  |
|  |  | Szafa sterownicza / w wykonaniu do zabudowy zewnętrznej / pompowni dostarczana będzie razem z pompownią wyposażona w : -przełącznik sieć-agregat - gniazdo 32A 3P+Z+PE do podłączenia agregatu przewoźnego -zestaw ograniczników przepięciowych -układ zasilania i sterowania dwóch pomp po 7.5 kW 400V AC , dla łagodnego rozruchu /sofstart/ -układ zasilania i sterowania dla sterownika programowalnego z zasilaczem 220/24V i UPS , z panelem operatora z wyświetlaczem ,przyciskami dla pracy ręcznej, przełącznikiem dla trybu pracy ( Man-O-Auto) -przekaźniki separacyjne -układ sygnalizacji alarmowej optyczny i akustyczny -układ pływaków dla poziomu suchobiegu i przelewu - układ zdalnego przesyłania sygnałów do centralnej dyspozytorni -układ zasilania i sterowania sondą hydrostatyczną z separatorem Układ zasilania i sterowania dla aktywnej bariery podczerwieni (8x bariera PB30-30HD ) -Grzałka i termostat jako układ antykondensacyjny oraz zespół odprowadzenia ciepła -gniazdo230V |  |  | Dostawa w komplecie z pompownią |
| 2 | np. FAEL-Legrand np. P &P Pabianice | Wyposażenie dodatkowe dla oświetlenia Wyłącznik ochronny różnicowo-prądowy P 312 C4, 30 mA Przełącznik FR 321 (dwupołożeniowy) – 20 A Wyłącznik zmierzchowy AZ-112 plus z czujnikiem światłoczułym | 1 1 1 | 1szt 1szt 1kpl |  |
|  |  | Instalacje Elektryczne |  |  |  |
| 1 | np.ES-System G-ce Elektrim Wilkasy | Oprawa oświetleniowa zewnętrzna typu WSL800P-100 W HST100W | 1 | kpl |  |
| 2 | np.El-mont Rzeszów | Słup oświetleniowy S60-P h=6m lub S50-P h=5m z fundamentem i wysięgnikiem , tabliczką przyłączeniowa i zaciskiem PE | 1 | kpl |  |
| 3 | np.Telefonika | Kabel miedziany typu YKYżo 4  16(1 kV) YKYżo 3x2.5 YKSY 2x1.0 | 30 15 15 | m m m | w ziemi w ziemi do czujnika |
| 4 | np.Arot Leszno | Rura ochronna typu DVK 75 (arot) niebieska | 16 | m |  |
| 5 | np.Arot | Folia kablowa niebieska gr. 0.5mm | 50 | m |  |
| 6 | np.EL-hurt | Oznacznik kablowy kabla z naniesionym symbolem, nr ewidencyjnym linii, typ i przekrój kabla, znak użytkownika i rok ułożenia (do instalowania w ziemi) | 10 | kpl. |  |
| 7 |  | Piasek budowlany | 1 | m3 |  |
| 8 | Metalzbyt | Bednarka stalowa ocynkowana 30 4 mm | 20 | m |  |
| 9 |  | Farba asfaltowa (zabezpieczenie połączeń spawanych | 2 | kg |  |
| 10 | np.Galmar | Uziom pogrążony w ziemi /głębiony/prętowy l=3m , 5/8” | 2 | kpl |  |
|  |  | Skrzynka przelotowa |  |  |  |
| 1 | np. Polflansz Elmont | Skrzynka izolacyjna typu Z2 /280x280/ z pokrywą , płytą montażową, dławicami /8kpl./ w wykonaniu IP65 z zabudowaną 20-to zaciskową listwą montażową /2.5mm2/ | 1 | 1kpl |  |
| 2 | np. Polflansz Elmont | Skrzynka izolacyjna typu Z2 /280x280/ z pokrywą , płytą montażową, dławicami /4kpl./ w wykonaniu IP65 z zabudowaną 10-cio zaciskową listwą montażową /10mm2/ | 1 | 1kpl |  |
| 3 | np.Elmont | Kształtownik perforowany C40 /na konstr. wsporczą / | 2 | m |  |
| 4 | np.Metalzbyt | Daszek ochronny z blachy FeZn 500x500x1 -wyprofilowany | 2 | kpl |  |
| 1 |  | Rozdz. 0.4 kV R/P-4 przepompowni P-4 | 1 | kpl |  |
|  |  | Szafa sterownicza / w wykonaniu do zabudowy zewnętrznej / pompowni dostarczana będzie razem z pompownią wyposażona w : -przełącznik sieć-agregat - gniazdo 32A 3P+Z+PE do podłączenia agregatu przewoźnego -zestaw ograniczników przepięciowych -układ zasilania i sterowania dwóch pomp po 7.4 kW 400V AC , dla łagodnego rozruchu /sofstart/ -układ zasilania i sterowania dla sterownika programowalnego z zasilaczem 220/24V i UPS , z panelem operatora z wyświetlaczem ,przyciskami dla pracy ręcznej, przełącznikiem dla trybu pracy ( Man-O-Auto) -przekaźniki separacyjne -układ sygnalizacji alarmowej optyczny i akustyczny -układ pływaków dla poziomu suchobiegu i przelewu - układ zdalnego przesyłania sygnałów do centralnej dyspozytorni -układ zasilania i sterowania sondą hydrostatyczną z separatorem Układ zasilania i sterowania dla aktywnej bariery podczerwieni (8x bariera PB30-30HD ) -Grzałka i termostat jako układ antykondensacyjny oraz zespół odprowadzenia ciepła -gniazdo230V |  |  | Dostawa w komplecie z pompownią |
| 2 | np. FAEL-Legrand np. P &P Pabianice | Wyposażenie dodatkowe dla oświetlenia Wyłącznik ochronny różnicowo-prądowy P 312 C4, 30 mA Przełącznik FR 321 (dwupołożeniowy) – 20 A Wyłącznik zmierzchowy AZ-112 plus z czujnikiem światłoczułym | 1 1 1 | 1szt 1szt 1kpl |  |
|  |  | Instalacje Elektryczne |  |  |  |
| 1 | np.ES-System G-ce Elektrim Wilkasy | Oprawa oświetleniowa zewnętrzna typu WSL800P-100 W HST100W | 1 | kpl |  |
| 2 | np.El-mont Rzeszów | Słup oświetleniowy S60-P h=6m lub S50-P h=5m z fundamentem i wysięgnikiem , tabliczką przyłączeniowa i zaciskiem PE | 1 | kpl |  |
| 3 | np.Telefonika | Kabel miedziany typu YKYżo 4  16(1 kV) YKYżo 3x2.5 YKSY 2x1.0 | 25 10 15 | m m m | w ziemi w ziemi do czujnika |
| 4 | np.Arot Leszno | Rura ochronna typu DVK 75 (arot) niebieska | 6 | m |  |
| 5 | np.Arot | Folia kablowa niebieska gr. 0.5mm | 50 | m |  |
| 6 | np.EL-hurt | Oznacznik kablowy kabla z naniesionym symbolem, nr ewidencyjnym linii, typ i przekrój kabla, znak użytkownika i rok ułożenia (do instalowania w ziemi) | 10 | kpl. |  |
| 7 |  | Piasek budowlany | 1 | m3 |  |
| 8 | np.Metalzbyt | Bednarka stalowa ocynkowana 30 4 mm | 20 | m |  |
| 9 |  | Farba asfaltowa (zabezpieczenie połączeń spawanych | 2 | kg |  |
| 10 | np.Galmar | Uziom pogrążony w ziemi /głębiony/prętowy l=3m , 5/8” | 2 | kpl |  |
|  |  | Skrzynka przelotowa |  |  |  |
| 1 | np. Polflansz Elmont | Skrzynka izolacyjna typu Z2 /280x280/ z pokrywą , płytą montażową, dławicami /8kpl./ w wykonaniu IP65 z zabudowaną 20-to zaciskową listwą montażową /2.5mm2/ | 1 | 1kpl |  |
| 2 | np. Polflansz Elmont | Skrzynka izolacyjna typu Z2 /280x280/ z pokrywą , płytą montażową, dławicami /4kpl./ w wykonaniu IP65 z zabudowaną 10-cio zaciskową listwą montażową /10mm2/ | 1 | 1kpl |  |
| 3 | np.Elmont | Kształtownik perforowany C40 /na konstr. wsporczą / | 2 | m |  |
| 4 | np.Metalzbyt | Daszek ochronny z blachy FeZn 500x500x1 -wyprofilowany | 2 | kpl |  |
| 1 |  | Rozdz. 0.4 kV R/P-5 przepompowni P-5 | 1 | kpl |  |
|  |  | Szafa sterownicza / w wykonaniu do zabudowy zewnętrznej / pompowni dostarczana będzie razem z pompownią wyposażona w : -przełącznik sieć-agregat - gniazdo 32A 3P+Z+PE do podłączenia agregatu przewoźnego -zestaw ograniczników przepięciowych -układ zasilania i sterowania dwóch pomp po 2.2 kW 400V AC ,rozruch bezpośredni -układ zasilania i sterowania dla sterownika programowalnego z zasilaczem 230/24V i UPS , z panelem operatora z wyświetlaczem ,przyciskami dla pracy ręcznej, przełącznikiem dla trybu pracy ( Man-O-Auto) -przekaźniki separacyjne -układ sygnalizacji alarmowej optyczny i akustyczny -układ pływaków dla poziomu suchobiegu i przelewu - układ zdalnego przesyłania sygnałów do centralnej dyspozytorni -układ zasilania i sterowania sondą hydrostatyczną z separatorem Układ zasilania i sterowania dla aktywnej bariery podczerwieni (8x bariera PB30-30HD ) -Grzałka i termostat jako układ antykondensacyjny oraz zespół odprowadzenia ciepła -gniazdo230V |  |  | Dostawa w komplecie z pompownią |
| 2 | np. FAEL-Legrand np. P &P Pabianice | Wyposażenie dodatkowe dla oświetlenia Wyłącznik ochronny różnicowo-prądowy P 312 C4, 30 mA Przełącznik FR 321 (dwupołożeniowy) – 20 A Wyłącznik zmierzchowy AZ-112 plus z czujnikiem światłoczułym | 1 1 1 | 1szt 1szt 1kpl |  |
|  |  | Instalacje Elektryczne |  |  |  |
| 1 | np.ES-System G-ce Elektrim Wilkasy | Oprawa oświetleniowa zewnętrzna typu WSL800P-100 W HST100W | 1 | kpl |  |
| 2 | np.El-mont Rzeszów | Słup oświetleniowy S60-P h=6m lub S50-P h=5m z fundamentem i wysięgnikiem , tabliczką przyłączeniowa i zaciskiem PE | 1 | kpl |  |
| 3 | np.Telefonika | Kabel miedziany typu YKYżo 4  10(1 kV) YKYżo 3x2.5 YKSY 2x1.0 | 35 15 15 | m m m | w ziemi w ziemi do czujnika |
| 4 | np.Arot Leszno | Rura ochronna typu DVK 75 (arot) niebieska | 16 | m |  |
| 5 | np.Arot | Folia kablowa niebieska gr. 0.5mm | 50 | m |  |
| 6 | np.EL-hurt | Oznacznik kablowy kabla z naniesionym symbolem, nr ewidencyjnym linii, typ i przekrój kabla, znak użytkownika i rok ułożenia (do instalowania w ziemi) | 10 | kpl. |  |
| 7 |  | Piasek budowlany | 1 | m3 |  |
| 8 | np.Metalzbyt | Bednarka stalowa ocynkowana 30 4 mm | 20 | m |  |
| 9 |  | Farba asfaltowa (zabezpieczenie połączeń spawanych | 2 | kg |  |
| 10 | np.Galmar | Uziom pogrążony w ziemi /głębiony/prętowy l=3m , 5/8” | 2 | kpl |  |
|  |  | Skrzynka przelotowa |  |  |  |
| 1 | np. Polflansz Elmont | Skrzynka izolacyjna typu Z2 /280x280/ z pokrywą , płytą montażową, dławicami /10kpl./ w wykonaniu IP65 z zabudowaną 16-to zaciskową listwą montażową /2.5mm2/ | 1 | 1kpl |  |
| 2 | np. Polflansz Elmont | Skrzynka izolacyjna typu Z2 /280x280/ z pokrywą , płytą montażową, dławicami / 4kpl./ w wykonaniu IP65 z zabudowaną 10-cio zaciskową listwą montażową /4mm2/ | 1 | 1kpl |  |
| 3 | np.Elmont | Kształtownik perforowany C40 /na konstr. wsporczą / | 2 | m |  |
| 4 | np.Metalzbyt | Daszek ochronny z blachy FeZn 500x500x1 -wyprofilowany | 2 | kpl |  |