2 . SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA :

- STRONA TYTUŁOWA.

- SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA.

- SPIS RYSUNKÓW.

- ODPIS WARUNKÓW TECHNICZNYCH ZASILANIA.

- OPIS TECHNICZNY.

- OBLICZENIA TECHNICZNE.

- ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW.

- ZETAWIENIE MONTAŻOWE.

- RYSUNKI.

- UZGODNIENIA.

3. SPIS RYSUNKÓW :

| Lp. | Nazwa rysunku : | Nr rys.: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Schemat zasilania oświetlenia. | E-1 |
| 2 | Plan dobudowy oświetlenia ulicznego. | E-2 |

5. OPIS TECHNICZNY :

5.1. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem niniejszego opracowania jest  projekt budowlano – wykonawczy dobudowy sieci oświetlenia w Bobrownikach ul. Rekreacyjna i Olimpijska.

5.2. Podstawa opracowania :

5.2.1. Umowa zlecenie zawarta z Urzędem Gminy Bobrowniki.

5.2.2. Mapa zasadnicza do celów projektowych – dostarczona przez Inwestora.

5.2.3. Warunki techniczne zasilania podane pismem nr WR/303661/09 z dnia 19.02.2009 r.

5.2.4. Aktualne normy i przepisy związane z niniejszą dokumentacją.

5.2.5. Uzgodnienia z Inwestorem oraz ENION S.A. BZE R.D. Będzin.

5.2.6. Inwentaryzacja istn. sieci oświetleniowej.

5.2.7. Wykaz właścicieli działek dostarczony przez Starostwo Powiatowe w Będzinie.

5.3. Zakres opracowania :

5.3.1. Wstęp.

5.3.2. Sieć oświetleniowa.

5.3.3. Ochrona przeciwporażeniowa.

5.3.4. Ochrona przeciwprzepięciowa.

5.3.5. Uwagi końcowe.

5.4. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE :

5.4.1. Wstęp :

Teren , w którym projektuje się budowę oświetlenia znajduje się w miejscowości Bobrowniki w rejonie ulicy Polnej (ul. Rekreacyjna i olimpijska).

W terenie tym na w/w ulicach nie istnieje sieć oświetleniowa.

W perspektywie będzie realizowana też sieć rozdzielcza nN zasilająca projektowane budynki.

W związku z tym sugeruje się wykonanie sieci oświetleniowej oraz sieci

rozdzielczej nN na wspólnych slupach.

Zgodnie z warunkami przyłączenia R.D. Będzin oraz uzgodnieniem z U.G. Bobrowniki należy dobudować od ul. Polnej napowietrzną sieć oświetleniową, która będzie zasilać linię oświetleniową na ul. Rekreacyjnej i Olimpijskiej.

Realizacja projektowanej linii napowietrznej – oświetleniowej nie będzie powodować ograniczenia i utrudnienia w ruchu drogowym i ruchu pieszym.

5.4.2. Sieć oświetleniowa :

Projektowana linia oświetleniowa przy ul. Rekreacyjnej i Olimpijskiej zgodnie z warunkami przyłączenia zasilane będą z istn. lini napowietrznej – oświetleniowej biegnącej przy ulicy Polnej zasilanej z istn. stacji transformatorowej „DOBIESZOWICE POLNA” (3S0115).

Dla linii oświetleniowej przy ul. Olimpijskiej należy :

- wykonać odgałęzienie od istn. słupa NR1,

- ustawić wzdłuż ul. Olimpijskiej słupy :

NR1/1 – słup P-10/ŻN, żerdź ŻN-10/200, ustój UP1/ŻN,

NR1/2 -  słup P-10/ŻN, żerdź ŻN-10/200, ustój UP1/ŻN,

NR1/3 - słup N 4-10,5, żerdź E-10,5/10, ustój UP3+UP2,

NR1/4 - słup P-10/ŻN, żerdź ŻN-10/200, ustój UP1/ŻN,

NR1/5 - słup K 3-10,5, żerdź E-10,5/10, ustój UP3+UP2.

Dla linii oświetleniowej przy ul. Rekreacyjnej należy :

- wykonać odgałęzienie od istn. słupa NR2,

- ustawić wzdłuż ul. Rekreacyjnej słupy :

NR2/1 – słup P-10/ŻN, żerdź ŻN-10/200, ustój UP1/ŻN,

NR2/2 -  słup N 4-10,5, żerdź E-10,5/10, ustój UP3+UP2,

NR2/3 -  słup P-10/ŻN, żerdź ŻN-10/200, ustój UP1/ŻN,

NR2/4 -  słup N 4-10,5, żerdź E-10,5/10, ustój UP3+UP2.

Linię oświetleniową należy wykonać linią napowietrzną typu AsXSn 4 x 25 mm2.

Zgodnie z uzgodnieniem U.G. Bobrowniki należy :

- na co drugim projektowanym słupie umieścić typowe wysięgniki 1- ramiennej rurowe zwrócone w kierunku jezdni,

- na wysięgnikach należy zainstalować oprawy oświetleniowe typu SGS-150 W w II klasie ochronności prod. Firmy PHILIPS lub OUS-150 W ELGOLUNA.

Do każdej oprawy możliwy będzie dojazd podnośnikiem.

Nie zachodzi konieczność wycinki krzewów i drzew.

Słupy i sieć napowietrzną izolowaną, osprzęt dobrano na podstawie katalogu do projektowania – Linie napowietrzne nN z przewodami izolowanymi samonośnymi na żerdziach wirowanych i ŻN – opracowany przez Energolinię Poznań ENSTO i przedstawione w załączonej tabeli montażowej.

Plan sytuacyjny projektowanej sieci oświetleniowej w rozpatrywanym terenie oraz schemat sieci oświetleniowej z rozmieszczeniem opraw pokazano na rysunkach

Nr E – 1 i E – 2.

UWAGA :

Numerację słupów nadano do celów projektowych, o numeracji słupów zadecyduje Inwestor oraz Rejon Dystrybucji Będzin na etapie wykonawstwa.

Wykopy pod słupy wykonać ręcznie stosując przekopy kontrolne pod nadzorem odpowiednich Instytucji, których własnością są ewentualne urządzenia podziemne.

5.4.3. Ochrona przeciwporażeniowa :

Jako ochronę podstawową czyli ochronę przed dotykiem bezpośrednim należy stosować odpowiednią izolację roboczą przewodów oraz osprzętu.

Ochronę dodatkową czyli ochronę przed dotykiem pośrednim stanowić będzie szybkie samoczynne wyłączenie zasilania dla układu TT.

Uziemić trzeba słupy na których dla ochrony od przepięć zainstalowane będą ochronniki.

Dla tych słupów (uziemienie robocze) dobrano uziemienie taśmą, wartość uziemienia 10Ω przyjmując rezystywność gruntu 100Ω.

5.4.4. Ochrona przeciwprzepięciowa :

Celem zachowania ochrony przeciwprzepięciowej należy zabudować ochronniki przepięciowe typu GXO 0,66/5.

Ochronniki należy zabudować na stanowisku jak pokazano na schemacie i planie,

które należy powiązać z uziemieniem typu T 1 x 20 ( wg Katalogu do projektowania linii nN Firmy ENSTO ) przy założeniu rezystywności gruntu 100Ωm, wartość oporności uziemienia nie powinna przekroczyć wartości 10Ω.

5.4.5. Uwagi końcowe :

- Wykonawca robót elektroenergetycznych powinien opracować projekt organizacji robót zgodnie z wymogami i normami podanymi w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 23.09.2003 (Dziennik Ustaw nr 177, poz.1729 z 2003 r.),

- Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonaniu prac budowlano-montażowych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby dla których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano :

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

- Deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną (w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono normy), jeżeli nie są objęte certyfikacją na znak bezpieczeństwa.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU BUDOWLANO – WYKONAWCZEGO „DOBUDOWA SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO BOBROWNIKI UL. REKREACYJNA I OLIMPIJSKA” :

W obszarze objętym projektowaniem, przy wykonaniu robót ziemnych oraz prac elektromontażowych należy uwzględnić następujące czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia :

- wykonywanie robot ziemnych i robot związanych z posadowieniem urządzeń podziemnych objętych niniejszym projektem w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych takich jak :

- kable elektroenergetyczne średniego napięcia 20kV, kable elektroenergetyczne niskiego napięcia 1kV,

- rurociągi gazowe średniego bądź niskiego ciśnienia,

- rurociągi wodociągowe i kanalizacyjne,

- sieci telekomunikacyjne układane w kanalizacji telefonicznej.

Szczegółowy przebieg wymienionych, istniejących urządzeń podziemnych pokazano na planie będącym projektem zagospodarowania terenu. Przebieg tych urządzeń należy uwzględnić zarówno przy planowaniu robót ziemnych, jak i robót montażowych.

Wszystkie podane powyżej czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, powodują obowiązek wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz) przez Kierownika Budowy, przed rozpoczęciem budowy. Szczegółowy zakres planu bioz powinien spełniać wymagania przedstawione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

6. OBLICZENIA TECHNICZNE :

Zgodnie z decyzją Urzędu Gminy Bobrowniki o częstotliwości zawieszenia projektowanych opraw na co drugim słupie – oprawy o mocy 150 W nie przeprowadzono doboru opraw pod względem natężenia oświetlenia.

Obliczenie mocy zapotrzebowanej :

Zaprojektowano 2 oprawy oświetleniowe o mocy 150 W

PS = 2 x 165 W = 0,33 kW

Zabezpieczenie w istn. szafie oświetleniowej należy ustalić w trakcie wykonawstwa montażu projektowanych opraw.

Projektowana linia napowietrzna oświetleniowa AsXSn 4 x 25 mm2  ID = 112 A.

Obliczenie spadku napięcia na projektowanym odcinku – ul. Olimpijska :

lobw = 192 m,                                                 ΔUdop < 2 %

P x l

ΔU = ---------------------------- = 1,1 < ΔUdop

γ x S x U

7. ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH MATERIAŁÓW :

| Lp. | Nazwa materiału : | Jedn. miary | Ilość : |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przewód typu AsXSn 4 x 25 mm2 | m | 337 |
| 2 | Oprawa typu MALAGE SGS-102 prod. PHILIPS | szt. | 4 |
| 3 | Wysięgnik 1-ramienny | szt. | 4 |
| 4 | Konstrukcja pod wysięgnik | szt. | 4 |
| 5 | Zacisk odgałęźny z osłoną bezpiecznikową SV19.25 wraz z wkładką 6A | szt. | 4 |
| 6 | Zacisk SL 21.127 | szt. | 8 |
| 7 | Słup typu P-10/ŻN żerdź typu ŻN-10/200 | szt. | 5 |
| 8 | Słup typu N 4-10,5 żerdź typu E-10,5/10 | szt. | 3 |
| 9 | Słup typu K 3-10,5 żerdź typu E-10,5/10 | szt. | 1 |
| 10 | Ustój typu UP1/ŻN | szt. | 5 |
| 11 | Ustój typu UP3+UP2 | szt. | 4 |
| 12 | Płyta ustojowa U-85 | szt. | 12 |
| 13 | Belka ustojowa B-60 | szt. | 15 |
| 14 | Uziom typu T1 x 20 | kpl. | 2 |
| 15 | Odgromnik typu GXO 0,66/5 | szt. | 8 |
| 16 | Uchwyt dystansowy SO79.6 | szt. | 1 |
| 17 | Hak wieszakowy SOT 21 | szt. | 9 |
| 18 | Uchwyt narożny SO 90 | szt. | 2 |
| 19 | Uchwyt odciągowy SO 274/S | szt. | 1 |