2. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA :

- STRONA TYTUŁOWA.

- SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA.

- SPIS RYSUNKÓW.

- ODPIS WARUNKÓW TECHNICZNYCH ZASILANIA.

- OPIS TECHNICZNY.

- OBLICZENIA TECHNICZNE.

- ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW.

- RYSUNKI.

- UZGODNIENIA.

3. SPIS RYSUNKÓW :

| Lp. | Nazwa materiału : | Nr rys. : |
| --- | --- | --- |
| 1 | Schemat szafy oświetleniowej. | E-1 |
| 2 | Schemat oświetlenia zewnętrznego. | E-2 |
| 3 | Plan oświetlenia zewnętrznego. | E-3 |
| 4 | Szafa oświetlenia – widok. | E-4 |

5. OPIS TECHNICZNY :

5.1. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny – oświetlenia zewnętrznego na Osiedlu domków jednorodzinnych w rejonie ul. Gminnej (ul.Bocianów i ul. Bażantów) w Bobrownikach.

5.2. Podstawa opracowania :

5.2.1. Zlecenie Inwestora.

5.2.2. Warunki techniczne zasilania wydane przez BZE R.D. Będzin.

5.2.3. Przepisy i normy związane z niniejszym opracowaniem.

5.2.4. Plan zagospodarowania terenu dostarczone przez Inwestora.

5.2.5. Projekt budowlany – „Budowa dróg gminnych i kanalizacji na kompleksie budowlanym w Bobrownikach przy ul. Bocianów i Bażantów.” Opracowany przez Firmę Usługi Projektowo – Budowlane Krzysztof Guliński Czeladź ul. W. Pola 10c/14.

5.2.6. Projekt budowlany – „Sieć SN stacja transformatorowa oraz sieć rozdzielcza nN .” opracowany przez F.U.T. Czeladź ul. Pułaskiego 29.

5.3. Zakres opracowania :

5.3.1. Wstęp.

5.3.2. Linia zasilająca nN.

5.3.3. Sieć oświetleniowa.

5.3.4. Szafa oświetleniowa. Pomiar energii elektrycznej.

5.3.5. Ochrona przeciwporażeniowa.

5.3.6. Uwagi końcowe.

5.4. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE ;

5.4.1. Wstęp :

Zgodnie z uzgodnieniem z U.G. Bobrowniki zakresem niniejszego opracowania jest oświetlenie ulic Bocianów, Bażantów Osiedla Mieszkaniowego w Bobrownikach w rejonie ul. Gminnej.

Obecnie ulice te nie mają oświetlenia.

Na osiedlu tym będzie realizowane przez ENION S.A. Będzin sieć rozdzielcza SN i nN oraz stacja transformatorowa – ( odrębne opracowanie ).

Sieć oświetleniową zaprojektowano zgodnie z wytycznymi U.G. Bobrowniki uwzględniając przyszłe zagospodarowanie terenu ( drogi ) oraz uzbrojenie terenu na podstawie dostarczonych projektów przez Inwestora t.j. :

- – „Budowa dróg gminnych i kanalizacji na kompleksie budowlanym w Bobrownikach przy ul. Bocianów i Bażantów.” Opracowany przez Firmę Usługi Projektowo – Budowlane Krzysztof Guliński Czeladź ul. W. Pola 10c/14.

Sugeruje się wykonanie oświetlenia po wybudowaniu stacji transformatorowej oraz dróg i chodników.

5.4.2. Linia zasilająca nN :

Zgodnie z warunkami przyłączenia zasilanie szafy oświetleniowej oraz sieci oświetleniowej odbywać się będzie z proj. stacji transformatorowej kontenerowej (odrębne opracowanie) usytuowanej na terenie Osiedla.

Z rozdzielni nN proj. stacji transformatorowej należy wyprowadzić linię kablową YAKY 4 x 35 mm2, którą należy wprowadzić do proj. szafy oświetleniowej.

Z proj. szafy oświetleniowej będą wyprowadzone dwa obwody liniami kablowymi, które zasilać będą sieć oświetleniową.

Kabel należy układać w ziemi na głębokości 0,7 m. na 10 cm podsypce piasku i przykryć 10 cm warstwą piasku oraz folia koloru niebieskiego.

W miejscach skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi oraz drogę ( przewiert )

Kabel należy układać w rurze ochronnej .

Kabel co 10 cm winien być zaopatrzony w opaski kablowe nie ulegające korozji ,

na których w sposób trwały powinny być określone :

- typ kabla,

- napięcie,

- trasa,

- znak użytkownika,

- rok budowy,

- wykonawca.

Takie same opaski winny być zaopatrzone końcówki kabla , oraz wejścia kabla do rur.

5.4.3. Sieć oświetleniowa :

Zgodnie z uzgodnieniem z Inwestorem U.G.Bobrowniki ( p. M. Pawełczyk ) oraz warunkami technicznymi przyłączenia – cała sieć oświetleniowa wykonana będzie linią kablową

YAKY 4 x 35 mm2.

Ulice oświetlone zostaną oprawami typu OP S-150W/450 prod. ZPSO ROSA jednostronnie.

Oprawy instalowane będą na wysięgnikach rurowych typu WA-01 prod. ZPSO ROSA, jednoramiennych mocowanych do słupów typu SAL-6 malowanych w kolor RAL-9007 prod. ZPSO ROSA.

Słupy należy montować do fundamentów B-50 z kloszem zbrojeniowym Z-50.

Wnęki słupów wyposażyć w tablice bezpiecznikowe TB-2, z zabezpieczeniem oprawy.

Miejsce i lokalizację słupów pokazano na planie rys. E-3.

Sposób ułożenia kabla jak w punkcie 5.4.2.

5.4.4. Szafa oświetleniowa. Pomiar energii elektrycznej :

Projektuje się szafę oświetleniową wolnostojącą typu RSOU 02.01 ZPUE w obudowie II klasy ochronności produkcji ZPUE Włoszczowa wykonana z tworzywa poliestrowoszklanego termoutrwaldzalnego.

Wyposażenie szafy pokazano na rys. E-1 i E-4.

Sterowanie oświetlenia odbywać się będzie zgodnie z uzgodnieniem Inwestorem poprzez przekaźnik zmierzchowy lub zegar sterujący.

Pomiar energii elektrycznej odbywać się będzie licznikiem energii czynnej typu C52 zainstalowanym w proj. szafie oświetleniowej.

Z szafy wyprowadzone będą dwa obwody liniami kablowymi zasilające sieć oświetleniową.

5.4.5. Ochrona przeciwporażeniowa :

Dla ochrony przed dotykiem jako podstawową ochronę od porażeń prądem elektrycznym należy stosować odpowiednią izolację.

Dodatkową ochronę od porażeń zastosowane będzie szybkie samoczynne wyłączenie zasilania dla układu sieci TT.

W związku z tym należy wykonać uziemienie robocze każdego słup oświetleniowego oraz szafy oświetleniowej, wg Katalogu do projektowania linii nN Firmy ENSTO (przy założeniu rezystancji gruntu 300 (Ωm ) wartość oporności uziemienia  nie powinna przekraczać wartości 30 Ω – zastosowano uziemienie typu T1x20.

5.4.6. Uwagi końcowe :

Wszelkie roboty elektryczne należy wykonać starannie zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w tym zakresie.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU BUDOWLANO – WYKONAWCZEGO „OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE NA OSIEDLU DONKÓW JEDNORODZINNYCH W REJONIE UL. GMINNEJ ( UL. BOCIANÓW I BAŻANTÓW ) W BOBROWNIKACH” :

W obszarze objętym projektowaniem, przy wykonaniu robót ziemnych oraz prac elektromontażowych należy uwzględnić następujące czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia :

- wykonywanie robot ziemnych i robot związanych z posadowieniem urządzeń podziemnych objętych niniejszym projektem w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych takich jak :

- kable elektroenergetyczne średniego napięcia 20kV, kable elektroenergetyczne niskiego napięcia 1kV,

- rurociągi gazowe średniego bądź niskiego ciśnienia,

- rurociągi wodociągowe i kanalizacyjne,

- sieci telekomunikacyjne układane w kanalizacji telefonicznej.

Szczegółowy przebieg wymienionych, istniejących urządzeń podziemnych pokazano na planie będącym projektem zagospodarowania terenu. Przebieg tych urządzeń należy uwzględnić zarówno przy planowaniu robót ziemnych, jak i robót montażowych.

Wszystkie podane powyżej czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, powodują obowiązek wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz) przez Kierownika Budowy, przed rozpoczęciem budowy. Szczegółowy zakres planu bioz powinien spełniać wymagania przedstawione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

6. OBLICZENIA TECHNICZNE :

6.1. Zestawienie mocy ;

21 szt. – opraw po 168 W,

Pi = 21 x 0,168 = 3,53 kW

6.2. Prąd w linii zasilającej ;

P = 3,53 kW,              U = 400 V,                 cosfi = 0,93

3530

I = ------------------------------ = 5,5 A

1,73 x 400 x 0,93

Zabezpieczenie w rozdzielni nN stacji transformatorowej ST-1 20 A > 5,5 A.

Zabezpieczenie obwodu NR1 – 16 A.

Zabezpieczenie obwodu NR2 – 16 A

Linia zasilająca YAKY 4 x 35 mm2 Id = 136 A > 5,5 A.

6.3. Spadek napięcia :

dla słupa Nr.2/11

∆U = 0,05%     < ∆U = dop = 2%

7. ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH MATERIAŁÓW :

| Lp. | Nazwa materiału ; | Jedn. miary | Ilość : |
| --- | --- | --- | --- |
| I Linia zasilająca : |  |  |  |
| 1 | Kabel typu YAKY 4 x 35 mm2 | m | 10 |
| 2 | Folia kol. niebieskiego o szer. 0,4 m | m | 10 |
| 3 | Piasek | m3 | 0,8 |
| 4 | Opaska igielitowa oznacznikowa | szt. | 3 |
| 5 | Złącze kablowe „ZK-1” | kpl. | 1 |
| II Linia oświetleniowa : |  |  |  |
| 1 | Kabel typu YAKY 4 x 35 mm2 | m | 1190 |
| 2 | Folia kol. niebieskiego o szer. 0,4 m | m | 1190 |
| 3 | Piasek | m3 | 95,2 |
| 4 | Opaska igielitowa oznacznikowa | szt. | 200 |
| 5 | Rura ochronna typu DVK 75 AROTA | m | 170 |
| 6 | Słup oświetleniowy typu SAL-6 prod. ROSA malowany RAL 9007 | szt. | 21 |
| 7 | Fundament typu B-50 z kloszem zbrojeniowym Z-50 | szt. | 21 |
| 8 | Wysięgnik rurowy typu WA-01 malowany prod. ROSA | szt. | 21 |
| 9 | Oprawa oświetleniowa typu OP S-150W/450 prod. ROSA ze źródłem światła typu SON-T-P 150 W prod. PHILIPS LIGHTING | szt. | 21 |
| 10 | Szafa oświetleniowa wolnostojąca typu RSOU 02.01ZPUE prod. ZPUE Włoszczowa | kpl. | 1 |
| 11 | Uziom typu T1x20 | szt. | 22 |