## Dane ogólne (dane budynku)
Nazwa projektu: | [6 empty] | M-16 C.O.
Dane ogólne (dane budynku) | [6 empty] | Data: 2011-04-22
Parametry budynku
Konstrukcja budynku
| [ ] | Jednorodzinny
| [ ] | Wielorodzinny
| [ X ] | Niemieszkalny
Masa budynku
| [ ] | Lekka
| [ X ] | Średnia
| [ ] | Ciężka
Klasa osłonięcia budynku
| [ ] | Dobrze osłonięty
| [ ] | Średnio osłonięty
| [ X ] | Brak osłonięcia
Szczelność budynku
| [ ] | Wysoka
| [ X ] | Średnia
| [ ] | Niska
Temperatury
| Projektowa temperatura zewnętrzna |  | θe | -20 |  | °C
| Roczna średnia temperatura zewnętrzna |  | θm,e | 7.6 |  | °C
| Temperatura wewn. zgodna z normą |  |  |  | [ X ]
Wymiary
| Szerokość budynku |  | bbud | 13.3 |  | m
| Długość budynku |  | abud | 23.5 |  | m
| Powierzchnia podłóg na gruncie |  | Abud | 297 |  | m²
| Liczba kondygnacji |  | n | 4 |  | [-]
| Wysokość budynku |  | hbud | 13.7 |  | m
Dane gruntu
| Średnie zagłębienie budynku |  | z | 0 |  | m
| Obwód podłogi na gruncie |  | P | 73.5 |  | m
| Wymiar char. podł. |  | B' | 8.09 |  | m
Wentylacja
| Krotność wymian przy różnicy 50 Pa (wartość średnia) | [6 empty] | n50 | 0.5 | 1/h
| Sprawność systemu odzyskiwania ciepła (wartość średnia) | [6 empty] | ηv | 0 | %

## Wyniki dla budynku
Nazwa projektu: |  | M-16 C.O.
Zestawienie wyników dla budynku |  | Data: 2011-04-22
Współczynniki strat ciepła |  | W/K
Współczynnik strat ciepła przez przenikanie:
| do otoczenia przez obudowę budynku | ΣHT,ie |  |  | 596
| do otoczenia przez przestrzeń nieogrzewaną | ΣHT,iue |  |  | 47
| do gruntu | ΣHT,ig |  |  | 49
| do sąsiedniego budynku | ΣHT,ij |  |  | 0
Współczynnik strat ciepła na wentylację |  | ΣHV |  |  | 387
Sumaryczny współczynnik strat ciepła |  | ΣH |  |  | 1079
Straty ciepła budynku |  | W
Sumaryczna strata ciepła przez przenikanie |  | ΣΦT |  |  | 27692
| Strata ciepła na wentylację minimalną | ΣΦV,min |  |  | 15465
| Strata ciepła przez inflitrację | 0,5·ΣΦV,inf |  |  | 677
| Strata ciepła przez wentylację mechaniczną, nawiewną | ΣΦV,su
| Strata ciepła w wyniku działania instalacji wywiewnej | ΣΦV,mech,inf
Sumaryczna strata ciepła na wentylację |  | ΣΦV |  |  | 15465
Obciążenie cieplne budynku |  | W
Sumaryczna strata ciepła budynku |  | ΣΦ |  |  | 43157
Sumaryczna nadwyżka mocy cieplnej (wskutek czasowego obniżenia temp.) |  | ΣΦRH |  |  | ---
Projektowe obciążenie cieplne budynku |  | ΦHL |  |  | 43157
Własności budynku
Obciąż. cieplne / ogrz. pow. budynku |  | Aogrz,bud | 688 m² | ΦHL / Aogrz,bud |  | 62.7 | W/m²
Obciąż. cieplne / ogrz. kub. budynku |  | Vogrz,bud | 2230 m³ | ΦHL / Vogrz,bud |  | 19.4 | W/m³
Powierzchnia oddająca ciepło |  | A | 2504 m²

## Parametry pomieszczeń
Nazwa projektu: |  |  | M-16 C.O.
Parametry pomieszczeń |  |  | Data: 2011-04-22
| Kond./Jedn. bud. | Numer pomieszczenia | Temperatura pomieszczenia | Min. krotność wymian powietrza went. | Czas nagrzewania
| 1/01 | 109 / Pokój mieszkalny | 20 | 0.5
| 1/01 | 110 / Pokój mieszkalny | 7,4 (nieogrz.)
| 1/01 | 106 / Pokój mieszkalny | 13,3 (nieogrz.)
| 1/01 | 108 / Pokój mieszkalny | 20 | 0.5
| 1/01 | 107 / Pokój mieszkalny | 20 | 0.5
| 1/01 | 105 / Pokój mieszkalny | 15,7 (nieogrz.)
| 1/01 | 104 / Pokój mieszkalny | 20 | 0.5
| 1/01 | 103 / Pokój mieszkalny | 15,8 (nieogrz.)
| 1/01 | 101 / Pokój mieszkalny | 20 | 0.5
| 1/01 | 102 / Pokój mieszkalny | 20 | 0.5
| Kond./Jedn. bud. | Numer pomieszczenia | Temperatura pomieszczenia | Min. krotność wymian powietrza went. | Czas nagrzewania
| 2/02 | 208 / Pokój mieszkalny | 20 | 0.5
| 2/02 | 207 / Pokój mieszkalny | 20 | 0.5
| 2/02 | 209 / Pokój mieszkalny | 20 | 0.5
| 2/02 | 211 / WC | 20 | 1.5
| 2/02 | 210 / WC | 20 | 1.5
| 2/02 | 206 / Pokój mieszkalny | 20 | 0.5
| 2/02 | 202 / Pokój mieszkalny | 20 | 0.5
| 2/02 | 201 / Pokój mieszkalny | 20 | 0.5
| 2/02 | 203 / Pokój mieszkalny | 20 | 0.5
| 2/02 | 205 / Pokój mieszkalny | 20 | 0.5
| 2/02 | 204 / Pokój mieszkalny | 20 | 0.5
| Kond./Jedn. bud. | Numer pomieszczenia | Temperatura pomieszczenia | Min. krotność wymian powietrza went. | Czas nagrzewania
| 3/03 | 303 / Pokój mieszkalny | 20 | 0.5
| 3/03 | 304 / Pokój mieszkalny | 13,5 (nieogrz.)
| 3/03 | 301 / Pokój mieszkalny | 20 | 0.5
| 3/03 | 302 / Pokój mieszkalny | 20 | 0.5
| Kond./Jedn. bud. | Numer pomieszczenia | Temperatura pomieszczenia | Min. krotność wymian powietrza went. | Czas nagrzewania
| 4/04 | 403 / Pokój mieszkalny | 20 | 0.5
| 4/04 | 402 / Pokój mieszkalny | 9,7 (nieogrz.)
| 4/04 | 401 / Pokój mieszkalny | 20 | 0.5

## Zestawienie strat pomieszczeń
Nazwa projektu: |  |  |  | M-16 C.O.
Zestawienie strat pomieszczeń |  |  |  | Data: 2011-04-22
Jednostka budynku: 01
Numer / Opis | ΦT,ie | ΦT,iue | ΦT,ig |  | ΦT,ij | ΦT | ΦV,min | ΦV,inf | ΦV,su | ΦV,m,inf | Φ | ΦRH | ΦHL
109/Pokój mieszkalny 20,0 °C 7,1 m² 14,7 m³ | 398 | 71 | 181 |  | 23 | 673 | 99.7 | 5.98 |  |  | 773 |  | 773
108/Pokój mieszkalny 20,0 °C 37,5 m² 77,7 m³ | 954 |  | 438 |  | 82 | 1474 | 528 | 52.8 |  |  | 2003 |  | 2003
107/Pokój mieszkalny 20,0 °C 15,4 m² 31,8 m³ | 476 | 321 | 177 |  | 38 | 1011 | 217 | 21.7 |  |  | 1228 |  | 1228
104/Pokój mieszkalny 20,0 °C 15,1 m² 31,2 m³ | 168 | 324 | 182 |  | 40 | 714 | 212 | 0 |  |  | 926 |  | 926
101/Pokój mieszkalny 20,0 °C 68,3 m² 141,4 m³ | 1356 | 176 | 701 |  | 149 | 2382 | 961 | 96.1 |  |  | 3343 |  | 3343
102/Pokój mieszkalny 20,0 °C 33,3 m² 68,9 m³ | 424 | 38 | 261 |  | 71 | 793 | 469 | 46.9 |  |  | 1262 |  | 1262
Kondygnacja 1 176,7 m² 365,7 m³ | 3775 | 930 | 1940 |  |  |  | 2487 | 223 |  | 0
Jednostka budynku: 02
Numer / Opis | ΦT,ie | ΦT,iue | ΦT,ig |  | ΦT,ij | ΦT | ΦV,min | ΦV,inf | ΦV,su | ΦV,m,inf | Φ | ΦRH | ΦHL
208/Pokój mieszkalny 20,0 °C 48,8 m² 131,8 m³ | 904 |  |  |  | 208 | 1112 | 896 | 89.6 |  |  | 2008 |  | 2008
207/Pokój mieszkalny 20,0 °C 17,2 m² 46,5 m³ | 461 |  |  |  | 78 | 539 | 316 | 31.6 |  |  | 856 |  | 856
209/Pokój mieszkalny 20,0 °C 34,0 m² 91,7 m³ | 1039 | 89 |  |  | 120 | 1247 | 623 | 62.3 |  |  | 1870 |  | 1870
211/WC 20,0 °C 4,2 m² 11,5 m³ | 271 | 17 |  |  | 12 | 300 | 234 | 4.67 |  |  | 533 |  | 533
210/WC 20,0 °C 3,9 m² 10,5 m³ | 95 | 14 |  |  | 10 | 119 | 214 | 0 |  |  | 334 |  | 334
206/Pokój mieszkalny 20,0 °C 8,3 m² 22,4 m³ |  | 14 |  |  | 19 | 33 | 152 | 0 |  |  | 185 |  | 185
202/Pokój mieszkalny 20,0 °C 10,4 m² 28,0 m³ |  | 25 |  |  | 23 | 48 | 191 | 0 |  |  | 238 |  | 238
201/Pokój mieszkalny 20,0 °C 36,4 m² 98,4 m³ | 696 |  |  |  | 155 | 851 | 669 | 66.9 |  |  | 1520 |  | 1520
203/Pokój mieszkalny 20,0 °C 23,8 m² 64,3 m³ | 768 |  |  |  | 109 | 877 | 437 | 43.7 |  |  | 1314 |  | 1314
205/Pokój mieszkalny 20,0 °C 14,2 m² 38,2 m³ | 470 | 44 |  |  | 35 | 548 | 260 | 26 |  |  | 808 |  | 808
204/Pokój mieszkalny 20,0 °C 34,8 m² 93,9 m³ | 965 |  |  |  | 157 | 1122 | 639 | 63.9 |  |  | 1761 |  | 1761
Kondygnacja 2 236,0 m² 637,1 m³ | 5670 | 201 | 0 |  |  |  | 4631 | 389 |  | 0
Jednostka budynku: 03
Numer / Opis | ΦT,ie | ΦT,iue | ΦT,ig |  | ΦT,ij | ΦT | ΦV,min | ΦV,inf | ΦV,su | ΦV,m,inf | Φ | ΦRH | ΦHL
303/Pokój mieszkalny 20,0 °C 160,0 m² 751,9 m³ | 8908 | 184 |  |  | 330 | 9422 | 5113 | 511 |  |  | 14535 |  | 14535
301/Pokój mieszkalny 20,0 °C 49,8 m² 233,9 m³ | 2501 |  |  |  | 114 | 2615 | 1590 | 0 |  |  | 4205 |  | 4205
302/Pokój mieszkalny 20,0 °C 32,3 m² 151,7 m³ | 1436 | 306 |  |  | 134 | 1876 | 1031 | 103 |  |  | 2907 |  | 2907
Kondygnacja 3 242,0 m² 1137,5 m³ | 12845 | 490 | 0 |  |  |  | 7735 | 614 |  | 0
Jednostka budynku: 04
Numer / Opis | ΦT,ie | ΦT,iue | ΦT,ig |  | ΦT,ij | ΦT | ΦV,min | ΦV,inf | ΦV,su | ΦV,m,inf | Φ | ΦRH | ΦHL
403/Pokój mieszkalny 20,0 °C 22,6 m² 61,0 m³ | 964 | 246 |  |  | 52 | 1261 | 415 | 49.7 |  |  | 1676 |  | 1676
401/Pokój mieszkalny 20,0 °C 10,8 m² 29,0 m³ | 600 | 31 |  |  | 3 | 633 | 197 | 14.2 |  |  | 831 |  | 831
Kondygnacja 4 33,3 m² 90,0 m³ | 1563 | 277 | 0 |  |  |  | 612 | 64 |  | 0
Budynek | 23854 | 1899 | 1940 |  |  |  | 15465 | 1354 |  | 0 |  | ---

## Dane i wyniki pomieszczeń
Nazwa projektu: | [17 empty] | M-16 C.O.
Obciążenie cieplne pomieszczenia | [17 empty] | Data: 2011-04-22
Jedn. bud. | [6 empty] | 1 | [9 empty] | Numer / Opis | [6 empty] | 109 / Pokój mieszkalny
Temperatura pomieszczenia | [8 empty] | θi |  | 20 |  |  | °C
Wymiary
| Szerokość pomieszczenia w świetle | [7 empty] | as |  | --- |  |  | m
| Długość pom. w świetle | [7 empty] | bs |  | --- |  |  | m
| Powierzchnia pom. w świetle | [7 empty] | As |  | 7.08 |  |  | m²
| Wys. kond. w osiach | [7 empty] | ho |  | 2.37 |  |  | m
| Grubość stropu | [7 empty] | dstr |  | 0.3 |  |  | m
| Wysokość w świetle | [7 empty] | hs |  | 2.07 |  |  | m
| Kubatura pomieszczenia | [7 empty] | V |  | 14.7 |  |  | m³
Grunt
| Zagłębienie poniżej gruntu | [7 empty] | z |  | 0 |  |  | m
| Obwód płyty podłogowej | [7 empty] | P |  | 8.19 |  |  | m
| Wymiar. char. podł. - [ X ] na pom. | [7 empty] | B' |  | 3.56 |  |  | m
Wentylacja
| Min. krotność wymian powietrza went. | [5 empty] | nmin |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 1/h
| Krotność wymian przy różnicy 50 Pa | [5 empty] | n50 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 1/h
| Współczynnik osłonięcia | [5 empty] | e |  |  |  |  | 0.03 |  |  | [-]
| Wysokość nad gruntem | [5 empty] | h |  |  |  |  | 1.48 |  |  | m
| Wys. wsp. korekcyjny | [5 empty] | ε |  |  |  |  | 1 |  |  | [-]
| Strumień objętości powietrza dostarczanego | [5 empty] | Vsu | [7 empty] | m³/h
|  | - Temperatura pow. dostarczanego |  |  |  |  | θsu | [7 empty] | °C
|  | - Wsp. redukcji temp. |  |  |  |  | fV | [7 empty] | [-]
| Strumień objętości powietrza usuwanego | [5 empty] | Vex | [7 empty] | m³/h
| Średnia temperatura pow. infiltrującego z pom. sąsiednich | [5 empty] | θmech,inf, ij | [7 empty] | °C
Orient. |  |  | Typ | n | bz | lz/hz |  | Az |  | Az podp |  |  | Az obl |  |  | e/u g/j |  |  | θds | ek/bu fij/fg2 | U |  | ΔUtb |  | Uc | HT | ΦT
S |  |  | SZ | 1 | 4.56 | 2.37 |  | 10.81 |  | 2.1 |  |  | 8.71 |  |  | e |  |  | -20 | 1 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.35 | 3.05 | 121.9
S |  |  | DZ | 1 | 1 | 2.1 |  | 2.1 |  | --- |  |  | 2.1 |  |  | e |  |  | --- | 1 | 1.8 |  | 0.05 |  | 1.85 | 3.88 | 155.4
W |  |  | SZ | 1 | 3.63 | 2.37 |  | 8.59 |  | --- |  |  | 8.59 |  |  | e |  |  | -20 | 1 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.35 | 3.01 | 120.3
--- |  |  | SW | 1 | 2.19 | 2.37 |  | 5.2 |  | --- |  |  | 5.2 |  |  | u |  |  | 13.3 | 0.167 | 2 |  | 0.05 |  | 2.05 | 1.78 | 71.4
--- |  |  | SW | 1 | 3.73 | 2.37 |  | 8.85 |  | --- |  |  | 8.85 |  |  | j |  |  | 20 | 0 | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
--- |  |  | PG | 1 | --- | --- |  | 14.58 |  | --- |  |  | 14.58 |  |  | g |  |  | --- | 1 | 0.6 |  | 0.05 |  | 0.65 | 4.53 | 181.2
--- |  |  | StW | 1 | --- | --- |  | 5.63 |  | --- |  |  | 5.63 |  |  | j |  |  | 13.8 | 0.155 | 0.3 |  | 0 |  | 0.3 | 0.26 | 10.5
--- |  |  | StW | 1 | --- | --- |  | 6.62 |  | --- |  |  | 6.62 |  |  | j |  |  | 13.8 | 0.155 | 0.3 |  | 0 |  | 0.3 | 0.31 | 12.3
Straty ciepła przez przenikanie | [10 empty] | HT / ΦT | [14 empty] | 16.8 | 673
Min. strumień powietrza went. | [15 empty] | Vmin |  |  |  |  | 7.33 | m³/h |  | 99.7
Strumień powietrza infiltrującego | [15 empty] | Vinf |  |  |  |  | 0.44 | m³/h |  | 5.98
Strumień powietrza dostarczanego mechanicznie | [15 empty] | Vsu · fv | [5 empty] | m³/h
Nadmiar powietrza usuwanego | [15 empty] | Vmech,inf | [5 empty] | m³/h
Strumień powietrza wentylacyjnego | [15 empty] | V |  |  |  |  | 7.33 | m³/h
Straty ciepła na wentylację | [10 empty] | HV / ΦV | [14 empty] | 2.5 | 100
Całkowita projektowa strata ciepła | [10 empty] | Φ |  |  |  |  | 109,1 W/m² 52,7 W/m³ | [10 empty] | 773
Nadwyżka mocy cieplnej (wskutek czasowego obniżenia temp.) | [10 empty] | ΦRH
Projektowe obciążenie cieplne | [10 empty] | ΦHL | [15 empty] | 773
Nazwa projektu: | [17 empty] | M-16 C.O.
Obciążenie cieplne pomieszczenia | [17 empty] | Data: 2011-04-22
Jedn. bud. | [6 empty] | 1 | [9 empty] | Numer / Opis | [6 empty] | 110 / Pokój mieszkalny
Temperatura pomieszczenia | [8 empty] | θi |  | 7.4 |  |  | °C
Wymiary
| Szerokość pomieszczenia w świetle | [7 empty] | as |  | --- |  |  | m
| Długość pom. w świetle | [7 empty] | bs |  | --- |  |  | m
| Powierzchnia pom. w świetle | [7 empty] | As |  | 13.1 |  |  | m²
| Wys. kond. w osiach | [7 empty] | ho |  | 2.37 |  |  | m
| Grubość stropu | [7 empty] | dstr |  | 0.3 |  |  | m
| Wysokość w świetle | [7 empty] | hs |  | 2.07 |  |  | m
| Kubatura pomieszczenia | [7 empty] | V |  | 27.1 |  |  | m³
Grunt
| Zagłębienie poniżej gruntu | [7 empty] | z |  | 0 |  |  | m
| Obwód płyty podłogowej | [7 empty] | P |  | 8.84 |  |  | m
| Wymiar. char. podł. - [ X ] na pom. | [7 empty] | B' |  | 4.44 |  |  | m
Wentylacja
| Min. krotność wymian powietrza went. | [5 empty] | nmin | [7 empty] | 1/h
| Krotność wymian przy różnicy 50 Pa | [5 empty] | n50 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 1/h
| Współczynnik osłonięcia | [5 empty] | e |  |  |  |  | 0.05 |  |  | [-]
| Wysokość nad gruntem | [5 empty] | h |  |  |  |  | 1.48 |  |  | m
| Wys. wsp. korekcyjny | [5 empty] | ε |  |  |  |  | 1 |  |  | [-]
| Strumień objętości powietrza dostarczanego | [5 empty] | Vsu | [7 empty] | m³/h
|  | - Temperatura pow. dostarczanego |  |  |  |  | θsu | [7 empty] | °C
|  | - Wsp. redukcji temp. |  |  |  |  | fV | [7 empty] | [-]
| Strumień objętości powietrza usuwanego | [5 empty] | Vex | [7 empty] | m³/h
| Średnia temperatura pow. infiltrującego z pom. sąsiednich | [5 empty] | θmech,inf, ij | [7 empty] | °C
Orient. |  |  | Typ | n | bz | lz/hz |  | Az |  | Az podp |  |  | Az obl |  |  | e/u g/j |  |  | θds | ek/bu fij/fg2 | U |  | ΔUtb |  | Uc | HT | ΦT
--- |  |  | SW | 1 | 3.62 | 2.37 |  | 8.58 |  | --- |  |  | 8.58 |  |  | j |  |  | 20 | -0.461 | 2 |  | 0.05 |  | 2.05 | -8.12 | -222.1
N |  |  | SZ | 1 | 4.58 | 2.37 |  | 10.86 |  | 2.1 |  |  | 8.76 |  |  | e |  |  | -20 | 1 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.35 | 3.07 | ---
N |  |  | DZ | 1 | 1 | 2.1 |  | 2.1 |  | --- |  |  | 2.1 |  |  | e |  |  | --- | 1 | 1.8 |  | 0.05 |  | 1.85 | 3.88 | ---
W |  |  | SZ | 1 | 4.26 | 2.37 |  | 10.1 |  | 1.55 |  |  | 8.55 |  |  | e |  |  | -20 | 1 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.35 | 2.99 | ---
W |  |  | OZ | 1 | 1 | 1.55 |  | 1.55 |  | --- |  |  | 1.55 |  |  | e |  |  | --- | 1 | 1.8 |  | 0.05 |  | 1.85 | 2.87 | ---
--- |  |  | SW | 1 | 1.22 | 2.37 |  | 2.9 |  | --- |  |  | 2.9 |  |  | u |  |  | 15.7 | 0.233 | 2 |  | 0 |  | 2 | -1.77 | -48.3
--- |  |  | SW | 1 | 0.03 | 2.37 |  | 0.07 |  | --- |  |  | 0.07 |  |  | j |  |  | 20 | 0.316 | 2 |  | 0.05 |  | 2.05 | -0.06 | -1.7
--- |  |  | SW | 1 | 2.61 | 2.37 |  | 6.18 |  | --- |  |  | 6.18 |  |  | j |  |  | 20 | 0.316 | 2 |  | 0.05 |  | 2.05 | -5.85 | -160
--- |  |  | PG | 1 | --- | --- |  | 19.61 |  | --- |  |  | 19.61 |  |  | g |  |  | --- | 1 | 0.6 |  | 0.05 |  | 0.65 | 5.6 | ---
--- |  |  | StW | 1 | --- | --- |  | 19.08 |  | --- |  |  | 19.08 |  |  | j |  |  | 20 | 0.316 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.35 | -3.08 | -84.4
Straty ciepła przez przenikanie | [10 empty] | HT / ΦT | [14 empty] | -0.5
Min. strumień powietrza went. | [15 empty] | Vmin | [5 empty] | m³/h
Strumień powietrza infiltrującego | [15 empty] | Vinf |  |  |  |  | 1.36 | m³/h |  | 12.6
Strumień powietrza dostarczanego mechanicznie | [15 empty] | Vsu · fv | [5 empty] | m³/h
Nadmiar powietrza usuwanego | [15 empty] | Vmech,inf | [5 empty] | m³/h
Strumień powietrza wentylacyjnego | [15 empty] | V | [5 empty] | m³/h
Straty ciepła na wentylację | [10 empty] | HV / ΦV | [14 empty] | 0.5
Całkowita projektowa strata ciepła | [10 empty] | Φ |  |  |  |  | 0 W/m² 0 W/m³
Nadwyżka mocy cieplnej (wskutek czasowego obniżenia temp.) | [10 empty] | ΦRH
Projektowe obciążenie cieplne | [10 empty] | ΦHL
Nazwa projektu: | [17 empty] | M-16 C.O.
Obciążenie cieplne pomieszczenia | [17 empty] | Data: 2011-04-22
Jedn. bud. | [6 empty] | 1 | [9 empty] | Numer / Opis | [6 empty] | 106 / Pokój mieszkalny
Temperatura pomieszczenia | [8 empty] | θi |  | 13.3 |  |  | °C
Wymiary
| Szerokość pomieszczenia w świetle | [7 empty] | as |  | --- |  |  | m
| Długość pom. w świetle | [7 empty] | bs |  | --- |  |  | m
| Powierzchnia pom. w świetle | [7 empty] | As |  | 24.2 |  |  | m²
| Wys. kond. w osiach | [7 empty] | ho |  | 2.37 |  |  | m
| Grubość stropu | [7 empty] | dstr |  | 0.3 |  |  | m
| Wysokość w świetle | [7 empty] | hs |  | 2.07 |  |  | m
| Kubatura pomieszczenia | [7 empty] | V |  | 50.1 |  |  | m³
Grunt
| Zagłębienie poniżej gruntu | [7 empty] | z |  | 0 |  |  | m
| Obwód płyty podłogowej | [7 empty] | P |  | 5.02 |  |  | m
| Wymiar. char. podł. - [ X ] na pom. | [7 empty] | B' |  | 12.9 |  |  | m
Wentylacja
| Min. krotność wymian powietrza went. | [5 empty] | nmin | [7 empty] | 1/h
| Krotność wymian przy różnicy 50 Pa | [5 empty] | n50 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 1/h
| Współczynnik osłonięcia | [5 empty] | e |  |  |  |  | 0.05 |  |  | [-]
| Wysokość nad gruntem | [5 empty] | h |  |  |  |  | 1.48 |  |  | m
| Wys. wsp. korekcyjny | [5 empty] | ε |  |  |  |  | 1 |  |  | [-]
| Strumień objętości powietrza dostarczanego | [5 empty] | Vsu | [7 empty] | m³/h
|  | - Temperatura pow. dostarczanego |  |  |  |  | θsu | [7 empty] | °C
|  | - Wsp. redukcji temp. |  |  |  |  | fV | [7 empty] | [-]
| Strumień objętości powietrza usuwanego | [5 empty] | Vex | [7 empty] | m³/h
| Średnia temperatura pow. infiltrującego z pom. sąsiednich | [5 empty] | θmech,inf, ij | [7 empty] | °C
Orient. |  |  | Typ | n | bz | lz/hz |  | Az |  | Az podp |  |  | Az obl |  |  | e/u g/j |  |  | θds | ek/bu fij/fg2 | U |  | ΔUtb |  | Uc | HT | ΦT
S |  |  | SZ | 1 | 5.02 | 2.37 |  | 11.91 |  | 2.42 |  |  | 9.49 |  |  | e |  |  | -20 | 1 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.35 | 3.32 | ---
S |  |  | OZ | 1 | 1.44 | 0.84 |  | 1.21 |  | --- |  |  | 1.21 |  |  | e |  |  | --- | 1 | 1.8 |  | 0.05 |  | 1.85 | 2.24 | ---
S |  |  | OZ | 1 | 1.44 | 0.84 |  | 1.21 |  | --- |  |  | 1.21 |  |  | e |  |  | --- | 1 | 1.8 |  | 0.05 |  | 1.85 | 2.24 | ---
--- |  |  | SW | 1 | 2.82 | 2.37 |  | 6.68 |  | --- |  |  | 6.68 |  |  | j |  |  | 20 | 0.167 | 2 |  | 0.05 |  | 2.05 | -2.75 | -91.7
--- |  |  | SW | 1 | 2.19 | 2.37 |  | 5.2 |  | --- |  |  | 5.2 |  |  | j |  |  | 20 | 0.167 | 2 |  | 0.05 |  | 2.05 | -2.14 | -71.4
--- |  |  | SW | 1 | 5.41 | 2.37 |  | 12.83 |  | --- |  |  | 12.83 |  |  | j |  |  | 20 | 0.167 | 2 |  | 0.05 |  | 2.05 | -5.29 | -176.1
--- |  |  | SW | 1 | 4.57 | 2.37 |  | 10.82 |  | 2.1 |  |  | 8.72 |  |  | u |  |  | 15.8 | 0.0685 | 2 |  | 0 |  | 2 | -1.28 | -42.7
--- |  |  | DW | 1 | 1 | 2.1 |  | 2.1 |  | --- |  |  | 2.1 |  |  | u |  |  | --- | 0.0685 | 2.5 |  | 0 |  | 2.5 | -0.39 | -12.9
--- |  |  | PG | 1 | --- | --- |  | 32.29 |  | --- |  |  | 32.29 |  |  | g |  |  | --- | 1 | 0.6 |  | 0.05 |  | 0.65 | 5.26 | ---
--- |  |  | StW | 1 | --- | --- |  | 10.59 |  | --- |  |  | 10.59 |  |  | j |  |  | 20 | 0.167 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.35 | -0.75 | -24.8
--- |  |  | StW | 1 | --- | --- |  | 18.6 |  | --- |  |  | 18.6 |  |  | j |  |  | 20 | 0.167 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.35 | -1.31 | -43.6
Straty ciepła przez przenikanie | [10 empty] | HT / ΦT | [14 empty] | -0.9
Min. strumień powietrza went. | [15 empty] | Vmin | [5 empty] | m³/h
Strumień powietrza infiltrującego | [15 empty] | Vinf |  |  |  |  | 2.5 | m³/h |  | 28.3
Strumień powietrza dostarczanego mechanicznie | [15 empty] | Vsu · fv | [5 empty] | m³/h
Nadmiar powietrza usuwanego | [15 empty] | Vmech,inf | [5 empty] | m³/h
Strumień powietrza wentylacyjnego | [15 empty] | V | [5 empty] | m³/h
Straty ciepła na wentylację | [10 empty] | HV / ΦV | [14 empty] | 0.9
Całkowita projektowa strata ciepła | [10 empty] | Φ |  |  |  |  | 0 W/m² 0 W/m³
Nadwyżka mocy cieplnej (wskutek czasowego obniżenia temp.) | [10 empty] | ΦRH
Projektowe obciążenie cieplne | [10 empty] | ΦHL
Nazwa projektu: | [17 empty] | M-16 C.O.
Obciążenie cieplne pomieszczenia | [17 empty] | Data: 2011-04-22
Jedn. bud. | [6 empty] | 1 | [9 empty] | Numer / Opis | [6 empty] | 108 / Pokój mieszkalny
Temperatura pomieszczenia | [8 empty] | θi |  | 20 |  |  | °C
Wymiary
| Szerokość pomieszczenia w świetle | [7 empty] | as |  | --- |  |  | m
| Długość pom. w świetle | [7 empty] | bs |  | --- |  |  | m
| Powierzchnia pom. w świetle | [7 empty] | As |  | 37.5 |  |  | m²
| Wys. kond. w osiach | [7 empty] | ho |  | 2.37 |  |  | m
| Grubość stropu | [7 empty] | dstr |  | 0.3 |  |  | m
| Wysokość w świetle | [7 empty] | hs |  | 2.07 |  |  | m
| Kubatura pomieszczenia | [7 empty] | V |  | 77.7 |  |  | m³
Grunt
| Zagłębienie poniżej gruntu | [7 empty] | z |  | 0 |  |  | m
| Obwód płyty podłogowej | [7 empty] | P |  | 13.9 |  |  | m
| Wymiar. char. podł. - [ X ] na pom. | [7 empty] | B' |  | 6.63 |  |  | m
Wentylacja
| Min. krotność wymian powietrza went. | [5 empty] | nmin |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 1/h
| Krotność wymian przy różnicy 50 Pa | [5 empty] | n50 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 1/h
| Współczynnik osłonięcia | [5 empty] | e |  |  |  |  | 0.05 |  |  | [-]
| Wysokość nad gruntem | [5 empty] | h |  |  |  |  | 1.48 |  |  | m
| Wys. wsp. korekcyjny | [5 empty] | ε |  |  |  |  | 1 |  |  | [-]
| Strumień objętości powietrza dostarczanego | [5 empty] | Vsu | [7 empty] | m³/h
|  | - Temperatura pow. dostarczanego |  |  |  |  | θsu | [7 empty] | °C
|  | - Wsp. redukcji temp. |  |  |  |  | fV | [7 empty] | [-]
| Strumień objętości powietrza usuwanego | [5 empty] | Vex | [7 empty] | m³/h
| Średnia temperatura pow. infiltrującego z pom. sąsiednich | [5 empty] | θmech,inf, ij | [7 empty] | °C
Orient. |  |  | Typ | n | bz | lz/hz |  | Az |  | Az podp |  |  | Az obl |  |  | e/u g/j |  |  | θds | ek/bu fij/fg2 | U |  | ΔUtb |  | Uc | HT | ΦT
E |  |  | SZ | 1 | 6.8 | 2.37 |  | 16.1 |  | 6.99 |  |  | 9.11 |  |  | e |  |  | -20 | 1 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.35 | 3.19 | 127.6
E |  |  | DZ | 1 | 3.33 | 2.1 |  | 6.99 |  | --- |  |  | 6.99 |  |  | e |  |  | --- | 1 | 1.8 |  | 0.05 |  | 1.85 | 12.94 | 517.5
N |  |  | SZ | 1 | 7.13 | 2.37 |  | 16.91 |  | 1.21 |  |  | 15.7 |  |  | e |  |  | -20 | 1 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.35 | 5.5 | 219.8
N |  |  | OZ | 1 | 1.44 | 0.84 |  | 1.21 |  | --- |  |  | 1.21 |  |  | e |  |  | --- | 1 | 1.8 |  | 0.05 |  | 1.85 | 2.24 | 89.5
--- |  |  | SW | 1 | 5.63 | 2.37 |  | 13.34 |  | 2.1 |  |  | 11.24 |  |  | j |  |  | 20 | 0 | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
--- |  |  | DW | 1 | 1 | 2.1 |  | 2.1 |  | --- |  |  | 2.1 |  |  | j |  |  | --- | 0 | 2.5 |  | 0 |  | 2.5 | 0 | 0
--- |  |  | SW | 1 | 6.79 | 2.37 |  | 16.1 |  | --- |  |  | 16.1 |  |  | j |  |  | 20 | 0 | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
--- |  |  | PG | 1 | --- | --- |  | 46.17 |  | --- |  |  | 46.17 |  |  | g |  |  | --- | 1 | 0.6 |  | 0.05 |  | 0.65 | 10.95 | 438.1
--- |  |  | StW | 1 | --- | --- |  | 16.28 |  | --- |  |  | 16.28 |  |  | j |  |  | 13.8 | 0.155 | 0.3 |  | 0 |  | 0.3 | 0.76 | 30.3
--- |  |  | StW | 1 | --- | --- |  | 27.69 |  | --- |  |  | 27.69 |  |  | j |  |  | 13.8 | 0.155 | 0.3 |  | 0 |  | 0.3 | 1.29 | 51.5
Straty ciepła przez przenikanie | [10 empty] | HT / ΦT | [14 empty] | 36.9 | 1474
Min. strumień powietrza went. | [15 empty] | Vmin |  |  |  |  | 38.85 | m³/h |  | 528
Strumień powietrza infiltrującego | [15 empty] | Vinf |  |  |  |  | 3.88 | m³/h |  | 52.8
Strumień powietrza dostarczanego mechanicznie | [15 empty] | Vsu · fv | [5 empty] | m³/h
Nadmiar powietrza usuwanego | [15 empty] | Vmech,inf | [5 empty] | m³/h
Strumień powietrza wentylacyjnego | [15 empty] | V |  |  |  |  | 38.85 | m³/h
Straty ciepła na wentylację | [10 empty] | HV / ΦV | [14 empty] | 13.2 | 528
Całkowita projektowa strata ciepła | [10 empty] | Φ |  |  |  |  | 53,35 W/m² 25,77 W/m³ | [10 empty] | 2003
Nadwyżka mocy cieplnej (wskutek czasowego obniżenia temp.) | [10 empty] | ΦRH
Projektowe obciążenie cieplne | [10 empty] | ΦHL | [15 empty] | 2003
Nazwa projektu: | [17 empty] | M-16 C.O.
Obciążenie cieplne pomieszczenia | [17 empty] | Data: 2011-04-22
Jedn. bud. | [6 empty] | 1 | [9 empty] | Numer / Opis | [6 empty] | 107 / Pokój mieszkalny
Temperatura pomieszczenia | [8 empty] | θi |  | 20 |  |  | °C
Wymiary
| Szerokość pomieszczenia w świetle | [7 empty] | as |  | --- |  |  | m
| Długość pom. w świetle | [7 empty] | bs |  | --- |  |  | m
| Powierzchnia pom. w świetle | [7 empty] | As |  | 15.4 |  |  | m²
| Wys. kond. w osiach | [7 empty] | ho |  | 2.37 |  |  | m
| Grubość stropu | [7 empty] | dstr |  | 0.3 |  |  | m
| Wysokość w świetle | [7 empty] | hs |  | 2.07 |  |  | m
| Kubatura pomieszczenia | [7 empty] | V |  | 31.8 |  |  | m³
Grunt
| Zagłębienie poniżej gruntu | [7 empty] | z |  | 0 |  |  | m
| Obwód płyty podłogowej | [7 empty] | P |  | 5 |  |  | m
| Wymiar. char. podł. - [ X ] na pom. | [7 empty] | B' |  | 8.56 |  |  | m
Wentylacja
| Min. krotność wymian powietrza went. | [5 empty] | nmin |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 1/h
| Krotność wymian przy różnicy 50 Pa | [5 empty] | n50 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 1/h
| Współczynnik osłonięcia | [5 empty] | e |  |  |  |  | 0.05 |  |  | [-]
| Wysokość nad gruntem | [5 empty] | h |  |  |  |  | 1.48 |  |  | m
| Wys. wsp. korekcyjny | [5 empty] | ε |  |  |  |  | 1 |  |  | [-]
| Strumień objętości powietrza dostarczanego | [5 empty] | Vsu | [7 empty] | m³/h
|  | - Temperatura pow. dostarczanego |  |  |  |  | θsu | [7 empty] | °C
|  | - Wsp. redukcji temp. |  |  |  |  | fV | [7 empty] | [-]
| Strumień objętości powietrza usuwanego | [5 empty] | Vex | [7 empty] | m³/h
| Średnia temperatura pow. infiltrującego z pom. sąsiednich | [5 empty] | θmech,inf, ij | [7 empty] | °C
Orient. |  |  | Typ | n | bz | lz/hz |  | Az |  | Az podp |  |  | Az obl |  |  | e/u g/j |  |  | θds | ek/bu fij/fg2 | U |  | ΔUtb |  | Uc | HT | ΦT
N |  |  | SZ | 1 | 5 | 2.37 |  | 11.84 |  | 5.17 |  |  | 6.68 |  |  | e |  |  | -20 | 1 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.35 | 2.34 | 93.5
N |  |  | DZ | 1 | 1.23 | 2.1 |  | 2.58 |  | --- |  |  | 2.58 |  |  | e |  |  | --- | 1 | 1.8 |  | 0.05 |  | 1.85 | 4.78 | 191.1
N |  |  | DZ | 1 | 1.23 | 2.1 |  | 2.58 |  | --- |  |  | 2.58 |  |  | e |  |  | --- | 1 | 1.8 |  | 0.05 |  | 1.85 | 4.78 | 191.1
--- |  |  | SW | 1 | 3.62 | 2.37 |  | 8.58 |  | --- |  |  | 8.58 |  |  | u |  |  | 7.4 | -0.461 | 2 |  | 0.05 |  | 2.05 | 5.55 | 222.1
--- |  |  | SW | 1 | 4.56 | 2.37 |  | 10.81 |  | 2.1 |  |  | 8.71 |  |  | u |  |  | 15.8 | -0.119 | 2 |  | 0.05 |  | 2.05 | 1.9 | 75.9
--- |  |  | DW | 1 | 1 | 2.1 |  | 2.1 |  | --- |  |  | 2.1 |  |  | u |  |  | --- | -0.119 | 2.5 |  | 0.05 |  | 2.55 | 0.57 | 22.8
--- |  |  | SW | 1 | 3.58 | 2.37 |  | 8.48 |  | --- |  |  | 8.48 |  |  | j |  |  | 20 | 0 | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
--- |  |  | PG | 1 | --- | --- |  | 21.4 |  | --- |  |  | 21.4 |  |  | g |  |  | --- | 1 | 0.6 |  | 0.05 |  | 0.65 | 4.43 | 177.2
--- |  |  | StW | 1 | --- | --- |  | 20.24 |  | --- |  |  | 20.24 |  |  | j |  |  | 13.8 | 0.155 | 0.3 |  | 0 |  | 0.3 | 0.94 | 37.7
Straty ciepła przez przenikanie | [10 empty] | HT / ΦT | [14 empty] | 25.3 | 1011
Min. strumień powietrza went. | [15 empty] | Vmin |  |  |  |  | 15.92 | m³/h |  | 217
Strumień powietrza infiltrującego | [15 empty] | Vinf |  |  |  |  | 1.59 | m³/h |  | 21.7
Strumień powietrza dostarczanego mechanicznie | [15 empty] | Vsu · fv | [5 empty] | m³/h
Nadmiar powietrza usuwanego | [15 empty] | Vmech,inf | [5 empty] | m³/h
Strumień powietrza wentylacyjnego | [15 empty] | V |  |  |  |  | 15.92 | m³/h
Straty ciepła na wentylację | [10 empty] | HV / ΦV | [14 empty] | 5.4 | 217
Całkowita projektowa strata ciepła | [10 empty] | Φ |  |  |  |  | 79,83 W/m² 38,56 W/m³ | [10 empty] | 1228
Nadwyżka mocy cieplnej (wskutek czasowego obniżenia temp.) | [10 empty] | ΦRH
Projektowe obciążenie cieplne | [10 empty] | ΦHL | [15 empty] | 1228
Nazwa projektu: | [17 empty] | M-16 C.O.
Obciążenie cieplne pomieszczenia | [17 empty] | Data: 2011-04-22
Jedn. bud. | [6 empty] | 1 | [9 empty] | Numer / Opis | [6 empty] | 105 / Pokój mieszkalny
Temperatura pomieszczenia | [8 empty] | θi |  | 15.7 |  |  | °C
Wymiary
| Szerokość pomieszczenia w świetle | [7 empty] | as |  | --- |  |  | m
| Długość pom. w świetle | [7 empty] | bs |  | --- |  |  | m
| Powierzchnia pom. w świetle | [7 empty] | As |  | 1.97 |  |  | m²
| Wys. kond. w osiach | [7 empty] | ho |  | 2.37 |  |  | m
| Grubość stropu | [7 empty] | dstr |  | 0.3 |  |  | m
| Wysokość w świetle | [7 empty] | hs |  | 2.07 |  |  | m
| Kubatura pomieszczenia | [7 empty] | V |  | 4.09 |  |  | m³
Grunt
| Zagłębienie poniżej gruntu | [7 empty] | z |  | 0 |  |  | m
| Obwód płyty podłogowej | [7 empty] | P |  | 73.5 |  |  | m
| Wymiar. char. podł. - [ ] na pom. | [7 empty] | B' |  | 8.09 |  |  | m
Wentylacja
| Min. krotność wymian powietrza went. | [5 empty] | nmin | [7 empty] | 1/h
| Krotność wymian przy różnicy 50 Pa | [5 empty] | n50 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 1/h
| Współczynnik osłonięcia | [5 empty] | e |  |  |  |  | 0 |  |  | [-]
| Wysokość nad gruntem | [5 empty] | h |  |  |  |  | 1.48 |  |  | m
| Wys. wsp. korekcyjny | [5 empty] | ε |  |  |  |  | 1 |  |  | [-]
| Strumień objętości powietrza dostarczanego | [5 empty] | Vsu | [7 empty] | m³/h
|  | - Temperatura pow. dostarczanego |  |  |  |  | θsu | [7 empty] | °C
|  | - Wsp. redukcji temp. |  |  |  |  | fV | [7 empty] | [-]
| Strumień objętości powietrza usuwanego | [5 empty] | Vex | [7 empty] | m³/h
| Średnia temperatura pow. infiltrującego z pom. sąsiednich | [5 empty] | θmech,inf, ij | [7 empty] | °C
Orient. |  |  | Typ | n | bz | lz/hz |  | Az |  | Az podp |  |  | Az obl |  |  | e/u g/j |  |  | θds | ek/bu fij/fg2 | U |  | ΔUtb |  | Uc | HT | ΦT
--- |  |  | SW | 1 | 2.06 | 2.37 |  | 4.89 |  | --- |  |  | 4.89 |  |  | j |  |  | 20 | -0.12 | 2 |  | 0.05 |  | 2.05 | -1.2 | -43
--- |  |  | SW | 1 | 1.79 | 2.37 |  | 4.24 |  | --- |  |  | 4.24 |  |  | u |  |  | 15.8 | -0.00126 | 2 |  | 0 |  | 2 | -0.01 | -0.4
--- |  |  | SW | 1 | 1.32 | 2.37 |  | 3.13 |  | --- |  |  | 3.13 |  |  | j |  |  | 20 | -0.12 | 2 |  | 0.05 |  | 2.05 | -0.77 | -27.5
--- |  |  | SW | 1 | 1.22 | 2.37 |  | 2.9 |  | --- |  |  | 2.9 |  |  | u |  |  | 7.4 | 0.233 | 2 |  | 0 |  | 2 | 1.35 | 48.3
--- |  |  | PG | 1 | --- | --- |  | 3.18 |  | --- |  |  | 3.18 |  |  | g |  |  | --- | 1 | 0.6 |  | 0.05 |  | 0.65 | 0.75 | ---
--- |  |  | StW | 1 | --- | --- |  | 2.85 |  | --- |  |  | 2.85 |  |  | j |  |  | 20 | 0.107 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.35 | -0.12 | -4.3
Straty ciepła przez przenikanie | [10 empty] | HT / ΦT | [14 empty] | 0
Min. strumień powietrza went. | [15 empty] | Vmin | [5 empty] | m³/h
Strumień powietrza infiltrującego | [15 empty] | Vinf |  |  |  |  | 0 | m³/h
Strumień powietrza dostarczanego mechanicznie | [15 empty] | Vsu · fv | [5 empty] | m³/h
Nadmiar powietrza usuwanego | [15 empty] | Vmech,inf | [5 empty] | m³/h
Strumień powietrza wentylacyjnego | [15 empty] | V | [5 empty] | m³/h
Straty ciepła na wentylację | [10 empty] | HV / ΦV | [14 empty] | 0
Całkowita projektowa strata ciepła | [10 empty] | Φ |  |  |  |  | 0 W/m² 0 W/m³
Nadwyżka mocy cieplnej (wskutek czasowego obniżenia temp.) | [10 empty] | ΦRH
Projektowe obciążenie cieplne | [10 empty] | ΦHL
Nazwa projektu: | [17 empty] | M-16 C.O.
Obciążenie cieplne pomieszczenia | [17 empty] | Data: 2011-04-22
Jedn. bud. | [6 empty] | 1 | [9 empty] | Numer / Opis | [6 empty] | 104 / Pokój mieszkalny
Temperatura pomieszczenia | [8 empty] | θi |  | 20 |  |  | °C
Wymiary
| Szerokość pomieszczenia w świetle | [7 empty] | as |  | --- |  |  | m
| Długość pom. w świetle | [7 empty] | bs |  | --- |  |  | m
| Powierzchnia pom. w świetle | [7 empty] | As |  | 15.1 |  |  | m²
| Wys. kond. w osiach | [7 empty] | ho |  | 2.37 |  |  | m
| Grubość stropu | [7 empty] | dstr |  | 0.3 |  |  | m
| Wysokość w świetle | [7 empty] | hs |  | 2.07 |  |  | m
| Kubatura pomieszczenia | [7 empty] | V |  | 31.2 |  |  | m³
Grunt
| Zagłębienie poniżej gruntu | [7 empty] | z |  | 0 |  |  | m
| Obwód płyty podłogowej | [7 empty] | P |  | 5.05 |  |  | m
| Wymiar. char. podł. - [ X ] na pom. | [7 empty] | B' |  | 8.84 |  |  | m
Wentylacja
| Min. krotność wymian powietrza went. | [5 empty] | nmin |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 1/h
| Krotność wymian przy różnicy 50 Pa | [5 empty] | n50 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 1/h
| Współczynnik osłonięcia | [5 empty] | e |  |  |  |  | 0 |  |  | [-]
| Wysokość nad gruntem | [5 empty] | h |  |  |  |  | 1.48 |  |  | m
| Wys. wsp. korekcyjny | [5 empty] | ε |  |  |  |  | 1 |  |  | [-]
| Strumień objętości powietrza dostarczanego | [5 empty] | Vsu | [7 empty] | m³/h
|  | - Temperatura pow. dostarczanego |  |  |  |  | θsu | [7 empty] | °C
|  | - Wsp. redukcji temp. |  |  |  |  | fV | [7 empty] | [-]
| Strumień objętości powietrza usuwanego | [5 empty] | Vex | [7 empty] | m³/h
| Średnia temperatura pow. infiltrującego z pom. sąsiednich | [5 empty] | θmech,inf, ij | [7 empty] | °C
Orient. |  |  | Typ | n | bz | lz/hz |  | Az |  | Az podp |  |  | Az obl |  |  | e/u g/j |  |  | θds | ek/bu fij/fg2 | U |  | ΔUtb |  | Uc | HT | ΦT
W |  |  | SZ | 1 | 5.05 | 2.37 |  | 11.98 |  | --- |  |  | 11.98 |  |  | e |  |  | -20 | 1 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.35 | 4.19 | 167.7
--- |  |  | SW | 1 | 2.82 | 2.37 |  | 6.68 |  | --- |  |  | 6.68 |  |  | u |  |  | 13.3 | 0.167 | 2 |  | 0.05 |  | 2.05 | 2.29 | 91.7
--- |  |  | SW | 1 | 3.73 | 2.37 |  | 8.85 |  | --- |  |  | 8.85 |  |  | j |  |  | 20 | 0 | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
--- |  |  | SW | 1 | 0.03 | 2.37 |  | 0.07 |  | --- |  |  | 0.07 |  |  | u |  |  | 7.4 | 0.316 | 2 |  | 0.05 |  | 2.05 | 0.04 | 1.7
--- |  |  | SW | 1 | 2.61 | 2.37 |  | 6.18 |  | --- |  |  | 6.18 |  |  | u |  |  | 7.4 | 0.316 | 2 |  | 0.05 |  | 2.05 | 4 | 160
--- |  |  | SW | 1 | 2.06 | 2.37 |  | 4.89 |  | --- |  |  | 4.89 |  |  | u |  |  | 15.7 | -0.12 | 2 |  | 0.05 |  | 2.05 | 1.08 | 43
--- |  |  | SW | 1 | 1.32 | 2.37 |  | 3.13 |  | --- |  |  | 3.13 |  |  | u |  |  | 15.7 | -0.12 | 2 |  | 0.05 |  | 2.05 | 0.69 | 27.5
--- |  |  | PG | 1 | --- | --- |  | 22.34 |  | --- |  |  | 22.34 |  |  | g |  |  | --- | 1 | 0.6 |  | 0.05 |  | 0.65 | 4.54 | 181.8
--- |  |  | StW | 1 | --- | --- |  | 21.58 |  | --- |  |  | 21.58 |  |  | j |  |  | 13.8 | 0.155 | 0.3 |  | 0 |  | 0.3 | 1 | 40.1
Straty ciepła przez przenikanie | [10 empty] | HT / ΦT | [14 empty] | 17.8 | 714
Min. strumień powietrza went. | [15 empty] | Vmin |  |  |  |  | 15.6 | m³/h |  | 212
Strumień powietrza infiltrującego | [15 empty] | Vinf |  |  |  |  | 0 | m³/h
Strumień powietrza dostarczanego mechanicznie | [15 empty] | Vsu · fv | [5 empty] | m³/h
Nadmiar powietrza usuwanego | [15 empty] | Vmech,inf | [5 empty] | m³/h
Strumień powietrza wentylacyjnego | [15 empty] | V |  |  |  |  | 15.6 | m³/h
Straty ciepła na wentylację | [10 empty] | HV / ΦV | [14 empty] | 5.3 | 212
Całkowita projektowa strata ciepła | [10 empty] | Φ |  |  |  |  | 61,43 W/m² 29,68 W/m³ | [10 empty] | 926
Nadwyżka mocy cieplnej (wskutek czasowego obniżenia temp.) | [10 empty] | ΦRH
Projektowe obciążenie cieplne | [10 empty] | ΦHL | [15 empty] | 926
Nazwa projektu: | [17 empty] | M-16 C.O.
Obciążenie cieplne pomieszczenia | [17 empty] | Data: 2011-04-22
Jedn. bud. | [6 empty] | 1 | [9 empty] | Numer / Opis | [6 empty] | 103 / Pokój mieszkalny
Temperatura pomieszczenia | [8 empty] | θi |  | 15.8 |  |  | °C
Wymiary
| Szerokość pomieszczenia w świetle | [7 empty] | as |  | --- |  |  | m
| Długość pom. w świetle | [7 empty] | bs |  | --- |  |  | m
| Powierzchnia pom. w świetle | [7 empty] | As |  | 7.38 |  |  | m²
| Wys. kond. w osiach | [7 empty] | ho |  | 2.37 |  |  | m
| Grubość stropu | [7 empty] | dstr |  | 0.3 |  |  | m
| Wysokość w świetle | [7 empty] | hs |  | 2.07 |  |  | m
| Kubatura pomieszczenia | [7 empty] | V |  | 15.3 |  |  | m³
Grunt
| Zagłębienie poniżej gruntu | [7 empty] | z |  | 0 |  |  | m
| Obwód płyty podłogowej | [7 empty] | P |  | 73.5 |  |  | m
| Wymiar. char. podł. - [ ] na pom. | [7 empty] | B' |  | 8.09 |  |  | m
Wentylacja
| Min. krotność wymian powietrza went. | [5 empty] | nmin | [7 empty] | 1/h
| Krotność wymian przy różnicy 50 Pa | [5 empty] | n50 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 1/h
| Współczynnik osłonięcia | [5 empty] | e |  |  |  |  | 0 |  |  | [-]
| Wysokość nad gruntem | [5 empty] | h |  |  |  |  | 1.48 |  |  | m
| Wys. wsp. korekcyjny | [5 empty] | ε |  |  |  |  | 1 |  |  | [-]
| Strumień objętości powietrza dostarczanego | [5 empty] | Vsu | [7 empty] | m³/h
|  | - Temperatura pow. dostarczanego |  |  |  |  | θsu | [7 empty] | °C
|  | - Wsp. redukcji temp. |  |  |  |  | fV | [7 empty] | [-]
| Strumień objętości powietrza usuwanego | [5 empty] | Vex | [7 empty] | m³/h
| Średnia temperatura pow. infiltrującego z pom. sąsiednich | [5 empty] | θmech,inf, ij | [7 empty] | °C
Orient. |  |  | Typ | n | bz | lz/hz |  | Az |  | Az podp |  |  | Az obl |  |  | e/u g/j |  |  | θds | ek/bu fij/fg2 | U |  | ΔUtb |  | Uc | HT | ΦT
--- |  |  | SW | 1 | 4.57 | 2.37 |  | 10.82 |  | 2.1 |  |  | 8.72 |  |  | u |  |  | 13.3 | 0.0685 | 2 |  | 0 |  | 2 | 1.2 | 42.7
--- |  |  | DW | 1 | 1 | 2.1 |  | 2.1 |  | --- |  |  | 2.1 |  |  | u |  |  | --- | 0.0685 | 2.5 |  | 0 |  | 2.5 | 0.36 | 12.9
--- |  |  | SW | 1 | 4.56 | 2.37 |  | 10.81 |  | 2.1 |  |  | 8.71 |  |  | j |  |  | 20 | -0.119 | 2 |  | 0.05 |  | 2.05 | -2.12 | -75.9
--- |  |  | DW | 1 | 1 | 2.1 |  | 2.1 |  | --- |  |  | 2.1 |  |  | j |  |  | --- | -0.119 | 2.5 |  | 0.05 |  | 2.55 | -0.64 | -22.8
--- |  |  | SW | 1 | 1.79 | 2.37 |  | 4.24 |  | --- |  |  | 4.24 |  |  | u |  |  | 15.7 | -0.00126 | 2 |  | 0 |  | 2 | 0.01 | 0.4
--- |  |  | SW | 1 | 1.83 | 2.37 |  | 4.34 |  | --- |  |  | 4.34 |  |  | j |  |  | 20 | 0.106 | 2 |  | 0.05 |  | 2.05 | -1.06 | -37.8
--- |  |  | PG | 1 | --- | --- |  | 11.14 |  | --- |  |  | 11.14 |  |  | g |  |  | --- | 1 | 0.6 |  | 0.05 |  | 0.65 | 2.64 | ---
--- |  |  | StW | 1 | --- | --- |  | 9.37 |  | --- |  |  | 9.37 |  |  | j |  |  | 20 | 0.106 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.35 | -0.39 | -13.9
Straty ciepła przez przenikanie | [10 empty] | HT / ΦT | [14 empty] | 0
Min. strumień powietrza went. | [15 empty] | Vmin | [5 empty] | m³/h
Strumień powietrza infiltrującego | [15 empty] | Vinf |  |  |  |  | 0 | m³/h
Strumień powietrza dostarczanego mechanicznie | [15 empty] | Vsu · fv | [5 empty] | m³/h
Nadmiar powietrza usuwanego | [15 empty] | Vmech,inf | [5 empty] | m³/h
Strumień powietrza wentylacyjnego | [15 empty] | V | [5 empty] | m³/h
Straty ciepła na wentylację | [10 empty] | HV / ΦV | [14 empty] | 0
Całkowita projektowa strata ciepła | [10 empty] | Φ |  |  |  |  | 0 W/m² 0 W/m³
Nadwyżka mocy cieplnej (wskutek czasowego obniżenia temp.) | [10 empty] | ΦRH
Projektowe obciążenie cieplne | [10 empty] | ΦHL
Nazwa projektu: | [17 empty] | M-16 C.O.
Obciążenie cieplne pomieszczenia | [17 empty] | Data: 2011-04-22
Jedn. bud. | [6 empty] | 1 | [9 empty] | Numer / Opis | [6 empty] | 101 / Pokój mieszkalny
Temperatura pomieszczenia | [8 empty] | θi |  | 20 |  |  | °C
Wymiary
| Szerokość pomieszczenia w świetle | [7 empty] | as |  | --- |  |  | m
| Długość pom. w świetle | [7 empty] | bs |  | --- |  |  | m
| Powierzchnia pom. w świetle | [7 empty] | As |  | 68.3 |  |  | m²
| Wys. kond. w osiach | [7 empty] | ho |  | 2.37 |  |  | m
| Grubość stropu | [7 empty] | dstr |  | 0.3 |  |  | m
| Wysokość w świetle | [7 empty] | hs |  | 2.07 |  |  | m
| Kubatura pomieszczenia | [7 empty] | V |  | 141 |  |  | m³
Grunt
| Zagłębienie poniżej gruntu | [7 empty] | z |  | 0 |  |  | m
| Obwód płyty podłogowej | [7 empty] | P |  | 19.5 |  |  | m
| Wymiar. char. podł. - [ X ] na pom. | [7 empty] | B' |  | 8.85 |  |  | m
Wentylacja
| Min. krotność wymian powietrza went. | [5 empty] | nmin |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 1/h
| Krotność wymian przy różnicy 50 Pa | [5 empty] | n50 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 1/h
| Współczynnik osłonięcia | [5 empty] | e |  |  |  |  | 0.05 |  |  | [-]
| Wysokość nad gruntem | [5 empty] | h |  |  |  |  | 1.48 |  |  | m
| Wys. wsp. korekcyjny | [5 empty] | ε |  |  |  |  | 1 |  |  | [-]
| Strumień objętości powietrza dostarczanego | [5 empty] | Vsu | [7 empty] | m³/h
|  | - Temperatura pow. dostarczanego |  |  |  |  | θsu | [7 empty] | °C
|  | - Wsp. redukcji temp. |  |  |  |  | fV | [7 empty] | [-]
| Strumień objętości powietrza usuwanego | [5 empty] | Vex | [7 empty] | m³/h
| Średnia temperatura pow. infiltrującego z pom. sąsiednich | [5 empty] | θmech,inf, ij | [7 empty] | °C
Orient. |  |  | Typ | n | bz | lz/hz |  | Az |  | Az podp |  |  | Az obl |  |  | e/u g/j |  |  | θds | ek/bu fij/fg2 | U |  | ΔUtb |  | Uc | HT | ΦT
--- |  |  | SW | 1 | 6.79 | 2.37 |  | 16.1 |  | --- |  |  | 16.1 |  |  | j |  |  | 20 | 0 | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
S |  |  | SZ | 1 | 13.33 | 2.37 |  | 31.6 |  | 4.84 |  |  | 26.77 |  |  | e |  |  | -20 | 1 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.35 | 9.37 | 374.7
S |  |  | OZ | 1 | 1.44 | 0.84 |  | 1.21 |  | --- |  |  | 1.21 |  |  | e |  |  | --- | 1 | 1.8 |  | 0.05 |  | 1.85 | 2.24 | 89.5
S |  |  | OZ | 1 | 1.44 | 0.84 |  | 1.21 |  | --- |  |  | 1.21 |  |  | e |  |  | --- | 1 | 1.8 |  | 0.05 |  | 1.85 | 2.24 | 89.5
S |  |  | OZ | 1 | 1.44 | 0.84 |  | 1.21 |  | --- |  |  | 1.21 |  |  | e |  |  | --- | 1 | 1.8 |  | 0.05 |  | 1.85 | 2.24 | 89.5
S |  |  | OZ | 1 | 1.44 | 0.84 |  | 1.21 |  | --- |  |  | 1.21 |  |  | e |  |  | --- | 1 | 1.8 |  | 0.05 |  | 1.85 | 2.24 | 89.5
--- |  |  | SW | 1 | 5.41 | 2.37 |  | 12.83 |  | --- |  |  | 12.83 |  |  | u |  |  | 13.3 | 0.167 | 2 |  | 0.05 |  | 2.05 | 4.4 | 176.1
E |  |  | SZ | 1 | 6.15 | 2.37 |  | 14.56 |  | 6.99 |  |  | 7.57 |  |  | e |  |  | -20 | 1 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.35 | 2.65 | 106
E |  |  | DZ | 1 | 3.33 | 2.1 |  | 6.99 |  | --- |  |  | 6.99 |  |  | e |  |  | --- | 1 | 1.8 |  | 0.05 |  | 1.85 | 12.94 | 517.5
--- |  |  | SW | 1 | 5.92 | 2.37 |  | 14.04 |  | --- |  |  | 14.04 |  |  | j |  |  | 20 | 0 | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
--- |  |  | PG | 1 | --- | --- |  | 86.18 |  | --- |  |  | 86.18 |  |  | g |  |  | --- | 1 | 0.6 |  | 0.05 |  | 0.65 | 17.52 | 700.8
--- |  |  | StW | 1 | --- | --- |  | 40.07 |  | --- |  |  | 40.07 |  |  | j |  |  | 13.8 | 0.155 | 0.3 |  | 0 |  | 0.3 | 1.86 | 74.5
--- |  |  | StW | 1 | --- | --- |  | 40.06 |  | --- |  |  | 40.06 |  |  | j |  |  | 13.8 | 0.155 | 0.3 |  | 0 |  | 0.3 | 1.86 | 74.5
Straty ciepła przez przenikanie | [10 empty] | HT / ΦT | [14 empty] | 59.6 | 2382
Min. strumień powietrza went. | [15 empty] | Vmin |  |  |  |  | 70.68 | m³/h |  | 961
Strumień powietrza infiltrującego | [15 empty] | Vinf |  |  |  |  | 7.07 | m³/h |  | 96.1
Strumień powietrza dostarczanego mechanicznie | [15 empty] | Vsu · fv | [5 empty] | m³/h
Nadmiar powietrza usuwanego | [15 empty] | Vmech,inf | [5 empty] | m³/h
Strumień powietrza wentylacyjnego | [15 empty] | V |  |  |  |  | 70.68 | m³/h
Straty ciepła na wentylację | [10 empty] | HV / ΦV | [14 empty] | 24 | 961
Całkowita projektowa strata ciepła | [10 empty] | Φ |  |  |  |  | 48,96 W/m² 23,65 W/m³ | [10 empty] | 3343
Nadwyżka mocy cieplnej (wskutek czasowego obniżenia temp.) | [10 empty] | ΦRH
Projektowe obciążenie cieplne | [10 empty] | ΦHL | [15 empty] | 3343
Nazwa projektu: | [17 empty] | M-16 C.O.
Obciążenie cieplne pomieszczenia | [17 empty] | Data: 2011-04-22
Jedn. bud. | [6 empty] | 1 | [9 empty] | Numer / Opis | [6 empty] | 102 / Pokój mieszkalny
Temperatura pomieszczenia | [8 empty] | θi |  | 20 |  |  | °C
Wymiary
| Szerokość pomieszczenia w świetle | [7 empty] | as |  | --- |  |  | m
| Długość pom. w świetle | [7 empty] | bs |  | --- |  |  | m
| Powierzchnia pom. w świetle | [7 empty] | As |  | 33.3 |  |  | m²
| Wys. kond. w osiach | [7 empty] | ho |  | 2.37 |  |  | m
| Grubość stropu | [7 empty] | dstr |  | 0.3 |  |  | m
| Wysokość w świetle | [7 empty] | hs |  | 2.07 |  |  | m
| Kubatura pomieszczenia | [7 empty] | V |  | 68.9 |  |  | m³
Grunt
| Zagłębienie poniżej gruntu | [7 empty] | z |  | 0 |  |  | m
| Obwód płyty podłogowej | [7 empty] | P |  | 6.2 |  |  | m
| Wymiar. char. podł. - [ X ] na pom. | [7 empty] | B' |  | 13 |  |  | m
Wentylacja
| Min. krotność wymian powietrza went. | [5 empty] | nmin |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 1/h
| Krotność wymian przy różnicy 50 Pa | [5 empty] | n50 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 1/h
| Współczynnik osłonięcia | [5 empty] | e |  |  |  |  | 0.05 |  |  | [-]
| Wysokość nad gruntem | [5 empty] | h |  |  |  |  | 1.48 |  |  | m
| Wys. wsp. korekcyjny | [5 empty] | ε |  |  |  |  | 1 |  |  | [-]
| Strumień objętości powietrza dostarczanego | [5 empty] | Vsu | [7 empty] | m³/h
|  | - Temperatura pow. dostarczanego |  |  |  |  | θsu | [7 empty] | °C
|  | - Wsp. redukcji temp. |  |  |  |  | fV | [7 empty] | [-]
| Strumień objętości powietrza usuwanego | [5 empty] | Vex | [7 empty] | m³/h
| Średnia temperatura pow. infiltrującego z pom. sąsiednich | [5 empty] | θmech,inf, ij | [7 empty] | °C
Orient. |  |  | Typ | n | bz | lz/hz |  | Az |  | Az podp |  |  | Az obl |  |  | e/u g/j |  |  | θds | ek/bu fij/fg2 | U |  | ΔUtb |  | Uc | HT | ΦT
--- |  |  | SW | 1 | 5.92 | 2.37 |  | 14.04 |  | --- |  |  | 14.04 |  |  | j |  |  | 20 | 0 | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
--- |  |  | SW | 1 | 1.83 | 2.37 |  | 4.34 |  | --- |  |  | 4.34 |  |  | u |  |  | 15.8 | 0.106 | 2 |  | 0.05 |  | 2.05 | 0.95 | 37.8
--- |  |  | SW | 1 | 3.58 | 2.37 |  | 8.48 |  | --- |  |  | 8.48 |  |  | j |  |  | 20 | 0 | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
N |  |  | SZ | 1 | 6.2 | 2.37 |  | 14.71 |  | 3.63 |  |  | 11.08 |  |  | e |  |  | -20 | 1 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.35 | 3.88 | 155.1
N |  |  | OZ | 1 | 1.44 | 0.84 |  | 1.21 |  | --- |  |  | 1.21 |  |  | e |  |  | --- | 1 | 1.8 |  | 0.05 |  | 1.85 | 2.24 | 89.5
N |  |  | OZ | 1 | 1.44 | 0.84 |  | 1.21 |  | --- |  |  | 1.21 |  |  | e |  |  | --- | 1 | 1.8 |  | 0.05 |  | 1.85 | 2.24 | 89.5
N |  |  | OZ | 1 | 1.44 | 0.84 |  | 1.21 |  | --- |  |  | 1.21 |  |  | e |  |  | --- | 1 | 1.8 |  | 0.05 |  | 1.85 | 2.24 | 89.5
--- |  |  | SW | 1 | 5.63 | 2.37 |  | 13.34 |  | 2.1 |  |  | 11.24 |  |  | j |  |  | 20 | 0 | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
--- |  |  | DW | 1 | 1 | 2.1 |  | 2.1 |  | --- |  |  | 2.1 |  |  | j |  |  | --- | 0 | 2.5 |  | 0 |  | 2.5 | 0 | 0
--- |  |  | PG | 1 | --- | --- |  | 40.3 |  | --- |  |  | 40.3 |  |  | g |  |  | --- | 1 | 0.6 |  | 0.05 |  | 0.65 | 6.53 | 261.1
--- |  |  | StW | 1 | --- | --- |  | 38.16 |  | --- |  |  | 38.16 |  |  | j |  |  | 13.8 | 0.155 | 0.3 |  | 0 |  | 0.3 | 1.77 | 71
Straty ciepła przez przenikanie | [10 empty] | HT / ΦT | [14 empty] | 19.8 | 793
Min. strumień powietrza went. | [15 empty] | Vmin |  |  |  |  | 34.46 | m³/h |  | 469
Strumień powietrza infiltrującego | [15 empty] | Vinf |  |  |  |  | 3.45 | m³/h |  | 46.9
Strumień powietrza dostarczanego mechanicznie | [15 empty] | Vsu · fv | [5 empty] | m³/h
Nadmiar powietrza usuwanego | [15 empty] | Vmech,inf | [5 empty] | m³/h
Strumień powietrza wentylacyjnego | [15 empty] | V |  |  |  |  | 34.46 | m³/h
Straty ciepła na wentylację | [10 empty] | HV / ΦV | [14 empty] | 11.7 | 469
Całkowita projektowa strata ciepła | [10 empty] | Φ |  |  |  |  | 37,91 W/m² 18,31 W/m³ | [10 empty] | 1262
Nadwyżka mocy cieplnej (wskutek czasowego obniżenia temp.) | [10 empty] | ΦRH
Projektowe obciążenie cieplne | [10 empty] | ΦHL | [15 empty] | 1262
Nazwa projektu: | [17 empty] | M-16 C.O.
Obciążenie cieplne pomieszczenia | [17 empty] | Data: 2011-04-22
Jedn. bud. | [6 empty] | 2 | [9 empty] | Numer / Opis | [6 empty] | 208 / Pokój mieszkalny
Temperatura pomieszczenia | [8 empty] | θi |  | 20 |  |  | °C
Wymiary
| Szerokość pomieszczenia w świetle | [7 empty] | as |  | --- |  |  | m
| Długość pom. w świetle | [7 empty] | bs |  | --- |  |  | m
| Powierzchnia pom. w świetle | [7 empty] | As |  | 48.8 |  |  | m²
| Wys. kond. w osiach | [7 empty] | ho |  | 3 |  |  | m
| Grubość stropu | [7 empty] | dstr |  | 0.3 |  |  | m
| Wysokość w świetle | [7 empty] | hs |  | 2.7 |  |  | m
| Kubatura pomieszczenia | [7 empty] | V |  | 132 |  |  | m³
Grunt
| Zagłębienie poniżej gruntu | [7 empty] | z |  | 0 |  |  | m
| Obwód płyty podłogowej | [7 empty] | P |  |  |  |  | m
| Wymiar. char. podł. - [ X ] na pom. | [7 empty] | B' |  |  |  |  | m
Wentylacja
| Min. krotność wymian powietrza went. | [5 empty] | nmin |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 1/h
| Krotność wymian przy różnicy 50 Pa | [5 empty] | n50 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 1/h
| Współczynnik osłonięcia | [5 empty] | e |  |  |  |  | 0.05 |  |  | [-]
| Wysokość nad gruntem | [5 empty] | h |  |  |  |  | 4.17 |  |  | m
| Wys. wsp. korekcyjny | [5 empty] | ε |  |  |  |  | 1 |  |  | [-]
| Strumień objętości powietrza dostarczanego | [5 empty] | Vsu | [7 empty] | m³/h
|  | - Temperatura pow. dostarczanego |  |  |  |  | θsu | [7 empty] | °C
|  | - Wsp. redukcji temp. |  |  |  |  | fV | [7 empty] | [-]
| Strumień objętości powietrza usuwanego | [5 empty] | Vex | [7 empty] | m³/h
| Średnia temperatura pow. infiltrującego z pom. sąsiednich | [5 empty] | θmech,inf, ij | [7 empty] | °C
Orient. |  |  | Typ | n | bz | lz/hz |  | Az |  | Az podp |  |  | Az obl |  |  | e/u g/j |  |  | θds | ek/bu fij/fg2 | U |  | ΔUtb |  | Uc | HT | ΦT
--- |  |  | SW | 1 | 6.7 | 3 |  | 20.09 |  | --- |  |  | 20.09 |  |  | j |  |  | 20 | 0 | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
--- |  |  | SW | 1 | 2.04 | 3 |  | 6.12 |  | --- |  |  | 6.12 |  |  | j |  |  | 20 | 0 | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
--- |  |  | SW | 1 | 5.56 | 3 |  | 16.67 |  | 2.1 |  |  | 14.57 |  |  | j |  |  | 20 | 0 | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
--- |  |  | DW | 1 | 1 | 2.1 |  | 2.1 |  | --- |  |  | 2.1 |  |  | j |  |  | --- | 0 | 2.5 |  | 0 |  | 2.5 | 0 | 0
--- |  |  | SW | 1 | 3.77 | 3 |  | 11.31 |  | --- |  |  | 11.31 |  |  | j |  |  | 20 | 0 | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
--- |  |  | SW | 1 | 1.83 | 3 |  | 5.49 |  | 2.52 |  |  | 2.97 |  |  | j |  |  | 20 | 0 | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
--- |  |  | DW | 1 | 1.2 | 2.1 |  | 2.52 |  | --- |  |  | 2.52 |  |  | j |  |  | --- | 0 | 2.5 |  | 0 |  | 2.5 | 0 | 0
N |  |  | SZ | 1 | 9.02 | 3 |  | 27.06 |  | 8.76 |  |  | 18.3 |  |  | e |  |  | -20 | 1 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.35 | 6.41 | 256.2
N |  |  | OZ | 1 | 1.36 | 1.61 |  | 2.19 |  | --- |  |  | 2.19 |  |  | e |  |  | --- | 1 | 1.8 |  | 0.05 |  | 1.85 | 4.05 | 162
N |  |  | OZ | 1 | 1.36 | 1.61 |  | 2.19 |  | --- |  |  | 2.19 |  |  | e |  |  | --- | 1 | 1.8 |  | 0.05 |  | 1.85 | 4.05 | 162
N |  |  | OZ | 1 | 1.36 | 1.61 |  | 2.19 |  | --- |  |  | 2.19 |  |  | e |  |  | --- | 1 | 1.8 |  | 0.05 |  | 1.85 | 4.05 | 162
N |  |  | OZ | 1 | 1.36 | 1.61 |  | 2.19 |  | --- |  |  | 2.19 |  |  | e |  |  | --- | 1 | 1.8 |  | 0.05 |  | 1.85 | 4.05 | 162
--- |  |  | StW | 1 | --- | --- |  | 38.16 |  | --- |  |  | 38.16 |  |  | j |  |  | 13.8 | 0.155 | 0.3 |  | 0 |  | 0.3 | 1.77 | 71
--- |  |  | StW | 1 | --- | --- |  | 16.28 |  | --- |  |  | 16.28 |  |  | j |  |  | 13.8 | 0.155 | 0.3 |  | 0 |  | 0.3 | 0.76 | 30.3
--- |  |  | StW | 1 | --- | --- |  | 57.22 |  | --- |  |  | 57.22 |  |  | j |  |  | 13.8 | 0.155 | 0.3 |  | 0 |  | 0.3 | 2.66 | 106.4
Straty ciepła przez przenikanie | [10 empty] | HT / ΦT | [14 empty] | 27.8 | 1112
Min. strumień powietrza went. | [15 empty] | Vmin |  |  |  |  | 65.89 | m³/h |  | 896
Strumień powietrza infiltrującego | [15 empty] | Vinf |  |  |  |  | 6.59 | m³/h |  | 89.6
Strumień powietrza dostarczanego mechanicznie | [15 empty] | Vsu · fv | [5 empty] | m³/h
Nadmiar powietrza usuwanego | [15 empty] | Vmech,inf | [5 empty] | m³/h
Strumień powietrza wentylacyjnego | [15 empty] | V |  |  |  |  | 65.89 | m³/h
Straty ciepła na wentylację | [10 empty] | HV / ΦV | [14 empty] | 22.4 | 896
Całkowita projektowa strata ciepła | [10 empty] | Φ |  |  |  |  | 41,14 W/m² 15,24 W/m³ | [10 empty] | 2008
Nadwyżka mocy cieplnej (wskutek czasowego obniżenia temp.) | [10 empty] | ΦRH
Projektowe obciążenie cieplne | [10 empty] | ΦHL | [15 empty] | 2008
Nazwa projektu: | [17 empty] | M-16 C.O.
Obciążenie cieplne pomieszczenia | [17 empty] | Data: 2011-04-22
Jedn. bud. | [6 empty] | 2 | [9 empty] | Numer / Opis | [6 empty] | 207 / Pokój mieszkalny
Temperatura pomieszczenia | [8 empty] | θi |  | 20 |  |  | °C
Wymiary
| Szerokość pomieszczenia w świetle | [7 empty] | as |  | --- |  |  | m
| Długość pom. w świetle | [7 empty] | bs |  | --- |  |  | m
| Powierzchnia pom. w świetle | [7 empty] | As |  | 17.2 |  |  | m²
| Wys. kond. w osiach | [7 empty] | ho |  | 3 |  |  | m
| Grubość stropu | [7 empty] | dstr |  | 0.3 |  |  | m
| Wysokość w świetle | [7 empty] | hs |  | 2.7 |  |  | m
| Kubatura pomieszczenia | [7 empty] | V |  | 46.5 |  |  | m³
Grunt
| Zagłębienie poniżej gruntu | [7 empty] | z |  | 0 |  |  | m
| Obwód płyty podłogowej | [7 empty] | P |  |  |  |  | m
| Wymiar. char. podł. - [ X ] na pom. | [7 empty] | B' |  |  |  |  | m
Wentylacja
| Min. krotność wymian powietrza went. | [5 empty] | nmin |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 1/h
| Krotność wymian przy różnicy 50 Pa | [5 empty] | n50 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 1/h
| Współczynnik osłonięcia | [5 empty] | e |  |  |  |  | 0.05 |  |  | [-]
| Wysokość nad gruntem | [5 empty] | h |  |  |  |  | 4.17 |  |  | m
| Wys. wsp. korekcyjny | [5 empty] | ε |  |  |  |  | 1 |  |  | [-]
| Strumień objętości powietrza dostarczanego | [5 empty] | Vsu | [7 empty] | m³/h
|  | - Temperatura pow. dostarczanego |  |  |  |  | θsu | [7 empty] | °C
|  | - Wsp. redukcji temp. |  |  |  |  | fV | [7 empty] | [-]
| Strumień objętości powietrza usuwanego | [5 empty] | Vex | [7 empty] | m³/h
| Średnia temperatura pow. infiltrującego z pom. sąsiednich | [5 empty] | θmech,inf, ij | [7 empty] | °C
Orient. |  |  | Typ | n | bz | lz/hz |  | Az |  | Az podp |  |  | Az obl |  |  | e/u g/j |  |  | θds | ek/bu fij/fg2 | U |  | ΔUtb |  | Uc | HT | ΦT
--- |  |  | SW | 1 | 4.65 | 3 |  | 13.94 |  | 2.1 |  |  | 11.84 |  |  | j |  |  | 20 | 0 | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
--- |  |  | DW | 1 | 1 | 2.1 |  | 2.1 |  | --- |  |  | 2.1 |  |  | j |  |  | --- | 0 | 2.5 |  | 0 |  | 2.5 | 0 | 0
N |  |  | SZ | 1 | 4.72 | 3 |  | 14.17 |  | 4.38 |  |  | 9.8 |  |  | e |  |  | -20 | 1 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.35 | 3.43 | 137.1
N |  |  | OZ | 1 | 1.36 | 1.61 |  | 2.19 |  | --- |  |  | 2.19 |  |  | e |  |  | --- | 1 | 1.8 |  | 0.05 |  | 1.85 | 4.05 | 162
N |  |  | OZ | 1 | 1.36 | 1.61 |  | 2.19 |  | --- |  |  | 2.19 |  |  | e |  |  | --- | 1 | 1.8 |  | 0.05 |  | 1.85 | 4.05 | 162
--- |  |  | SW | 1 | 3.77 | 3 |  | 11.31 |  | --- |  |  | 11.31 |  |  | j |  |  | 20 | 0 | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
--- |  |  | SW | 1 | 3.98 | 3 |  | 11.95 |  | --- |  |  | 11.95 |  |  | j |  |  | 20 | 0 | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
--- |  |  | StW | 1 | --- | --- |  | 20.24 |  | --- |  |  | 20.24 |  |  | j |  |  | 13.8 | 0.155 | 0.3 |  | 0 |  | 0.3 | 0.94 | 37.7
--- |  |  | StW | 1 | --- | --- |  | 21.7 |  | --- |  |  | 21.7 |  |  | j |  |  | 13.8 | 0.155 | 0.3 |  | 0 |  | 0.3 | 1.01 | 40.4
Straty ciepła przez przenikanie | [10 empty] | HT / ΦT | [14 empty] | 13.5 | 539
Min. strumień powietrza went. | [15 empty] | Vmin |  |  |  |  | 23.26 | m³/h |  | 316
Strumień powietrza infiltrującego | [15 empty] | Vinf |  |  |  |  | 2.33 | m³/h |  | 31.6
Strumień powietrza dostarczanego mechanicznie | [15 empty] | Vsu · fv | [5 empty] | m³/h
Nadmiar powietrza usuwanego | [15 empty] | Vmech,inf | [5 empty] | m³/h
Strumień powietrza wentylacyjnego | [15 empty] | V |  |  |  |  | 23.26 | m³/h
Straty ciepła na wentylację | [10 empty] | HV / ΦV | [14 empty] | 7.9 | 316
Całkowita projektowa strata ciepła | [10 empty] | Φ |  |  |  |  | 49,66 W/m² 18,39 W/m³ | [10 empty] | 856
Nadwyżka mocy cieplnej (wskutek czasowego obniżenia temp.) | [10 empty] | ΦRH
Projektowe obciążenie cieplne | [10 empty] | ΦHL | [15 empty] | 856
Nazwa projektu: | [17 empty] | M-16 C.O.
Obciążenie cieplne pomieszczenia | [17 empty] | Data: 2011-04-22
Jedn. bud. | [6 empty] | 2 | [9 empty] | Numer / Opis | [6 empty] | 209 / Pokój mieszkalny
Temperatura pomieszczenia | [8 empty] | θi |  | 20 |  |  | °C
Wymiary
| Szerokość pomieszczenia w świetle | [7 empty] | as |  | --- |  |  | m
| Długość pom. w świetle | [7 empty] | bs |  | --- |  |  | m
| Powierzchnia pom. w świetle | [7 empty] | As |  | 34 |  |  | m²
| Wys. kond. w osiach | [7 empty] | ho |  | 3 |  |  | m
| Grubość stropu | [7 empty] | dstr |  | 0.3 |  |  | m
| Wysokość w świetle | [7 empty] | hs |  | 2.7 |  |  | m
| Kubatura pomieszczenia | [7 empty] | V |  | 91.7 |  |  | m³
Grunt
| Zagłębienie poniżej gruntu | [7 empty] | z |  | 0 |  |  | m
| Obwód płyty podłogowej | [7 empty] | P |  |  |  |  | m
| Wymiar. char. podł. - [ X ] na pom. | [7 empty] | B' |  |  |  |  | m
Wentylacja
| Min. krotność wymian powietrza went. | [5 empty] | nmin |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 1/h
| Krotność wymian przy różnicy 50 Pa | [5 empty] | n50 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 1/h
| Współczynnik osłonięcia | [5 empty] | e |  |  |  |  | 0.05 |  |  | [-]
| Wysokość nad gruntem | [5 empty] | h |  |  |  |  | 4.17 |  |  | m
| Wys. wsp. korekcyjny | [5 empty] | ε |  |  |  |  | 1 |  |  | [-]
| Strumień objętości powietrza dostarczanego | [5 empty] | Vsu | [7 empty] | m³/h
|  | - Temperatura pow. dostarczanego |  |  |  |  | θsu | [7 empty] | °C
|  | - Wsp. redukcji temp. |  |  |  |  | fV | [7 empty] | [-]
| Strumień objętości powietrza usuwanego | [5 empty] | Vex | [7 empty] | m³/h
| Średnia temperatura pow. infiltrującego z pom. sąsiednich | [5 empty] | θmech,inf, ij | [7 empty] | °C
Orient. |  |  | Typ | n | bz | lz/hz |  | Az |  | Az podp |  |  | Az obl |  |  | e/u g/j |  |  | θds | ek/bu fij/fg2 | U |  | ΔUtb |  | Uc | HT | ΦT
W |  |  | SZ | 1 | 9.98 | 3 |  | 29.94 |  | 7.05 |  |  | 22.89 |  |  | e |  |  | -20 | 1 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.35 | 8.01 | 320.5
W |  |  | DZ | 1 | 1 | 2.1 |  | 2.1 |  | --- |  |  | 2.1 |  |  | e |  |  | --- | 1 | 1.8 |  | 0.05 |  | 1.85 | 3.88 | 155.4
W |  |  | OZ | 1 | 1 | 1.65 |  | 1.65 |  | --- |  |  | 1.65 |  |  | e |  |  | --- | 1 | 1.8 |  | 0.05 |  | 1.85 | 3.05 | 122.1
W |  |  | OZ | 1 | 1 | 1.65 |  | 1.65 |  | --- |  |  | 1.65 |  |  | e |  |  | --- | 1 | 1.8 |  | 0.05 |  | 1.85 | 3.05 | 122.1
W |  |  | OZ | 1 | 1 | 1.65 |  | 1.65 |  | --- |  |  | 1.65 |  |  | e |  |  | --- | 1 | 1.8 |  | 0.05 |  | 1.85 | 3.05 | 122.1
--- |  |  | SW | 1 | 3.98 | 3 |  | 11.95 |  | --- |  |  | 11.95 |  |  | j |  |  | 20 | 0 | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
--- |  |  | SW | 1 | 1.9 | 3 |  | 5.71 |  | 2.52 |  |  | 3.19 |  |  | j |  |  | 20 | 0 | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
--- |  |  | DW | 1 | 1.2 | 2.1 |  | 2.52 |  | --- |  |  | 2.52 |  |  | j |  |  | --- | 0 | 2.5 |  | 0 |  | 2.5 | 0 | 0
--- |  |  | SW | 1 | 0.78 | 3 |  | 2.35 |  | --- |  |  | 2.35 |  |  | j |  |  | 20 | 0 | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
N |  |  | SZ | 1 | 4.68 | 3 |  | 14.04 |  | --- |  |  | 14.04 |  |  | e |  |  | -20 | 1 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.35 | 4.91 | 196.6
--- |  |  | SW | 1 | 2.39 | 3 |  | 7.18 |  | 3.82 |  |  | 3.36 |  |  | j |  |  | 20 | 0 | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
--- |  |  | DW | 1 | 1.82 | 2.1 |  | 3.82 |  | --- |  |  | 3.82 |  |  | j |  |  | --- | 0 | 2.5 |  | 0 |  | 2.5 | 0 | 0
--- |  |  | SW | 1 | 1.77 | 3 |  | 5.31 |  | 2.1 |  |  | 3.21 |  |  | j |  |  | 20 | 0 | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
--- |  |  | DW | 1 | 1 | 2.1 |  | 2.1 |  | --- |  |  | 2.1 |  |  | j |  |  | --- | 0 | 2.5 |  | 0 |  | 2.5 | 0 | 0
--- |  |  | SW | 1 | 1.89 | 3 |  | 5.67 |  | 2.1 |  |  | 3.57 |  |  | j |  |  | 20 | 0 | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
--- |  |  | DW | 1 | 1 | 2.1 |  | 2.1 |  | --- |  |  | 2.1 |  |  | j |  |  | --- | 0 | 2.5 |  | 0 |  | 2.5 | 0 | 0
--- |  |  | StW | 1 | --- | --- |  | 19.08 |  | --- |  |  | 19.08 |  |  | u |  |  | 7.4 | 0.316 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.35 | 2.11 | 84.4
--- |  |  | StW | 1 | --- | --- |  | 21.58 |  | --- |  |  | 21.58 |  |  | j |  |  | 13.8 | 0.155 | 0.3 |  | 0 |  | 0.3 | 1 | 40.1
--- |  |  | StW | 1 | --- | --- |  | 2.85 |  | --- |  |  | 2.85 |  |  | u |  |  | 15.7 | 0.107 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.35 | 0.11 | 4.3
--- |  |  | StW | 1 | --- | --- |  | 42.71 |  | --- |  |  | 42.71 |  |  | j |  |  | 13.8 | 0.155 | 0.3 |  | 0 |  | 0.3 | 1.99 | 79.4
Straty ciepła przez przenikanie | [10 empty] | HT / ΦT | [14 empty] | 31.2 | 1247
Min. strumień powietrza went. | [15 empty] | Vmin |  |  |  |  | 45.84 | m³/h |  | 623
Strumień powietrza infiltrującego | [15 empty] | Vinf |  |  |  |  | 4.58 | m³/h |  | 62.3
Strumień powietrza dostarczanego mechanicznie | [15 empty] | Vsu · fv | [5 empty] | m³/h
Nadmiar powietrza usuwanego | [15 empty] | Vmech,inf | [5 empty] | m³/h
Strumień powietrza wentylacyjnego | [15 empty] | V |  |  |  |  | 45.84 | m³/h
Straty ciepła na wentylację | [10 empty] | HV / ΦV | [14 empty] | 15.6 | 623
Całkowita projektowa strata ciepła | [10 empty] | Φ |  |  |  |  | 55,09 W/m² 20,4 W/m³ | [10 empty] | 1870
Nadwyżka mocy cieplnej (wskutek czasowego obniżenia temp.) | [10 empty] | ΦRH
Projektowe obciążenie cieplne | [10 empty] | ΦHL | [15 empty] | 1870
Nazwa projektu: | [17 empty] | M-16 C.O.
Obciążenie cieplne pomieszczenia | [17 empty] | Data: 2011-04-22
Jedn. bud. | [6 empty] | 2 | [9 empty] | Numer / Opis | [6 empty] | 211 / WC
Temperatura pomieszczenia | [8 empty] | θi |  | 20 |  |  | °C
Wymiary
| Szerokość pomieszczenia w świetle | [7 empty] | as |  | --- |  |  | m
| Długość pom. w świetle | [7 empty] | bs |  | --- |  |  | m
| Powierzchnia pom. w świetle | [7 empty] | As |  | 4.24 |  |  | m²
| Wys. kond. w osiach | [7 empty] | ho |  | 3 |  |  | m
| Grubość stropu | [7 empty] | dstr |  | 0.3 |  |  | m
| Wysokość w świetle | [7 empty] | hs |  | 2.7 |  |  | m
| Kubatura pomieszczenia | [7 empty] | V |  | 11.5 |  |  | m³
Grunt
| Zagłębienie poniżej gruntu | [7 empty] | z |  | 0 |  |  | m
| Obwód płyty podłogowej | [7 empty] | P |  |  |  |  | m
| Wymiar. char. podł. - [ X ] na pom. | [7 empty] | B' |  |  |  |  | m
Wentylacja
| Min. krotność wymian powietrza went. | [5 empty] | nmin |  |  |  |  | 1.5 |  |  | 1/h
| Krotność wymian przy różnicy 50 Pa | [5 empty] | n50 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 1/h
| Współczynnik osłonięcia | [5 empty] | e |  |  |  |  | 0.03 |  |  | [-]
| Wysokość nad gruntem | [5 empty] | h |  |  |  |  | 4.17 |  |  | m
| Wys. wsp. korekcyjny | [5 empty] | ε |  |  |  |  | 1 |  |  | [-]
| Strumień objętości powietrza dostarczanego | [5 empty] | Vsu | [7 empty] | m³/h
|  | - Temperatura pow. dostarczanego |  |  |  |  | θsu | [7 empty] | °C
|  | - Wsp. redukcji temp. |  |  |  |  | fV | [7 empty] | [-]
| Strumień objętości powietrza usuwanego | [5 empty] | Vex | [7 empty] | m³/h
| Średnia temperatura pow. infiltrującego z pom. sąsiednich | [5 empty] | θmech,inf, ij | [7 empty] | °C
Orient. |  |  | Typ | n | bz | lz/hz |  | Az |  | Az podp |  |  | Az obl |  |  | e/u g/j |  |  | θds | ek/bu fij/fg2 | U |  | ΔUtb |  | Uc | HT | ΦT
--- |  |  | SW | 1 | 2.33 | 3 |  | 7 |  | --- |  |  | 7 |  |  | j |  |  | 20 | 0 | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
S |  |  | SZ | 1 | 2.5 | 3 |  | 7.5 |  | --- |  |  | 7.5 |  |  | e |  |  | -20 | 1 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.35 | 2.62 | 105
W |  |  | SZ | 1 | 2.83 | 3 |  | 8.49 |  | 0.78 |  |  | 7.71 |  |  | e |  |  | -20 | 1 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.35 | 2.7 | 107.9
W |  |  | OZ | 1 | 1 | 0.78 |  | 0.78 |  | --- |  |  | 0.78 |  |  | e |  |  | --- | 1 | 1.8 |  | 0.05 |  | 1.85 | 1.44 | 57.7
--- |  |  | SW | 1 | 1.89 | 3 |  | 5.67 |  | 2.1 |  |  | 3.57 |  |  | j |  |  | 20 | 0 | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
--- |  |  | DW | 1 | 1 | 2.1 |  | 2.1 |  | --- |  |  | 2.1 |  |  | j |  |  | --- | 0 | 2.5 |  | 0 |  | 2.5 | 0 | 0
--- |  |  | StW | 1 | --- | --- |  | 6.62 |  | --- |  |  | 6.62 |  |  | j |  |  | 13.8 | 0.155 | 0.3 |  | 0 |  | 0.3 | 0.31 | 12.3
--- |  |  | StW | 1 | --- | --- |  | 7.32 |  | --- |  |  | 7.32 |  |  | u |  |  | 13.5 | -0.194 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.35 | 0.42 | 16.7
Straty ciepła przez przenikanie | [10 empty] | HT / ΦT | [14 empty] | 7.5 | 300
Min. strumień powietrza went. | [15 empty] | Vmin |  |  |  |  | 17.18 | m³/h |  | 234
Strumień powietrza infiltrującego | [15 empty] | Vinf |  |  |  |  | 0.34 | m³/h |  | 4.67
Strumień powietrza dostarczanego mechanicznie | [15 empty] | Vsu · fv | [5 empty] | m³/h
Nadmiar powietrza usuwanego | [15 empty] | Vmech,inf | [5 empty] | m³/h
Strumień powietrza wentylacyjnego | [15 empty] | V |  |  |  |  | 17.18 | m³/h
Straty ciepła na wentylację | [10 empty] | HV / ΦV | [14 empty] | 5.8 | 234
Całkowita projektowa strata ciepła | [10 empty] | Φ |  |  |  |  | 125,7 W/m² 46,56 W/m³ | [10 empty] | 533
Nadwyżka mocy cieplnej (wskutek czasowego obniżenia temp.) | [10 empty] | ΦRH
Projektowe obciążenie cieplne | [10 empty] | ΦHL | [15 empty] | 533
Nazwa projektu: | [17 empty] | M-16 C.O.
Obciążenie cieplne pomieszczenia | [17 empty] | Data: 2011-04-22
Jedn. bud. | [6 empty] | 2 | [9 empty] | Numer / Opis | [6 empty] | 210 / WC
Temperatura pomieszczenia | [8 empty] | θi |  | 20 |  |  | °C
Wymiary
| Szerokość pomieszczenia w świetle | [7 empty] | as |  | --- |  |  | m
| Długość pom. w świetle | [7 empty] | bs |  | --- |  |  | m
| Powierzchnia pom. w świetle | [7 empty] | As |  | 3.89 |  |  | m²
| Wys. kond. w osiach | [7 empty] | ho |  | 3 |  |  | m
| Grubość stropu | [7 empty] | dstr |  | 0.3 |  |  | m
| Wysokość w świetle | [7 empty] | hs |  | 2.7 |  |  | m
| Kubatura pomieszczenia | [7 empty] | V |  | 10.5 |  |  | m³
Grunt
| Zagłębienie poniżej gruntu | [7 empty] | z |  | 0 |  |  | m
| Obwód płyty podłogowej | [7 empty] | P |  |  |  |  | m
| Wymiar. char. podł. - [ X ] na pom. | [7 empty] | B' |  |  |  |  | m
Wentylacja
| Min. krotność wymian powietrza went. | [5 empty] | nmin |  |  |  |  | 1.5 |  |  | 1/h
| Krotność wymian przy różnicy 50 Pa | [5 empty] | n50 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 1/h
| Współczynnik osłonięcia | [5 empty] | e |  |  |  |  | 0 |  |  | [-]
| Wysokość nad gruntem | [5 empty] | h |  |  |  |  | 4.17 |  |  | m
| Wys. wsp. korekcyjny | [5 empty] | ε |  |  |  |  | 1 |  |  | [-]
| Strumień objętości powietrza dostarczanego | [5 empty] | Vsu | [7 empty] | m³/h
|  | - Temperatura pow. dostarczanego |  |  |  |  | θsu | [7 empty] | °C
|  | - Wsp. redukcji temp. |  |  |  |  | fV | [7 empty] | [-]
| Strumień objętości powietrza usuwanego | [5 empty] | Vex | [7 empty] | m³/h
| Średnia temperatura pow. infiltrującego z pom. sąsiednich | [5 empty] | θmech,inf, ij | [7 empty] | °C
Orient. |  |  | Typ | n | bz | lz/hz |  | Az |  | Az podp |  |  | Az obl |  |  | e/u g/j |  |  | θds | ek/bu fij/fg2 | U |  | ΔUtb |  | Uc | HT | ΦT
E |  |  | SZ | 1 | 0 | 3 |  | 0 |  | --- |  |  | 0 |  |  | e |  |  | -20 | 1 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.35 | 0 | 0
--- |  |  | SW | 1 | 2.26 | 3 |  | 6.79 |  | --- |  |  | 6.79 |  |  | j |  |  | 20 | 0 | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
S |  |  | SZ | 1 | 2.27 | 3 |  | 6.8 |  | --- |  |  | 6.8 |  |  | e |  |  | -20 | 1 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.35 | 2.38 | 95.3
--- |  |  | SW | 1 | 1.77 | 3 |  | 5.31 |  | 2.1 |  |  | 3.21 |  |  | j |  |  | 20 | 0 | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
--- |  |  | DW | 1 | 1 | 2.1 |  | 2.1 |  | --- |  |  | 2.1 |  |  | j |  |  | --- | 0 | 2.5 |  | 0 |  | 2.5 | 0 | 0
--- |  |  | SW | 1 | 2.33 | 3 |  | 7 |  | --- |  |  | 7 |  |  | j |  |  | 20 | 0 | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
--- |  |  | StW | 1 | --- | --- |  | 5.63 |  | --- |  |  | 5.63 |  |  | j |  |  | 13.8 | 0.155 | 0.3 |  | 0 |  | 0.3 | 0.26 | 10.5
--- |  |  | StW | 1 | --- | --- |  | 5.99 |  | --- |  |  | 5.99 |  |  | u |  |  | 13.5 | -0.194 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.35 | 0.34 | 13.6
Straty ciepła przez przenikanie | [10 empty] | HT / ΦT | [14 empty] | 3 | 119
Min. strumień powietrza went. | [15 empty] | Vmin |  |  |  |  | 15.75 | m³/h |  | 214
Strumień powietrza infiltrującego | [15 empty] | Vinf |  |  |  |  | 0 | m³/h
Strumień powietrza dostarczanego mechanicznie | [15 empty] | Vsu · fv | [5 empty] | m³/h
Nadmiar powietrza usuwanego | [15 empty] | Vmech,inf | [5 empty] | m³/h
Strumień powietrza wentylacyjnego | [15 empty] | V |  |  |  |  | 15.75 | m³/h
Straty ciepła na wentylację | [10 empty] | HV / ΦV | [14 empty] | 5.4 | 214
Całkowita projektowa strata ciepła | [10 empty] | Φ |  |  |  |  | 85,78 W/m² 31,77 W/m³ | [10 empty] | 334
Nadwyżka mocy cieplnej (wskutek czasowego obniżenia temp.) | [10 empty] | ΦRH
Projektowe obciążenie cieplne | [10 empty] | ΦHL | [15 empty] | 334
Nazwa projektu: | [17 empty] | M-16 C.O.
Obciążenie cieplne pomieszczenia | [17 empty] | Data: 2011-04-22
Jedn. bud. | [6 empty] | 2 | [9 empty] | Numer / Opis | [6 empty] | 206 / Pokój mieszkalny
Temperatura pomieszczenia | [8 empty] | θi |  | 20 |  |  | °C
Wymiary
| Szerokość pomieszczenia w świetle | [7 empty] | as |  | --- |  |  | m
| Długość pom. w świetle | [7 empty] | bs |  | --- |  |  | m
| Powierzchnia pom. w świetle | [7 empty] | As |  | 8.3 |  |  | m²
| Wys. kond. w osiach | [7 empty] | ho |  | 3 |  |  | m
| Grubość stropu | [7 empty] | dstr |  | 0.3 |  |  | m
| Wysokość w świetle | [7 empty] | hs |  | 2.7 |  |  | m
| Kubatura pomieszczenia | [7 empty] | V |  | 22.4 |  |  | m³
Grunt
| Zagłębienie poniżej gruntu | [7 empty] | z |  | 0 |  |  | m
| Obwód płyty podłogowej | [7 empty] | P |  |  |  |  | m
| Wymiar. char. podł. - [ ] na pom. | [7 empty] | B' |  |  |  |  | m
Wentylacja
| Min. krotność wymian powietrza went. | [5 empty] | nmin |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 1/h
| Krotność wymian przy różnicy 50 Pa | [5 empty] | n50 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 1/h
| Współczynnik osłonięcia | [5 empty] | e |  |  |  |  | 0 |  |  | [-]
| Wysokość nad gruntem | [5 empty] | h |  |  |  |  | 4.17 |  |  | m
| Wys. wsp. korekcyjny | [5 empty] | ε |  |  |  |  | 1 |  |  | [-]
| Strumień objętości powietrza dostarczanego | [5 empty] | Vsu | [7 empty] | m³/h
|  | - Temperatura pow. dostarczanego |  |  |  |  | θsu | [7 empty] | °C
|  | - Wsp. redukcji temp. |  |  |  |  | fV | [7 empty] | [-]
| Strumień objętości powietrza usuwanego | [5 empty] | Vex | [7 empty] | m³/h
| Średnia temperatura pow. infiltrującego z pom. sąsiednich | [5 empty] | θmech,inf, ij | [7 empty] | °C
Orient. |  |  | Typ | n | bz | lz/hz |  | Az |  | Az podp |  |  | Az obl |  |  | e/u g/j |  |  | θds | ek/bu fij/fg2 | U |  | ΔUtb |  | Uc | HT | ΦT
--- |  |  | SW | 1 | 4.65 | 3 |  | 13.95 |  | --- |  |  | 13.95 |  |  | j |  |  | 20 | 0 | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
--- |  |  | SW | 1 | 4.65 | 3 |  | 13.94 |  | 2.1 |  |  | 11.84 |  |  | j |  |  | 20 | 0 | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
--- |  |  | DW | 1 | 1 | 2.1 |  | 2.1 |  | --- |  |  | 2.1 |  |  | j |  |  | --- | 0 | 2.5 |  | 0 |  | 2.5 | 0 | 0
--- |  |  | SW | 1 | 1.83 | 3 |  | 5.49 |  | 2.52 |  |  | 2.97 |  |  | j |  |  | 20 | 0 | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
--- |  |  | DW | 1 | 1.2 | 2.1 |  | 2.52 |  | --- |  |  | 2.52 |  |  | j |  |  | --- | 0 | 2.5 |  | 0 |  | 2.5 | 0 | 0
--- |  |  | SW | 1 | 1.9 | 3 |  | 5.71 |  | 2.52 |  |  | 3.19 |  |  | j |  |  | 20 | 0 | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
--- |  |  | DW | 1 | 1.2 | 2.1 |  | 2.52 |  | --- |  |  | 2.52 |  |  | j |  |  | --- | 0 | 2.5 |  | 0 |  | 2.5 | 0 | 0
--- |  |  | StW | 1 | --- | --- |  | 9.37 |  | --- |  |  | 9.37 |  |  | u |  |  | 15.8 | 0.106 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.35 | 0.35 | 13.9
--- |  |  | StW | 1 | --- | --- |  | 10.08 |  | --- |  |  | 10.08 |  |  | j |  |  | 13.8 | 0.155 | 0.3 |  | 0 |  | 0.3 | 0.47 | 18.7
Straty ciepła przez przenikanie | [10 empty] | HT / ΦT | [14 empty] | 0.8 | 33
Min. strumień powietrza went. | [15 empty] | Vmin |  |  |  |  | 11.2 | m³/h |  | 152
Strumień powietrza infiltrującego | [15 empty] | Vinf |  |  |  |  | 0 | m³/h
Strumień powietrza dostarczanego mechanicznie | [15 empty] | Vsu · fv | [5 empty] | m³/h
Nadmiar powietrza usuwanego | [15 empty] | Vmech,inf | [5 empty] | m³/h
Strumień powietrza wentylacyjnego | [15 empty] | V |  |  |  |  | 11.2 | m³/h
Straty ciepła na wentylację | [10 empty] | HV / ΦV | [14 empty] | 3.8 | 152
Całkowita projektowa strata ciepła | [10 empty] | Φ |  |  |  |  | 22,3 W/m² 8,259 W/m³ | [10 empty] | 185
Nadwyżka mocy cieplnej (wskutek czasowego obniżenia temp.) | [10 empty] | ΦRH
Projektowe obciążenie cieplne | [10 empty] | ΦHL | [15 empty] | 185
Nazwa projektu: | [17 empty] | M-16 C.O.
Obciążenie cieplne pomieszczenia | [17 empty] | Data: 2011-04-22
Jedn. bud. | [6 empty] | 2 | [9 empty] | Numer / Opis | [6 empty] | 202 / Pokój mieszkalny
Temperatura pomieszczenia | [8 empty] | θi |  | 20 |  |  | °C
Wymiary
| Szerokość pomieszczenia w świetle | [7 empty] | as |  | --- |  |  | m
| Długość pom. w świetle | [7 empty] | bs |  | --- |  |  | m
| Powierzchnia pom. w świetle | [7 empty] | As |  | 10.4 |  |  | m²
| Wys. kond. w osiach | [7 empty] | ho |  | 3 |  |  | m
| Grubość stropu | [7 empty] | dstr |  | 0.3 |  |  | m
| Wysokość w świetle | [7 empty] | hs |  | 2.7 |  |  | m
| Kubatura pomieszczenia | [7 empty] | V |  | 28 |  |  | m³
Grunt
| Zagłębienie poniżej gruntu | [7 empty] | z |  | 0 |  |  | m
| Obwód płyty podłogowej | [7 empty] | P |  |  |  |  | m
| Wymiar. char. podł. - [ ] na pom. | [7 empty] | B' |  |  |  |  | m
Wentylacja
| Min. krotność wymian powietrza went. | [5 empty] | nmin |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 1/h
| Krotność wymian przy różnicy 50 Pa | [5 empty] | n50 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 1/h
| Współczynnik osłonięcia | [5 empty] | e |  |  |  |  | 0 |  |  | [-]
| Wysokość nad gruntem | [5 empty] | h |  |  |  |  | 4.17 |  |  | m
| Wys. wsp. korekcyjny | [5 empty] | ε |  |  |  |  | 1 |  |  | [-]
| Strumień objętości powietrza dostarczanego | [5 empty] | Vsu | [7 empty] | m³/h
|  | - Temperatura pow. dostarczanego |  |  |  |  | θsu | [7 empty] | °C
|  | - Wsp. redukcji temp. |  |  |  |  | fV | [7 empty] | [-]
| Strumień objętości powietrza usuwanego | [5 empty] | Vex | [7 empty] | m³/h
| Średnia temperatura pow. infiltrującego z pom. sąsiednich | [5 empty] | θmech,inf, ij | [7 empty] | °C
Orient. |  |  | Typ | n | bz | lz/hz |  | Az |  | Az podp |  |  | Az obl |  |  | e/u g/j |  |  | θds | ek/bu fij/fg2 | U |  | ΔUtb |  | Uc | HT | ΦT
--- |  |  | SW | 1 | 2.35 | 3 |  | 7.05 |  | 2.1 |  |  | 4.95 |  |  | j |  |  | 20 | 0 | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
--- |  |  | DW | 1 | 1 | 2.1 |  | 2.1 |  | --- |  |  | 2.1 |  |  | j |  |  | --- | 0 | 2.5 |  | 0 |  | 2.5 | 0 | 0
--- |  |  | SW | 1 | 4.68 | 3 |  | 14.05 |  | 2.1 |  |  | 11.95 |  |  | j |  |  | 20 | 0 | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
--- |  |  | DW | 1 | 1 | 2.1 |  | 2.1 |  | --- |  |  | 2.1 |  |  | j |  |  | --- | 0 | 2.5 |  | 0 |  | 2.5 | 0 | 0
--- |  |  | SW | 1 | 4.65 | 3 |  | 13.95 |  | --- |  |  | 13.95 |  |  | j |  |  | 20 | 0 | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
--- |  |  | SW | 1 | 2.39 | 3 |  | 7.18 |  | 3.82 |  |  | 3.36 |  |  | j |  |  | 20 | 0 | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
--- |  |  | DW | 1 | 1.82 | 2.1 |  | 3.82 |  | --- |  |  | 3.82 |  |  | j |  |  | --- | 0 | 2.5 |  | 0 |  | 2.5 | 0 | 0
--- |  |  | StW | 1 | --- | --- |  | 10.59 |  | --- |  |  | 10.59 |  |  | u |  |  | 13.3 | 0.167 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.35 | 0.62 | 24.8
--- |  |  | StW | 1 | --- | --- |  | 12.33 |  | --- |  |  | 12.33 |  |  | j |  |  | 13.8 | 0.155 | 0.3 |  | 0 |  | 0.3 | 0.57 | 22.9
Straty ciepła przez przenikanie | [10 empty] | HT / ΦT | [14 empty] | 1.2 | 48
Min. strumień powietrza went. | [15 empty] | Vmin |  |  |  |  | 14.01 | m³/h |  | 191
Strumień powietrza infiltrującego | [15 empty] | Vinf |  |  |  |  | 0 | m³/h
Strumień powietrza dostarczanego mechanicznie | [15 empty] | Vsu · fv | [5 empty] | m³/h
Nadmiar powietrza usuwanego | [15 empty] | Vmech,inf | [5 empty] | m³/h
Strumień powietrza wentylacyjnego | [15 empty] | V |  |  |  |  | 14.01 | m³/h
Straty ciepła na wentylację | [10 empty] | HV / ΦV | [14 empty] | 4.8 | 191
Całkowita projektowa strata ciepła | [10 empty] | Φ |  |  |  |  | 22,96 W/m² 8,504 W/m³ | [10 empty] | 238
Nadwyżka mocy cieplnej (wskutek czasowego obniżenia temp.) | [10 empty] | ΦRH
Projektowe obciążenie cieplne | [10 empty] | ΦHL | [15 empty] | 238
Nazwa projektu: | [17 empty] | M-16 C.O.
Obciążenie cieplne pomieszczenia | [17 empty] | Data: 2011-04-22
Jedn. bud. | [6 empty] | 2 | [9 empty] | Numer / Opis | [6 empty] | 201 / Pokój mieszkalny
Temperatura pomieszczenia | [8 empty] | θi |  | 20 |  |  | °C
Wymiary
| Szerokość pomieszczenia w świetle | [7 empty] | as |  | --- |  |  | m
| Długość pom. w świetle | [7 empty] | bs |  | --- |  |  | m
| Powierzchnia pom. w świetle | [7 empty] | As |  | 36.4 |  |  | m²
| Wys. kond. w osiach | [7 empty] | ho |  | 3 |  |  | m
| Grubość stropu | [7 empty] | dstr |  | 0.3 |  |  | m
| Wysokość w świetle | [7 empty] | hs |  | 2.7 |  |  | m
| Kubatura pomieszczenia | [7 empty] | V |  | 98.4 |  |  | m³
Grunt
| Zagłębienie poniżej gruntu | [7 empty] | z |  | 0 |  |  | m
| Obwód płyty podłogowej | [7 empty] | P |  |  |  |  | m
| Wymiar. char. podł. - [ X ] na pom. | [7 empty] | B' |  |  |  |  | m
Wentylacja
| Min. krotność wymian powietrza went. | [5 empty] | nmin |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 1/h
| Krotność wymian przy różnicy 50 Pa | [5 empty] | n50 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 1/h
| Współczynnik osłonięcia | [5 empty] | e |  |  |  |  | 0.05 |  |  | [-]
| Wysokość nad gruntem | [5 empty] | h |  |  |  |  | 4.17 |  |  | m
| Wys. wsp. korekcyjny | [5 empty] | ε |  |  |  |  | 1 |  |  | [-]
| Strumień objętości powietrza dostarczanego | [5 empty] | Vsu | [7 empty] | m³/h
|  | - Temperatura pow. dostarczanego |  |  |  |  | θsu | [7 empty] | °C
|  | - Wsp. redukcji temp. |  |  |  |  | fV | [7 empty] | [-]
| Strumień objętości powietrza usuwanego | [5 empty] | Vex | [7 empty] | m³/h
| Średnia temperatura pow. infiltrującego z pom. sąsiednich | [5 empty] | θmech,inf, ij | [7 empty] | °C
Orient. |  |  | Typ | n | bz | lz/hz |  | Az |  | Az podp |  |  | Az obl |  |  | e/u g/j |  |  | θds | ek/bu fij/fg2 | U |  | ΔUtb |  | Uc | HT | ΦT
S |  |  | SZ | 1 | 6.82 | 3 |  | 20.45 |  | 6.83 |  |  | 13.62 |  |  | e |  |  | -20 | 1 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.35 | 4.77 | 190.7
S |  |  | OZ | 1 | 1.38 | 1.65 |  | 2.28 |  | --- |  |  | 2.28 |  |  | e |  |  | --- | 1 | 1.8 |  | 0.05 |  | 1.85 | 4.21 | 168.5
S |  |  | OZ | 1 | 1.38 | 1.65 |  | 2.28 |  | --- |  |  | 2.28 |  |  | e |  |  | --- | 1 | 1.8 |  | 0.05 |  | 1.85 | 4.21 | 168.5
S |  |  | OZ | 1 | 1.38 | 1.65 |  | 2.28 |  | --- |  |  | 2.28 |  |  | e |  |  | --- | 1 | 1.8 |  | 0.05 |  | 1.85 | 4.21 | 168.5
--- |  |  | SW | 1 | 2.35 | 3 |  | 7.05 |  | 2.1 |  |  | 4.95 |  |  | j |  |  | 20 | 0 | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
--- |  |  | DW | 1 | 1 | 2.1 |  | 2.1 |  | --- |  |  | 2.1 |  |  | j |  |  | --- | 0 | 2.5 |  | 0 |  | 2.5 | 0 | 0
--- |  |  | SW | 1 | 5.59 | 3 |  | 16.76 |  | 2.1 |  |  | 14.66 |  |  | j |  |  | 20 | 0 | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
--- |  |  | DW | 1 | 1 | 2.1 |  | 2.1 |  | --- |  |  | 2.1 |  |  | j |  |  | --- | 0 | 2.5 |  | 0 |  | 2.5 | 0 | 0
--- |  |  | SW | 1 | 6.7 | 3 |  | 20.09 |  | --- |  |  | 20.09 |  |  | j |  |  | 20 | 0 | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
--- |  |  | SW | 1 | 3.15 | 3 |  | 9.45 |  | --- |  |  | 9.45 |  |  | j |  |  | 20 | 0 | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
--- |  |  | StW | 1 | --- | --- |  | 40.06 |  | --- |  |  | 40.06 |  |  | j |  |  | 13.8 | 0.155 | 0.3 |  | 0 |  | 0.3 | 1.86 | 74.5
--- |  |  | StW | 1 | --- | --- |  | 43.3 |  | --- |  |  | 43.3 |  |  | j |  |  | 13.8 | 0.155 | 0.3 |  | 0 |  | 0.3 | 2.01 | 80.5
Straty ciepła przez przenikanie | [10 empty] | HT / ΦT | [14 empty] | 21.3 | 851
Min. strumień powietrza went. | [15 empty] | Vmin |  |  |  |  | 49.18 | m³/h |  | 669
Strumień powietrza infiltrującego | [15 empty] | Vinf |  |  |  |  | 4.92 | m³/h |  | 66.9
Strumień powietrza dostarczanego mechanicznie | [15 empty] | Vsu · fv | [5 empty] | m³/h
Nadmiar powietrza usuwanego | [15 empty] | Vmech,inf | [5 empty] | m³/h
Strumień powietrza wentylacyjnego | [15 empty] | V |  |  |  |  | 49.18 | m³/h
Straty ciepła na wentylację | [10 empty] | HV / ΦV | [14 empty] | 16.7 | 669
Całkowita projektowa strata ciepła | [10 empty] | Φ |  |  |  |  | 41,73 W/m² 15,45 W/m³ | [10 empty] | 1520
Nadwyżka mocy cieplnej (wskutek czasowego obniżenia temp.) | [10 empty] | ΦRH
Projektowe obciążenie cieplne | [10 empty] | ΦHL | [15 empty] | 1520
Nazwa projektu: | [17 empty] | M-16 C.O.
Obciążenie cieplne pomieszczenia | [17 empty] | Data: 2011-04-22
Jedn. bud. | [6 empty] | 2 | [9 empty] | Numer / Opis | [6 empty] | 203 / Pokój mieszkalny
Temperatura pomieszczenia | [8 empty] | θi |  | 20 |  |  | °C
Wymiary
| Szerokość pomieszczenia w świetle | [7 empty] | as |  | --- |  |  | m
| Długość pom. w świetle | [7 empty] | bs |  | --- |  |  | m
| Powierzchnia pom. w świetle | [7 empty] | As |  | 23.8 |  |  | m²
| Wys. kond. w osiach | [7 empty] | ho |  | 3 |  |  | m
| Grubość stropu | [7 empty] | dstr |  | 0.3 |  |  | m
| Wysokość w świetle | [7 empty] | hs |  | 2.7 |  |  | m
| Kubatura pomieszczenia | [7 empty] | V |  | 64.3 |  |  | m³
Grunt
| Zagłębienie poniżej gruntu | [7 empty] | z |  | 0 |  |  | m
| Obwód płyty podłogowej | [7 empty] | P |  |  |  |  | m
| Wymiar. char. podł. - [ X ] na pom. | [7 empty] | B' |  |  |  |  | m
Wentylacja
| Min. krotność wymian powietrza went. | [5 empty] | nmin |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 1/h
| Krotność wymian przy różnicy 50 Pa | [5 empty] | n50 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 1/h
| Współczynnik osłonięcia | [5 empty] | e |  |  |  |  | 0.05 |  |  | [-]
| Wysokość nad gruntem | [5 empty] | h |  |  |  |  | 4.17 |  |  | m
| Wys. wsp. korekcyjny | [5 empty] | ε |  |  |  |  | 1 |  |  | [-]
| Strumień objętości powietrza dostarczanego | [5 empty] | Vsu | [7 empty] | m³/h
|  | - Temperatura pow. dostarczanego |  |  |  |  | θsu | [7 empty] | °C
|  | - Wsp. redukcji temp. |  |  |  |  | fV | [7 empty] | [-]
| Strumień objętości powietrza usuwanego | [5 empty] | Vex | [7 empty] | m³/h
| Średnia temperatura pow. infiltrującego z pom. sąsiednich | [5 empty] | θmech,inf, ij | [7 empty] | °C
Orient. |  |  | Typ | n | bz | lz/hz |  | Az |  | Az podp |  |  | Az obl |  |  | e/u g/j |  |  | θds | ek/bu fij/fg2 | U |  | ΔUtb |  | Uc | HT | ΦT
E |  |  | SZ | 1 | 6.74 | 3 |  | 20.21 |  | 4.69 |  |  | 15.53 |  |  | e |  |  | -20 | 1 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.35 | 5.43 | 217.4
E |  |  | OZ | 1 | 1.42 | 1.65 |  | 2.34 |  | --- |  |  | 2.34 |  |  | e |  |  | --- | 1 | 1.8 |  | 0.05 |  | 1.85 | 4.33 | 173.4
E |  |  | OZ | 1 | 1.42 | 1.65 |  | 2.34 |  | --- |  |  | 2.34 |  |  | e |  |  | --- | 1 | 1.8 |  | 0.05 |  | 1.85 | 4.33 | 173.4
N |  |  | SZ | 1 | 4.85 | 3 |  | 14.56 |  | --- |  |  | 14.56 |  |  | e |  |  | -20 | 1 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.35 | 5.09 | 203.8
--- |  |  | SW | 1 | 4.39 | 3 |  | 13.18 |  | --- |  |  | 13.18 |  |  | j |  |  | 20 | 0 | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
--- |  |  | SW | 1 | 5.56 | 3 |  | 16.67 |  | 2.1 |  |  | 14.57 |  |  | j |  |  | 20 | 0 | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
--- |  |  | DW | 1 | 1 | 2.1 |  | 2.1 |  | --- |  |  | 2.1 |  |  | j |  |  | --- | 0 | 2.5 |  | 0 |  | 2.5 | 0 | 0
--- |  |  | StW | 1 | --- | --- |  | 27.69 |  | --- |  |  | 27.69 |  |  | j |  |  | 13.8 | 0.155 | 0.3 |  | 0 |  | 0.3 | 1.29 | 51.5
--- |  |  | StW | 1 | --- | --- |  | 30.76 |  | --- |  |  | 30.76 |  |  | j |  |  | 13.8 | 0.155 | 0.3 |  | 0 |  | 0.3 | 1.43 | 57.2
Straty ciepła przez przenikanie | [10 empty] | HT / ΦT | [14 empty] | 21.9 | 877
Min. strumień powietrza went. | [15 empty] | Vmin |  |  |  |  | 32.14 | m³/h |  | 437
Strumień powietrza infiltrującego | [15 empty] | Vinf |  |  |  |  | 3.21 | m³/h |  | 43.7
Strumień powietrza dostarczanego mechanicznie | [15 empty] | Vsu · fv | [5 empty] | m³/h
Nadmiar powietrza usuwanego | [15 empty] | Vmech,inf | [5 empty] | m³/h
Strumień powietrza wentylacyjnego | [15 empty] | V |  |  |  |  | 32.14 | m³/h
Straty ciepła na wentylację | [10 empty] | HV / ΦV | [14 empty] | 10.9 | 437
Całkowita projektowa strata ciepła | [10 empty] | Φ |  |  |  |  | 55,18 W/m² 20,44 W/m³ | [10 empty] | 1314
Nadwyżka mocy cieplnej (wskutek czasowego obniżenia temp.) | [10 empty] | ΦRH
Projektowe obciążenie cieplne | [10 empty] | ΦHL | [15 empty] | 1314
Nazwa projektu: | [17 empty] | M-16 C.O.
Obciążenie cieplne pomieszczenia | [17 empty] | Data: 2011-04-22
Jedn. bud. | [6 empty] | 2 | [9 empty] | Numer / Opis | [6 empty] | 205 / Pokój mieszkalny
Temperatura pomieszczenia | [8 empty] | θi |  | 20 |  |  | °C
Wymiary
| Szerokość pomieszczenia w świetle | [7 empty] | as |  | --- |  |  | m
| Długość pom. w świetle | [7 empty] | bs |  | --- |  |  | m
| Powierzchnia pom. w świetle | [7 empty] | As |  | 14.2 |  |  | m²
| Wys. kond. w osiach | [7 empty] | ho |  | 3 |  |  | m
| Grubość stropu | [7 empty] | dstr |  | 0.3 |  |  | m
| Wysokość w świetle | [7 empty] | hs |  | 2.7 |  |  | m
| Kubatura pomieszczenia | [7 empty] | V |  | 38.2 |  |  | m³
Grunt
| Zagłębienie poniżej gruntu | [7 empty] | z |  | 0 |  |  | m
| Obwód płyty podłogowej | [7 empty] | P |  |  |  |  | m
| Wymiar. char. podł. - [ X ] na pom. | [7 empty] | B' |  |  |  |  | m
Wentylacja
| Min. krotność wymian powietrza went. | [5 empty] | nmin |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 1/h
| Krotność wymian przy różnicy 50 Pa | [5 empty] | n50 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 1/h
| Współczynnik osłonięcia | [5 empty] | e |  |  |  |  | 0.05 |  |  | [-]
| Wysokość nad gruntem | [5 empty] | h |  |  |  |  | 4.17 |  |  | m
| Wys. wsp. korekcyjny | [5 empty] | ε |  |  |  |  | 1 |  |  | [-]
| Strumień objętości powietrza dostarczanego | [5 empty] | Vsu | [7 empty] | m³/h
|  | - Temperatura pow. dostarczanego |  |  |  |  | θsu | [7 empty] | °C
|  | - Wsp. redukcji temp. |  |  |  |  | fV | [7 empty] | [-]
| Strumień objętości powietrza usuwanego | [5 empty] | Vex | [7 empty] | m³/h
| Średnia temperatura pow. infiltrującego z pom. sąsiednich | [5 empty] | θmech,inf, ij | [7 empty] | °C
Orient. |  |  | Typ | n | bz | lz/hz |  | Az |  | Az podp |  |  | Az obl |  |  | e/u g/j |  |  | θds | ek/bu fij/fg2 | U |  | ΔUtb |  | Uc | HT | ΦT
--- |  |  | SW | 1 | 3.15 | 3 |  | 9.45 |  | --- |  |  | 9.45 |  |  | j |  |  | 20 | 0 | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
--- |  |  | SW | 1 | 4.68 | 3 |  | 14.05 |  | 2.1 |  |  | 11.95 |  |  | j |  |  | 20 | 0 | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
--- |  |  | DW | 1 | 1 | 2.1 |  | 2.1 |  | --- |  |  | 2.1 |  |  | j |  |  | --- | 0 | 2.5 |  | 0 |  | 2.5 | 0 | 0
S |  |  | SZ | 1 | 4.68 | 3 |  | 14.04 |  | 4.55 |  |  | 9.48 |  |  | e |  |  | -20 | 1 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.35 | 3.32 | 132.8
S |  |  | OZ | 1 | 1.38 | 1.65 |  | 2.28 |  | --- |  |  | 2.28 |  |  | e |  |  | --- | 1 | 1.8 |  | 0.05 |  | 1.85 | 4.21 | 168.5
S |  |  | OZ | 1 | 1.38 | 1.65 |  | 2.28 |  | --- |  |  | 2.28 |  |  | e |  |  | --- | 1 | 1.8 |  | 0.05 |  | 1.85 | 4.21 | 168.5
--- |  |  | SW | 1 | 0.78 | 3 |  | 2.35 |  | --- |  |  | 2.35 |  |  | j |  |  | 20 | 0 | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
--- |  |  | SW | 1 | 2.26 | 3 |  | 6.79 |  | --- |  |  | 6.79 |  |  | j |  |  | 20 | 0 | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
--- |  |  | StW | 1 | --- | --- |  | 18.6 |  | --- |  |  | 18.6 |  |  | u |  |  | 13.3 | 0.167 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.35 | 1.09 | 43.6
--- |  |  | StW | 1 | --- | --- |  | 18.81 |  | --- |  |  | 18.81 |  |  | j |  |  | 13.8 | 0.155 | 0.3 |  | 0 |  | 0.3 | 0.87 | 35
Straty ciepła przez przenikanie | [10 empty] | HT / ΦT | [14 empty] | 13.7 | 548
Min. strumień powietrza went. | [15 empty] | Vmin |  |  |  |  | 19.1 | m³/h |  | 260
Strumień powietrza infiltrującego | [15 empty] | Vinf |  |  |  |  | 1.91 | m³/h |  | 26
Strumień powietrza dostarczanego mechanicznie | [15 empty] | Vsu · fv | [5 empty] | m³/h
Nadmiar powietrza usuwanego | [15 empty] | Vmech,inf | [5 empty] | m³/h
Strumień powietrza wentylacyjnego | [15 empty] | V |  |  |  |  | 19.1 | m³/h
Straty ciepła na wentylację | [10 empty] | HV / ΦV | [14 empty] | 6.5 | 260
Całkowita projektowa strata ciepła | [10 empty] | Φ |  |  |  |  | 57,11 W/m² 21,15 W/m³ | [10 empty] | 808
Nadwyżka mocy cieplnej (wskutek czasowego obniżenia temp.) | [10 empty] | ΦRH
Projektowe obciążenie cieplne | [10 empty] | ΦHL | [15 empty] | 808
Nazwa projektu: | [17 empty] | M-16 C.O.
Obciążenie cieplne pomieszczenia | [17 empty] | Data: 2011-04-22
Jedn. bud. | [6 empty] | 2 | [9 empty] | Numer / Opis | [6 empty] | 204 / Pokój mieszkalny
Temperatura pomieszczenia | [8 empty] | θi |  | 20 |  |  | °C
Wymiary
| Szerokość pomieszczenia w świetle | [7 empty] | as |  | --- |  |  | m
| Długość pom. w świetle | [7 empty] | bs |  | --- |  |  | m
| Powierzchnia pom. w świetle | [7 empty] | As |  | 34.8 |  |  | m²
| Wys. kond. w osiach | [7 empty] | ho |  | 3 |  |  | m
| Grubość stropu | [7 empty] | dstr |  | 0.3 |  |  | m
| Wysokość w świetle | [7 empty] | hs |  | 2.7 |  |  | m
| Kubatura pomieszczenia | [7 empty] | V |  | 93.9 |  |  | m³
Grunt
| Zagłębienie poniżej gruntu | [7 empty] | z |  | 0 |  |  | m
| Obwód płyty podłogowej | [7 empty] | P |  |  |  |  | m
| Wymiar. char. podł. - [ X ] na pom. | [7 empty] | B' |  |  |  |  | m
Wentylacja
| Min. krotność wymian powietrza went. | [5 empty] | nmin |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 1/h
| Krotność wymian przy różnicy 50 Pa | [5 empty] | n50 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 1/h
| Współczynnik osłonięcia | [5 empty] | e |  |  |  |  | 0.05 |  |  | [-]
| Wysokość nad gruntem | [5 empty] | h |  |  |  |  | 4.17 |  |  | m
| Wys. wsp. korekcyjny | [5 empty] | ε |  |  |  |  | 1 |  |  | [-]
| Strumień objętości powietrza dostarczanego | [5 empty] | Vsu | [7 empty] | m³/h
|  | - Temperatura pow. dostarczanego |  |  |  |  | θsu | [7 empty] | °C
|  | - Wsp. redukcji temp. |  |  |  |  | fV | [7 empty] | [-]
| Strumień objętości powietrza usuwanego | [5 empty] | Vex | [7 empty] | m³/h
| Średnia temperatura pow. infiltrującego z pom. sąsiednich | [5 empty] | θmech,inf, ij | [7 empty] | °C
Orient. |  |  | Typ | n | bz | lz/hz |  | Az |  | Az podp |  |  | Az obl |  |  | e/u g/j |  |  | θds | ek/bu fij/fg2 | U |  | ΔUtb |  | Uc | HT | ΦT
--- |  |  | SW | 1 | 4.39 | 3 |  | 13.18 |  | --- |  |  | 13.18 |  |  | j |  |  | 20 | 0 | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
E |  |  | SZ | 1 | 6.07 | 3 |  | 18.21 |  | 4.69 |  |  | 13.52 |  |  | e |  |  | -20 | 1 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.35 | 4.73 | 189.3
E |  |  | OZ | 1 | 1.42 | 1.65 |  | 2.34 |  | --- |  |  | 2.34 |  |  | e |  |  | --- | 1 | 1.8 |  | 0.05 |  | 1.85 | 4.33 | 173.4
E |  |  | OZ | 1 | 1.42 | 1.65 |  | 2.34 |  | --- |  |  | 2.34 |  |  | e |  |  | --- | 1 | 1.8 |  | 0.05 |  | 1.85 | 4.33 | 173.4
S |  |  | SZ | 1 | 6.97 | 3 |  | 20.91 |  | 2.28 |  |  | 18.63 |  |  | e |  |  | -20 | 1 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.35 | 6.52 | 260.9
S |  |  | OZ | 1 | 1.38 | 1.65 |  | 2.28 |  | --- |  |  | 2.28 |  |  | e |  |  | --- | 1 | 1.8 |  | 0.05 |  | 1.85 | 4.21 | 168.5
--- |  |  | SW | 1 | 5.59 | 3 |  | 16.76 |  | 2.1 |  |  | 14.66 |  |  | j |  |  | 20 | 0 | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
--- |  |  | DW | 1 | 1 | 2.1 |  | 2.1 |  | --- |  |  | 2.1 |  |  | j |  |  | --- | 0 | 2.5 |  | 0 |  | 2.5 | 0 | 0
--- |  |  | SW | 1 | 2.04 | 3 |  | 6.12 |  | --- |  |  | 6.12 |  |  | j |  |  | 20 | 0 | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
--- |  |  | StW | 1 | --- | --- |  | 40.07 |  | --- |  |  | 40.07 |  |  | j |  |  | 13.8 | 0.155 | 0.3 |  | 0 |  | 0.3 | 1.86 | 74.5
--- |  |  | StW | 1 | --- | --- |  | 13.71 |  | --- |  |  | 13.71 |  |  | j |  |  | 13.8 | 0.155 | 0.3 |  | 0 |  | 0.3 | 0.64 | 25.5
--- |  |  | StW | 1 | --- | --- |  | 30.42 |  | --- |  |  | 30.42 |  |  | j |  |  | 13.8 | 0.155 | 0.3 |  | 0 |  | 0.3 | 1.41 | 56.6
Straty ciepła przez przenikanie | [10 empty] | HT / ΦT | [14 empty] | 28.1 | 1122
Min. strumień powietrza went. | [15 empty] | Vmin |  |  |  |  | 46.96 | m³/h |  | 639
Strumień powietrza infiltrującego | [15 empty] | Vinf |  |  |  |  | 4.7 | m³/h |  | 63.9
Strumień powietrza dostarczanego mechanicznie | [15 empty] | Vsu · fv | [5 empty] | m³/h
Nadmiar powietrza usuwanego | [15 empty] | Vmech,inf | [5 empty] | m³/h
Strumień powietrza wentylacyjnego | [15 empty] | V |  |  |  |  | 46.96 | m³/h
Straty ciepła na wentylację | [10 empty] | HV / ΦV | [14 empty] | 16 | 639
Całkowita projektowa strata ciepła | [10 empty] | Φ |  |  |  |  | 50,62 W/m² 18,75 W/m³ | [10 empty] | 1761
Nadwyżka mocy cieplnej (wskutek czasowego obniżenia temp.) | [10 empty] | ΦRH
Projektowe obciążenie cieplne | [10 empty] | ΦHL | [15 empty] | 1761
Nazwa projektu: | [17 empty] | M-16 C.O.
Obciążenie cieplne pomieszczenia | [17 empty] | Data: 2011-04-22
Jedn. bud. | [6 empty] | 3 | [9 empty] | Numer / Opis | [6 empty] | 303 / Pokój mieszkalny
Temperatura pomieszczenia | [8 empty] | θi |  | 20 |  |  | °C
Wymiary
| Szerokość pomieszczenia w świetle | [7 empty] | as |  | --- |  |  | m
| Długość pom. w świetle | [7 empty] | bs |  | --- |  |  | m
| Powierzchnia pom. w świetle | [7 empty] | As |  | 160 |  |  | m²
| Wys. kond. w osiach | [7 empty] | ho |  | 5 |  |  | m
| Grubość stropu | [7 empty] | dstr |  | 0.3 |  |  | m
| Wysokość w świetle | [7 empty] | hs |  | 4.7 |  |  | m
| Kubatura pomieszczenia | [7 empty] | V |  | 752 |  |  | m³
Grunt
| Zagłębienie poniżej gruntu | [7 empty] | z |  | 0 |  |  | m
| Obwód płyty podłogowej | [7 empty] | P |  |  |  |  | m
| Wymiar. char. podł. - [ X ] na pom. | [7 empty] | B' |  |  |  |  | m
Wentylacja
| Min. krotność wymian powietrza went. | [5 empty] | nmin |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 1/h
| Krotność wymian przy różnicy 50 Pa | [5 empty] | n50 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 1/h
| Współczynnik osłonięcia | [5 empty] | e |  |  |  |  | 0.05 |  |  | [-]
| Wysokość nad gruntem | [5 empty] | h |  |  |  |  | 8.17 |  |  | m
| Wys. wsp. korekcyjny | [5 empty] | ε |  |  |  |  | 1 |  |  | [-]
| Strumień objętości powietrza dostarczanego | [5 empty] | Vsu | [7 empty] | m³/h
|  | - Temperatura pow. dostarczanego |  |  |  |  | θsu | [7 empty] | °C
|  | - Wsp. redukcji temp. |  |  |  |  | fV | [7 empty] | [-]
| Strumień objętości powietrza usuwanego | [5 empty] | Vex | [7 empty] | m³/h
| Średnia temperatura pow. infiltrującego z pom. sąsiednich | [5 empty] | θmech,inf, ij | [7 empty] | °C
Orient. |  |  | Typ | n | bz | lz/hz |  | Az |  | Az podp |  |  | Az obl |  |  | e/u g/j |  |  | θds | ek/bu fij/fg2 | U |  | ΔUtb |  | Uc | HT | ΦT
S |  |  | SZ | 1 | 14.17 | 5 |  | 70.87 |  | 41.41 |  |  | 29.46 |  |  | e |  |  | -20 | 1 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.35 | 10.31 | 412.4
S |  |  | DZ | 1 | 1.45 | 4.76 |  | 6.9 |  | --- |  |  | 6.9 |  |  | e |  |  | --- | 1 | 1.8 |  | 0.05 |  | 1.85 | 12.77 | 510.7
S |  |  | DZ | 1 | 1.45 | 4.76 |  | 6.9 |  | --- |  |  | 6.9 |  |  | e |  |  | --- | 1 | 1.8 |  | 0.05 |  | 1.85 | 12.77 | 510.7
S |  |  | DZ | 1 | 1.45 | 4.76 |  | 6.9 |  | --- |  |  | 6.9 |  |  | e |  |  | --- | 1 | 1.8 |  | 0.05 |  | 1.85 | 12.77 | 510.7
S |  |  | DZ | 1 | 1.45 | 4.76 |  | 6.9 |  | --- |  |  | 6.9 |  |  | e |  |  | --- | 1 | 1.8 |  | 0.05 |  | 1.85 | 12.77 | 510.7
S |  |  | DZ | 1 | 1.45 | 4.76 |  | 6.9 |  | --- |  |  | 6.9 |  |  | e |  |  | --- | 1 | 1.8 |  | 0.05 |  | 1.85 | 12.77 | 510.7
S |  |  | DZ | 1 | 1.45 | 4.76 |  | 6.9 |  | --- |  |  | 6.9 |  |  | e |  |  | --- | 1 | 1.8 |  | 0.05 |  | 1.85 | 12.77 | 510.7
--- |  |  | SW | 1 | 11.72 | 5 |  | 58.62 |  | 2.1 |  |  | 56.52 |  |  | j |  |  | 20 | 0 | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
--- |  |  | DW | 1 | 1 | 2.1 |  | 2.1 |  | --- |  |  | 2.1 |  |  | j |  |  | --- | 0 | 2.5 |  | 0 |  | 2.5 | 0 | 0
N |  |  | SZ | 1 | 13.99 | 5 |  | 69.97 |  | 31.62 |  |  | 38.34 |  |  | e |  |  | -20 | 1 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.35 | 13.42 | 536.8
N |  |  | OZ | 1 | 1.44 | 3.66 |  | 5.27 |  | --- |  |  | 5.27 |  |  | e |  |  | --- | 1 | 1.8 |  | 0.05 |  | 1.85 | 9.75 | 390
N |  |  | OZ | 1 | 1.44 | 3.66 |  | 5.27 |  | --- |  |  | 5.27 |  |  | e |  |  | --- | 1 | 1.8 |  | 0.05 |  | 1.85 | 9.75 | 390
N |  |  | OZ | 1 | 1.44 | 3.66 |  | 5.27 |  | --- |  |  | 5.27 |  |  | e |  |  | --- | 1 | 1.8 |  | 0.05 |  | 1.85 | 9.75 | 390
N |  |  | OZ | 1 | 1.44 | 3.66 |  | 5.27 |  | --- |  |  | 5.27 |  |  | e |  |  | --- | 1 | 1.8 |  | 0.05 |  | 1.85 | 9.75 | 390
N |  |  | OZ | 1 | 1.44 | 3.66 |  | 5.27 |  | --- |  |  | 5.27 |  |  | e |  |  | --- | 1 | 1.8 |  | 0.05 |  | 1.85 | 9.75 | 390
N |  |  | OZ | 1 | 1.44 | 3.66 |  | 5.27 |  | --- |  |  | 5.27 |  |  | e |  |  | --- | 1 | 1.8 |  | 0.05 |  | 1.85 | 9.75 | 390
W |  |  | SZ | 1 | 0.01 | 5 |  | 0.06 |  | --- |  |  | 0.06 |  |  | e |  |  | -20 | 1 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.35 | 0.02 | 0.8
--- |  |  | SW | 1 | 8.76 | 5 |  | 43.79 |  | 5.46 |  |  | 38.33 |  |  | j |  |  | 20 | 0 | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
--- |  |  | DW | 1 | 1.3 | 2.1 |  | 2.73 |  | --- |  |  | 2.73 |  |  | j |  |  | --- | 0 | 2.5 |  | 0 |  | 2.5 | 0 | 0
--- |  |  | DW | 1 | 1.3 | 2.1 |  | 2.73 |  | --- |  |  | 2.73 |  |  | j |  |  | --- | 0 | 2.5 |  | 0 |  | 2.5 | 0 | 0
--- |  |  | SW | 1 | 2.76 | 5 |  | 13.82 |  | --- |  |  | 13.82 |  |  | u |  |  | 13.5 | -0.194 | 2 |  | 0.05 |  | 2.05 | 4.61 | 184.3
--- |  |  | StW | 1 | --- | --- |  | 18.81 |  | --- |  |  | 18.81 |  |  | j |  |  | 13.8 | 0.155 | 0.3 |  | 0 |  | 0.3 | 0.87 | 35
--- |  |  | StW | 1 | --- | --- |  | 43.3 |  | --- |  |  | 43.3 |  |  | j |  |  | 13.8 | 0.155 | 0.3 |  | 0 |  | 0.3 | 2.01 | 80.5
--- |  |  | StW | 1 | --- | --- |  | 13.71 |  | --- |  |  | 13.71 |  |  | j |  |  | 13.8 | 0.155 | 0.3 |  | 0 |  | 0.3 | 0.64 | 25.5
--- |  |  | StW | 1 | --- | --- |  | 57.22 |  | --- |  |  | 57.22 |  |  | j |  |  | 13.8 | 0.155 | 0.3 |  | 0 |  | 0.3 | 2.66 | 106.4
--- |  |  | StW | 1 | --- | --- |  | 12.33 |  | --- |  |  | 12.33 |  |  | j |  |  | 13.8 | 0.155 | 0.3 |  | 0 |  | 0.3 | 0.57 | 22.9
--- |  |  | StW | 1 | --- | --- |  | 10.08 |  | --- |  |  | 10.08 |  |  | j |  |  | 13.8 | 0.155 | 0.3 |  | 0 |  | 0.3 | 0.47 | 18.7
--- |  |  | StW | 1 | --- | --- |  | 21.7 |  | --- |  |  | 21.7 |  |  | j |  |  | 13.8 | 0.155 | 0.3 |  | 0 |  | 0.3 | 1.01 | 40.4
N |  |  | SD | 1 | --- | --- |  | 182.4 |  | --- |  |  | 182.4 |  |  | e |  |  | -20 | 1 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.35 | 63.84 | 2553.6
Straty ciepła przez przenikanie | [10 empty] | HT / ΦT | [14 empty] | 235.6 | 9422
Min. strumień powietrza went. | [15 empty] | Vmin |  |  |  |  | 375.97 | m³/h |  | 5113
Strumień powietrza infiltrującego | [15 empty] | Vinf |  |  |  |  | 37.6 | m³/h |  | 511
Strumień powietrza dostarczanego mechanicznie | [15 empty] | Vsu · fv | [5 empty] | m³/h
Nadmiar powietrza usuwanego | [15 empty] | Vmech,inf | [5 empty] | m³/h
Strumień powietrza wentylacyjnego | [15 empty] | V |  |  |  |  | 375.97 | m³/h
Straty ciepła na wentylację | [10 empty] | HV / ΦV | [14 empty] | 127.8 | 5113
Całkowita projektowa strata ciepła | [10 empty] | Φ |  |  |  |  | 90,85 W/m² 19,33 W/m³ | [10 empty] | 14535
Nadwyżka mocy cieplnej (wskutek czasowego obniżenia temp.) | [10 empty] | ΦRH
Projektowe obciążenie cieplne | [10 empty] | ΦHL | [15 empty] | 14535
Nazwa projektu: | [17 empty] | M-16 C.O.
Obciążenie cieplne pomieszczenia | [17 empty] | Data: 2011-04-22
Jedn. bud. | [6 empty] | 3 | [9 empty] | Numer / Opis | [6 empty] | 304 / Pokój mieszkalny
Temperatura pomieszczenia | [8 empty] | θi |  | 13.5 |  |  | °C
Wymiary
| Szerokość pomieszczenia w świetle | [7 empty] | as |  | --- |  |  | m
| Długość pom. w świetle | [7 empty] | bs |  | --- |  |  | m
| Powierzchnia pom. w świetle | [7 empty] | As |  | 8.71 |  |  | m²
| Wys. kond. w osiach | [7 empty] | ho |  | 5 |  |  | m
| Grubość stropu | [7 empty] | dstr |  | 0.3 |  |  | m
| Wysokość w świetle | [7 empty] | hs |  | 4.7 |  |  | m
| Kubatura pomieszczenia | [7 empty] | V |  | 40.9 |  |  | m³
Grunt
| Zagłębienie poniżej gruntu | [7 empty] | z |  | 0 |  |  | m
| Obwód płyty podłogowej | [7 empty] | P |  |  |  |  | m
| Wymiar. char. podł. - [ X ] na pom. | [7 empty] | B' |  |  |  |  | m
Wentylacja
| Min. krotność wymian powietrza went. | [5 empty] | nmin | [7 empty] | 1/h
| Krotność wymian przy różnicy 50 Pa | [5 empty] | n50 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 1/h
| Współczynnik osłonięcia | [5 empty] | e |  |  |  |  | 0.03 |  |  | [-]
| Wysokość nad gruntem | [5 empty] | h |  |  |  |  | 8.17 |  |  | m
| Wys. wsp. korekcyjny | [5 empty] | ε |  |  |  |  | 1 |  |  | [-]
| Strumień objętości powietrza dostarczanego | [5 empty] | Vsu | [7 empty] | m³/h
|  | - Temperatura pow. dostarczanego |  |  |  |  | θsu | [7 empty] | °C
|  | - Wsp. redukcji temp. |  |  |  |  | fV | [7 empty] | [-]
| Strumień objętości powietrza usuwanego | [5 empty] | Vex | [7 empty] | m³/h
| Średnia temperatura pow. infiltrującego z pom. sąsiednich | [5 empty] | θmech,inf, ij | [7 empty] | °C
Orient. |  |  | Typ | n | bz | lz/hz |  | Az |  | Az podp |  |  | Az obl |  |  | e/u g/j |  |  | θds | ek/bu fij/fg2 | U |  | ΔUtb |  | Uc | HT | ΦT
S |  |  | SZ | 1 | 4.26 | 5 |  | 21.29 |  | --- |  |  | 21.29 |  |  | e |  |  | -20 | 1 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.35 | 7.45 | ---
W |  |  | SZ | 1 | 3.42 | 5 |  | 17.11 |  | 0.82 |  |  | 16.29 |  |  | e |  |  | -20 | 1 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.35 | 5.7 | ---
W |  |  | OZ | 1 | 1 | 0.82 |  | 0.82 |  | --- |  |  | 0.82 |  |  | e |  |  | --- | 1 | 1.8 |  | 0.05 |  | 1.85 | 1.52 | ---
--- |  |  | SW | 1 | 3.79 | 5 |  | 18.95 |  | 2.1 |  |  | 16.85 |  |  | j |  |  | 20 | -0.194 | 2 |  | 0.05 |  | 2.05 | -6.71 | -224.8
--- |  |  | DW | 1 | 1 | 2.1 |  | 2.1 |  | --- |  |  | 2.1 |  |  | j |  |  | --- | -0.194 | 2.5 |  | 0.05 |  | 2.55 | -1.04 | -34.8
--- |  |  | SW | 1 | 2.76 | 5 |  | 13.82 |  | --- |  |  | 13.82 |  |  | j |  |  | 20 | -0.194 | 2 |  | 0.05 |  | 2.05 | -5.5 | -184.3
--- |  |  | StW | 1 | --- | --- |  | 5.99 |  | --- |  |  | 5.99 |  |  | j |  |  | 20 | -0.194 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.35 | -0.41 | -13.6
--- |  |  | StW | 1 | --- | --- |  | 7.32 |  | --- |  |  | 7.32 |  |  | j |  |  | 20 | -0.194 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.35 | -0.5 | -16.7
--- |  |  | StW | 1 | --- | --- |  | 13.67 |  | --- |  |  | 13.67 |  |  | j |  |  | 20 | 0.163 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.35 | -0.93 | -31.1
Straty ciepła przez przenikanie | [10 empty] | HT / ΦT | [14 empty] | -0.4
Min. strumień powietrza went. | [15 empty] | Vmin | [5 empty] | m³/h
Strumień powietrza infiltrującego | [15 empty] | Vinf |  |  |  |  | 1.23 | m³/h |  | 14
Strumień powietrza dostarczanego mechanicznie | [15 empty] | Vsu · fv | [5 empty] | m³/h
Nadmiar powietrza usuwanego | [15 empty] | Vmech,inf | [5 empty] | m³/h
Strumień powietrza wentylacyjnego | [15 empty] | V | [5 empty] | m³/h
Straty ciepła na wentylację | [10 empty] | HV / ΦV | [14 empty] | 0.4
Całkowita projektowa strata ciepła | [10 empty] | Φ |  |  |  |  | 0 W/m² 0 W/m³
Nadwyżka mocy cieplnej (wskutek czasowego obniżenia temp.) | [10 empty] | ΦRH
Projektowe obciążenie cieplne | [10 empty] | ΦHL
Nazwa projektu: | [17 empty] | M-16 C.O.
Obciążenie cieplne pomieszczenia | [17 empty] | Data: 2011-04-22
Jedn. bud. | [6 empty] | 3 | [9 empty] | Numer / Opis | [6 empty] | 301 / Pokój mieszkalny
Temperatura pomieszczenia | [8 empty] | θi |  | 20 |  |  | °C
Wymiary
| Szerokość pomieszczenia w świetle | [7 empty] | as |  | --- |  |  | m
| Długość pom. w świetle | [7 empty] | bs |  | --- |  |  | m
| Powierzchnia pom. w świetle | [7 empty] | As |  | 49.8 |  |  | m²
| Wys. kond. w osiach | [7 empty] | ho |  | 5 |  |  | m
| Grubość stropu | [7 empty] | dstr |  | 0.3 |  |  | m
| Wysokość w świetle | [7 empty] | hs |  | 4.7 |  |  | m
| Kubatura pomieszczenia | [7 empty] | V |  | 234 |  |  | m³
Grunt
| Zagłębienie poniżej gruntu | [7 empty] | z |  | 0 |  |  | m
| Obwód płyty podłogowej | [7 empty] | P |  |  |  |  | m
| Wymiar. char. podł. - [ X ] na pom. | [7 empty] | B' |  |  |  |  | m
Wentylacja
| Min. krotność wymian powietrza went. | [5 empty] | nmin |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 1/h
| Krotność wymian przy różnicy 50 Pa | [5 empty] | n50 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 1/h
| Współczynnik osłonięcia | [5 empty] | e |  |  |  |  | 0 |  |  | [-]
| Wysokość nad gruntem | [5 empty] | h |  |  |  |  | 8.17 |  |  | m
| Wys. wsp. korekcyjny | [5 empty] | ε |  |  |  |  | 1 |  |  | [-]
| Strumień objętości powietrza dostarczanego | [5 empty] | Vsu | [7 empty] | m³/h
|  | - Temperatura pow. dostarczanego |  |  |  |  | θsu | [7 empty] | °C
|  | - Wsp. redukcji temp. |  |  |  |  | fV | [7 empty] | [-]
| Strumień objętości powietrza usuwanego | [5 empty] | Vex | [7 empty] | m³/h
| Średnia temperatura pow. infiltrującego z pom. sąsiednich | [5 empty] | θmech,inf, ij | [7 empty] | °C
Orient. |  |  | Typ | n | bz | lz/hz |  | Az |  | Az podp |  |  | Az obl |  |  | e/u g/j |  |  | θds | ek/bu fij/fg2 | U |  | ΔUtb |  | Uc | HT | ΦT
N |  |  | SZ | 1 | 4.93 | 5 |  | 24.65 |  | --- |  |  | 24.65 |  |  | e |  |  | -20 | 1 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.35 | 8.63 | 345.1
S |  |  | SZ | 1 | 4.93 | 5 |  | 24.65 |  | --- |  |  | 24.65 |  |  | e |  |  | -20 | 1 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.35 | 8.63 | 345.1
E |  |  | SZ | 1 | 13.03 | 5 |  | 65.13 |  | --- |  |  | 65.13 |  |  | e |  |  | -20 | 1 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.35 | 22.79 | 911.8
--- |  |  | SW | 1 | 11.72 | 5 |  | 58.62 |  | 2.1 |  |  | 56.52 |  |  | j |  |  | 20 | 0 | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
--- |  |  | DW | 1 | 1 | 2.1 |  | 2.1 |  | --- |  |  | 2.1 |  |  | j |  |  | --- | 0 | 2.5 |  | 0 |  | 2.5 | 0 | 0
--- |  |  | StW | 1 | --- | --- |  | 30.76 |  | --- |  |  | 30.76 |  |  | j |  |  | 13.8 | 0.155 | 0.3 |  | 0 |  | 0.3 | 1.43 | 57.2
--- |  |  | StW | 1 | --- | --- |  | 30.42 |  | --- |  |  | 30.42 |  |  | j |  |  | 13.8 | 0.155 | 0.3 |  | 0 |  | 0.3 | 1.41 | 56.6
N |  |  | SD | 1 | --- | --- |  | 64.22 |  | --- |  |  | 64.22 |  |  | e |  |  | -20 | 1 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.35 | 22.48 | 899.1
Straty ciepła przez przenikanie | [10 empty] | HT / ΦT | [14 empty] | 65.4 | 2615
Min. strumień powietrza went. | [15 empty] | Vmin |  |  |  |  | 116.95 | m³/h |  | 1590
Strumień powietrza infiltrującego | [15 empty] | Vinf |  |  |  |  | 0 | m³/h
Strumień powietrza dostarczanego mechanicznie | [15 empty] | Vsu · fv | [5 empty] | m³/h
Nadmiar powietrza usuwanego | [15 empty] | Vmech,inf | [5 empty] | m³/h
Strumień powietrza wentylacyjnego | [15 empty] | V |  |  |  |  | 116.95 | m³/h
Straty ciepła na wentylację | [10 empty] | HV / ΦV | [14 empty] | 39.8 | 1590
Całkowita projektowa strata ciepła | [10 empty] | Φ |  |  |  |  | 84,5 W/m² 17,98 W/m³ | [10 empty] | 4205
Nadwyżka mocy cieplnej (wskutek czasowego obniżenia temp.) | [10 empty] | ΦRH
Projektowe obciążenie cieplne | [10 empty] | ΦHL | [15 empty] | 4205
Nazwa projektu: | [17 empty] | M-16 C.O.
Obciążenie cieplne pomieszczenia | [17 empty] | Data: 2011-04-22
Jedn. bud. | [6 empty] | 3 | [9 empty] | Numer / Opis | [6 empty] | 302 / Pokój mieszkalny
Temperatura pomieszczenia | [8 empty] | θi |  | 20 |  |  | °C
Wymiary
| Szerokość pomieszczenia w świetle | [7 empty] | as |  | --- |  |  | m
| Długość pom. w świetle | [7 empty] | bs |  | --- |  |  | m
| Powierzchnia pom. w świetle | [7 empty] | As |  | 32.3 |  |  | m²
| Wys. kond. w osiach | [7 empty] | ho |  | 5 |  |  | m
| Grubość stropu | [7 empty] | dstr |  | 0.3 |  |  | m
| Wysokość w świetle | [7 empty] | hs |  | 4.7 |  |  | m
| Kubatura pomieszczenia | [7 empty] | V |  | 152 |  |  | m³
Grunt
| Zagłębienie poniżej gruntu | [7 empty] | z |  | 0 |  |  | m
| Obwód płyty podłogowej | [7 empty] | P |  |  |  |  | m
| Wymiar. char. podł. - [ X ] na pom. | [7 empty] | B' |  |  |  |  | m
Wentylacja
| Min. krotność wymian powietrza went. | [5 empty] | nmin |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 1/h
| Krotność wymian przy różnicy 50 Pa | [5 empty] | n50 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 1/h
| Współczynnik osłonięcia | [5 empty] | e |  |  |  |  | 0.05 |  |  | [-]
| Wysokość nad gruntem | [5 empty] | h |  |  |  |  | 8.17 |  |  | m
| Wys. wsp. korekcyjny | [5 empty] | ε |  |  |  |  | 1 |  |  | [-]
| Strumień objętości powietrza dostarczanego | [5 empty] | Vsu | [7 empty] | m³/h
|  | - Temperatura pow. dostarczanego |  |  |  |  | θsu | [7 empty] | °C
|  | - Wsp. redukcji temp. |  |  |  |  | fV | [7 empty] | [-]
| Strumień objętości powietrza usuwanego | [5 empty] | Vex | [7 empty] | m³/h
| Średnia temperatura pow. infiltrującego z pom. sąsiednich | [5 empty] | θmech,inf, ij | [7 empty] | °C
Orient. |  |  | Typ | n | bz | lz/hz |  | Az |  | Az podp |  |  | Az obl |  |  | e/u g/j |  |  | θds | ek/bu fij/fg2 | U |  | ΔUtb |  | Uc | HT | ΦT
N |  |  | SZ | 1 | 4.44 | 5 |  | 22.2 |  | --- |  |  | 22.2 |  |  | e |  |  | -20 | 1 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.35 | 7.77 | 310.7
W |  |  | SZ | 1 | 9.63 | 5 |  | 48.16 |  | 7.52 |  |  | 40.64 |  |  | e |  |  | -20 | 1 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.35 | 14.22 | 569
W |  |  | OZ | 1 | 1 | 1.66 |  | 1.66 |  | --- |  |  | 1.66 |  |  | e |  |  | --- | 1 | 1.8 |  | 0.05 |  | 1.85 | 3.07 | 122.8
W |  |  | OZ | 1 | 1.53 | 1.66 |  | 2.54 |  | --- |  |  | 2.54 |  |  | e |  |  | --- | 1 | 1.8 |  | 0.05 |  | 1.85 | 4.7 | 187.9
W |  |  | OZ | 1 | 1 | 1.66 |  | 1.66 |  | --- |  |  | 1.66 |  |  | e |  |  | --- | 1 | 1.8 |  | 0.05 |  | 1.85 | 3.07 | 122.8
W |  |  | OZ | 1 | 1 | 1.66 |  | 1.66 |  | --- |  |  | 1.66 |  |  | e |  |  | --- | 1 | 1.8 |  | 0.05 |  | 1.85 | 3.07 | 122.8
--- |  |  | SW | 1 | 8.76 | 5 |  | 43.79 |  | 5.46 |  |  | 38.33 |  |  | j |  |  | 20 | 0 | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
--- |  |  | DW | 1 | 1.3 | 2.1 |  | 2.73 |  | --- |  |  | 2.73 |  |  | j |  |  | --- | 0 | 2.5 |  | 0 |  | 2.5 | 0 | 0
--- |  |  | DW | 1 | 1.3 | 2.1 |  | 2.73 |  | --- |  |  | 2.73 |  |  | j |  |  | --- | 0 | 2.5 |  | 0 |  | 2.5 | 0 | 0
--- |  |  | SW | 1 | 3.79 | 5 |  | 18.95 |  | 2.1 |  |  | 16.85 |  |  | u |  |  | 13.5 | -0.194 | 2 |  | 0.05 |  | 2.05 | 5.62 | 224.8
--- |  |  | DW | 1 | 1 | 2.1 |  | 2.1 |  | --- |  |  | 2.1 |  |  | u |  |  | --- | -0.194 | 2.5 |  | 0.05 |  | 2.55 | 0.87 | 34.8
--- |  |  | StW | 1 | --- | --- |  | 42.71 |  | --- |  |  | 42.71 |  |  | j |  |  | 13.8 | 0.155 | 0.3 |  | 0 |  | 0.3 | 1.99 | 79.4
--- |  |  | StW | 1 | --- | --- |  | 12.83 |  | --- |  |  | 12.83 |  |  | u |  |  | 9.7 | -0.347 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.35 | 1.16 | 46.3
--- |  |  | StW | 1 | --- | --- |  | 27.76 |  | --- |  |  | 27.76 |  |  | j |  |  | 13.8 | 0.155 | 0.3 |  | 0 |  | 0.3 | 1.29 | 51.6
--- |  |  | StW | 1 | --- | --- |  | 1.43 |  | --- |  |  | 1.43 |  |  | j |  |  | 13.8 | 0.155 | 0.3 |  | 0 |  | 0.3 | 0.07 | 2.7
Straty ciepła przez przenikanie | [10 empty] | HT / ΦT | [14 empty] | 46.9 | 1876
Min. strumień powietrza went. | [15 empty] | Vmin |  |  |  |  | 75.83 | m³/h |  | 1031
Strumień powietrza infiltrującego | [15 empty] | Vinf |  |  |  |  | 7.58 | m³/h |  | 103
Strumień powietrza dostarczanego mechanicznie | [15 empty] | Vsu · fv | [5 empty] | m³/h
Nadmiar powietrza usuwanego | [15 empty] | Vmech,inf | [5 empty] | m³/h
Strumień powietrza wentylacyjnego | [15 empty] | V |  |  |  |  | 75.83 | m³/h
Straty ciepła na wentylację | [10 empty] | HV / ΦV | [14 empty] | 25.8 | 1031
Całkowita projektowa strata ciepła | [10 empty] | Φ |  |  |  |  | 90,09 W/m² 19,17 W/m³ | [10 empty] | 2907
Nadwyżka mocy cieplnej (wskutek czasowego obniżenia temp.) | [10 empty] | ΦRH
Projektowe obciążenie cieplne | [10 empty] | ΦHL | [15 empty] | 2907
Nazwa projektu: | [17 empty] | M-16 C.O.
Obciążenie cieplne pomieszczenia | [17 empty] | Data: 2011-04-22
Jedn. bud. | [6 empty] | 4 | [9 empty] | Numer / Opis | [6 empty] | 403 / Pokój mieszkalny
Temperatura pomieszczenia | [8 empty] | θi |  | 20 |  |  | °C
Wymiary
| Szerokość pomieszczenia w świetle | [7 empty] | as |  | --- |  |  | m
| Długość pom. w świetle | [7 empty] | bs |  | --- |  |  | m
| Powierzchnia pom. w świetle | [7 empty] | As |  | 22.6 |  |  | m²
| Wys. kond. w osiach | [7 empty] | ho |  | 3 |  |  | m
| Grubość stropu | [7 empty] | dstr |  | 0.3 |  |  | m
| Wysokość w świetle | [7 empty] | hs |  | 2.7 |  |  | m
| Kubatura pomieszczenia | [7 empty] | V |  | 61 |  |  | m³
Grunt
| Zagłębienie poniżej gruntu | [7 empty] | z |  | 0 |  |  | m
| Obwód płyty podłogowej | [7 empty] | P |  |  |  |  | m
| Wymiar. char. podł. - [ X ] na pom. | [7 empty] | B' |  |  |  |  | m
Wentylacja
| Min. krotność wymian powietrza went. | [5 empty] | nmin |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 1/h
| Krotność wymian przy różnicy 50 Pa | [5 empty] | n50 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 1/h
| Współczynnik osłonięcia | [5 empty] | e |  |  |  |  | 0.05 |  |  | [-]
| Wysokość nad gruntem | [5 empty] | h |  |  |  |  | 12.2 |  |  | m
| Wys. wsp. korekcyjny | [5 empty] | ε |  |  |  |  | 1.2 |  |  | [-]
| Strumień objętości powietrza dostarczanego | [5 empty] | Vsu | [7 empty] | m³/h
|  | - Temperatura pow. dostarczanego |  |  |  |  | θsu | [7 empty] | °C
|  | - Wsp. redukcji temp. |  |  |  |  | fV | [7 empty] | [-]
| Strumień objętości powietrza usuwanego | [5 empty] | Vex | [7 empty] | m³/h
| Średnia temperatura pow. infiltrującego z pom. sąsiednich | [5 empty] | θmech,inf, ij | [7 empty] | °C
Orient. |  |  | Typ | n | bz | lz/hz |  | Az |  | Az podp |  |  | Az obl |  |  | e/u g/j |  |  | θds | ek/bu fij/fg2 | U |  | ΔUtb |  | Uc | HT | ΦT
--- |  |  | SW | 1 | 3.71 | 3 |  | 11.12 |  | 2.1 |  |  | 9.02 |  |  | u |  |  | 9.7 | 0.258 | 2 |  | 0.05 |  | 2.05 | 4.77 | 190.8
--- |  |  | DW | 1 | 1 | 2.1 |  | 2.1 |  | --- |  |  | 2.1 |  |  | u |  |  | --- | 0.258 | 2.5 |  | 0.05 |  | 2.55 | 1.38 | 55.2
--- |  |  | SW | 1 | 6.26 | 3 |  | 18.77 |  | --- |  |  | 18.77 |  |  | j |  |  | 20 | 0 | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
--- |  |  | SW | 1 | 3.68 | 3 |  | 11.05 |  | 2.1 |  |  | 8.95 |  |  | j |  |  | 20 | 0 | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
--- |  |  | DW | 1 | 1 | 2.1 |  | 2.1 |  | --- |  |  | 2.1 |  |  | j |  |  | --- | 0 | 2.5 |  | 0 |  | 2.5 | 0 | 0
W |  |  | SZ | 1 | 6.37 | 3 |  | 19.11 |  | 4.95 |  |  | 14.16 |  |  | e |  |  | -20 | 1 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.35 | 4.96 | 198.3
W |  |  | OZ | 1 | 1.1 | 1.5 |  | 1.65 |  | --- |  |  | 1.65 |  |  | e |  |  | --- | 1 | 1.8 |  | 0.05 |  | 1.85 | 3.05 | 122.1
W |  |  | OZ | 1 | 1.1 | 1.5 |  | 1.65 |  | --- |  |  | 1.65 |  |  | e |  |  | --- | 1 | 1.8 |  | 0.05 |  | 1.85 | 3.05 | 122.1
W |  |  | OZ | 1 | 1.1 | 1.5 |  | 1.65 |  | --- |  |  | 1.65 |  |  | e |  |  | --- | 1 | 1.8 |  | 0.05 |  | 1.85 | 3.05 | 122.1
--- |  |  | StW | 1 | --- | --- |  | 27.76 |  | --- |  |  | 27.76 |  |  | j |  |  | 13.8 | 0.155 | 0.3 |  | 0 |  | 0.3 | 1.29 | 51.6
N |  |  | SD | 1 | --- | --- |  | 28.52 |  | --- |  |  | 28.52 |  |  | e |  |  | -20 | 1 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.35 | 9.98 | 399.3
Straty ciepła przez przenikanie | [10 empty] | HT / ΦT | [14 empty] | 31.5 | 1261
Min. strumień powietrza went. | [15 empty] | Vmin |  |  |  |  | 30.48 | m³/h |  | 415
Strumień powietrza infiltrującego | [15 empty] | Vinf |  |  |  |  | 3.66 | m³/h |  | 49.7
Strumień powietrza dostarczanego mechanicznie | [15 empty] | Vsu · fv | [5 empty] | m³/h
Nadmiar powietrza usuwanego | [15 empty] | Vmech,inf | [5 empty] | m³/h
Strumień powietrza wentylacyjnego | [15 empty] | V |  |  |  |  | 30.48 | m³/h
Straty ciepła na wentylację | [10 empty] | HV / ΦV | [14 empty] | 10.4 | 415
Całkowita projektowa strata ciepła | [10 empty] | Φ |  |  |  |  | 74,22 W/m² 27,49 W/m³ | [10 empty] | 1676
Nadwyżka mocy cieplnej (wskutek czasowego obniżenia temp.) | [10 empty] | ΦRH
Projektowe obciążenie cieplne | [10 empty] | ΦHL | [15 empty] | 1676
Nazwa projektu: | [17 empty] | M-16 C.O.
Obciążenie cieplne pomieszczenia | [17 empty] | Data: 2011-04-22
Jedn. bud. | [6 empty] | 4 | [9 empty] | Numer / Opis | [6 empty] | 402 / Pokój mieszkalny
Temperatura pomieszczenia | [8 empty] | θi |  | 9.7 |  |  | °C
Wymiary
| Szerokość pomieszczenia w świetle | [7 empty] | as |  | --- |  |  | m
| Długość pom. w świetle | [7 empty] | bs |  | --- |  |  | m
| Powierzchnia pom. w świetle | [7 empty] | As |  | 8.64 |  |  | m²
| Wys. kond. w osiach | [7 empty] | ho |  | 3 |  |  | m
| Grubość stropu | [7 empty] | dstr |  | 0.3 |  |  | m
| Wysokość w świetle | [7 empty] | hs |  | 2.7 |  |  | m
| Kubatura pomieszczenia | [7 empty] | V |  | 23.3 |  |  | m³
Grunt
| Zagłębienie poniżej gruntu | [7 empty] | z |  | 0 |  |  | m
| Obwód płyty podłogowej | [7 empty] | P |  |  |  |  | m
| Wymiar. char. podł. - [ X ] na pom. | [7 empty] | B' |  |  |  |  | m
Wentylacja
| Min. krotność wymian powietrza went. | [5 empty] | nmin | [7 empty] | 1/h
| Krotność wymian przy różnicy 50 Pa | [5 empty] | n50 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 1/h
| Współczynnik osłonięcia | [5 empty] | e |  |  |  |  | 0.03 |  |  | [-]
| Wysokość nad gruntem | [5 empty] | h |  |  |  |  | 12.2 |  |  | m
| Wys. wsp. korekcyjny | [5 empty] | ε |  |  |  |  | 1.2 |  |  | [-]
| Strumień objętości powietrza dostarczanego | [5 empty] | Vsu | [7 empty] | m³/h
|  | - Temperatura pow. dostarczanego |  |  |  |  | θsu | [7 empty] | °C
|  | - Wsp. redukcji temp. |  |  |  |  | fV | [7 empty] | [-]
| Strumień objętości powietrza usuwanego | [5 empty] | Vex | [7 empty] | m³/h
| Średnia temperatura pow. infiltrującego z pom. sąsiednich | [5 empty] | θmech,inf, ij | [7 empty] | °C
Orient. |  |  | Typ | n | bz | lz/hz |  | Az |  | Az podp |  |  | Az obl |  |  | e/u g/j |  |  | θds | ek/bu fij/fg2 | U |  | ΔUtb |  | Uc | HT | ΦT
W |  |  | SZ | 1 | 2.93 | 3 |  | 8.79 |  | 1.65 |  |  | 7.14 |  |  | e |  |  | -20 | 1 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.35 | 2.5 | ---
W |  |  | OZ | 1 | 1.1 | 1.5 |  | 1.65 |  | --- |  |  | 1.65 |  |  | e |  |  | --- | 1 | 1.8 |  | 0.05 |  | 1.85 | 3.05 | ---
N |  |  | SZ | 1 | 4.67 | 3 |  | 14.02 |  | --- |  |  | 14.02 |  |  | e |  |  | -20 | 1 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.35 | 4.91 | ---
--- |  |  | SW | 1 | 2.64 | 3 |  | 7.91 |  | --- |  |  | 7.91 |  |  | j |  |  | 20 | -0.347 | 2 |  | 0 |  | 2 | -5.5 | ---
--- |  |  | SW | 1 | 3.71 | 3 |  | 11.12 |  | 2.1 |  |  | 9.02 |  |  | j |  |  | 20 | 0.258 | 2 |  | 0.05 |  | 2.05 | -6.43 | -190.8
--- |  |  | DW | 1 | 1 | 2.1 |  | 2.1 |  | --- |  |  | 2.1 |  |  | j |  |  | --- | 0.258 | 2.5 |  | 0.05 |  | 2.55 | -1.86 | -55.2
--- |  |  | StW | 1 | --- | --- |  | 12.83 |  | --- |  |  | 12.83 |  |  | j |  |  | 20 | -0.347 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.35 | -1.56 | -46.3
N |  |  | SD | 1 | --- | --- |  | 13.14 |  | --- |  |  | 13.14 |  |  | e |  |  | -20 | 1 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.35 | 4.6 | ---
Straty ciepła przez przenikanie | [10 empty] | HT / ΦT | [14 empty] | -0.3
Min. strumień powietrza went. | [15 empty] | Vmin | [5 empty] | m³/h
Strumień powietrza infiltrującego | [15 empty] | Vinf |  |  |  |  | 0.84 | m³/h |  | 8.48
Strumień powietrza dostarczanego mechanicznie | [15 empty] | Vsu · fv | [5 empty] | m³/h
Nadmiar powietrza usuwanego | [15 empty] | Vmech,inf | [5 empty] | m³/h
Strumień powietrza wentylacyjnego | [15 empty] | V | [5 empty] | m³/h
Straty ciepła na wentylację | [10 empty] | HV / ΦV | [14 empty] | 0.3
Całkowita projektowa strata ciepła | [10 empty] | Φ |  |  |  |  | 0 W/m² 0 W/m³
Nadwyżka mocy cieplnej (wskutek czasowego obniżenia temp.) | [10 empty] | ΦRH
Projektowe obciążenie cieplne | [10 empty] | ΦHL
Nazwa projektu: | [17 empty] | M-16 C.O.
Obciążenie cieplne pomieszczenia | [17 empty] | Data: 2011-04-22
Jedn. bud. | [6 empty] | 4 | [9 empty] | Numer / Opis | [6 empty] | 401 / Pokój mieszkalny
Temperatura pomieszczenia | [8 empty] | θi |  | 20 |  |  | °C
Wymiary
| Szerokość pomieszczenia w świetle | [7 empty] | as |  | --- |  |  | m
| Długość pom. w świetle | [7 empty] | bs |  | --- |  |  | m
| Powierzchnia pom. w świetle | [7 empty] | As |  | 10.8 |  |  | m²
| Wys. kond. w osiach | [7 empty] | ho |  | 3 |  |  | m
| Grubość stropu | [7 empty] | dstr |  | 0.3 |  |  | m
| Wysokość w świetle | [7 empty] | hs |  | 2.7 |  |  | m
| Kubatura pomieszczenia | [7 empty] | V |  | 29 |  |  | m³
Grunt
| Zagłębienie poniżej gruntu | [7 empty] | z |  | 0 |  |  | m
| Obwód płyty podłogowej | [7 empty] | P |  |  |  |  | m
| Wymiar. char. podł. - [ X ] na pom. | [7 empty] | B' |  |  |  |  | m
Wentylacja
| Min. krotność wymian powietrza went. | [5 empty] | nmin |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 1/h
| Krotność wymian przy różnicy 50 Pa | [5 empty] | n50 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 1/h
| Współczynnik osłonięcia | [5 empty] | e |  |  |  |  | 0.03 |  |  | [-]
| Wysokość nad gruntem | [5 empty] | h |  |  |  |  | 12.2 |  |  | m
| Wys. wsp. korekcyjny | [5 empty] | ε |  |  |  |  | 1.2 |  |  | [-]
| Strumień objętości powietrza dostarczanego | [5 empty] | Vsu | [7 empty] | m³/h
|  | - Temperatura pow. dostarczanego |  |  |  |  | θsu | [7 empty] | °C
|  | - Wsp. redukcji temp. |  |  |  |  | fV | [7 empty] | [-]
| Strumień objętości powietrza usuwanego | [5 empty] | Vex | [7 empty] | m³/h
| Średnia temperatura pow. infiltrującego z pom. sąsiednich | [5 empty] | θmech,inf, ij | [7 empty] | °C
Orient. |  |  | Typ | n | bz | lz/hz |  | Az |  | Az podp |  |  | Az obl |  |  | e/u g/j |  |  | θds | ek/bu fij/fg2 | U |  | ΔUtb |  | Uc | HT | ΦT
S |  |  | SZ | 1 | 4.67 | 3 |  | 14.01 |  | --- |  |  | 14.01 |  |  | e |  |  | -20 | 1 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.35 | 4.9 | 196.2
--- |  |  | SW | 1 | 3.15 | 3 |  | 9.45 |  | --- |  |  | 9.45 |  |  | j |  |  | 20 | 0 | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
W |  |  | SZ | 1 | 3.38 | 3 |  | 10.14 |  | 0.83 |  |  | 9.31 |  |  | e |  |  | -20 | 1 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.35 | 3.26 | 130.3
W |  |  | OZ | 1 | 0.99 | 0.84 |  | 0.83 |  | --- |  |  | 0.83 |  |  | e |  |  | --- | 1 | 1.8 |  | 0.05 |  | 1.85 | 1.54 | 61.5
--- |  |  | SW | 1 | 3.68 | 3 |  | 11.05 |  | 2.1 |  |  | 8.95 |  |  | j |  |  | 20 | 0 | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | 0
--- |  |  | DW | 1 | 1 | 2.1 |  | 2.1 |  | --- |  |  | 2.1 |  |  | j |  |  | --- | 0 | 2.5 |  | 0 |  | 2.5 | 0 | 0
--- |  |  | StW | 1 | --- | --- |  | 13.67 |  | --- |  |  | 13.67 |  |  | u |  |  | 13.5 | 0.163 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.35 | 0.78 | 31.1
--- |  |  | StW | 1 | --- | --- |  | 1.43 |  | --- |  |  | 1.43 |  |  | j |  |  | 13.8 | 0.155 | 0.3 |  | 0 |  | 0.3 | 0.07 | 2.7
N |  |  | SD | 1 | --- | --- |  | 15.1 |  | --- |  |  | 15.1 |  |  | e |  |  | -20 | 1 | 0.3 |  | 0.05 |  | 0.35 | 5.29 | 211.5
Straty ciepła przez przenikanie | [10 empty] | HT / ΦT | [14 empty] | 15.8 | 633
Min. strumień powietrza went. | [15 empty] | Vmin |  |  |  |  | 14.51 | m³/h |  | 197
Strumień powietrza infiltrującego | [15 empty] | Vinf |  |  |  |  | 1.05 | m³/h |  | 14.2
Strumień powietrza dostarczanego mechanicznie | [15 empty] | Vsu · fv | [5 empty] | m³/h
Nadmiar powietrza usuwanego | [15 empty] | Vmech,inf | [5 empty] | m³/h
Strumień powietrza wentylacyjnego | [15 empty] | V |  |  |  |  | 14.51 | m³/h
Straty ciepła na wentylację | [10 empty] | HV / ΦV | [14 empty] | 4.9 | 197
Całkowita projektowa strata ciepła | [10 empty] | Φ |  |  |  |  | 77,26 W/m² 28,62 W/m³ | [10 empty] | 831
Nadwyżka mocy cieplnej (wskutek czasowego obniżenia temp.) | [10 empty] | ΦRH
Projektowe obciążenie cieplne | [10 empty] | ΦHL | [15 empty] | 831

## Dane i wyniki dla przegród
Nazwa definicji przegrody |  |  |  | SD 1
Wsp. przenikania ciepła |  |  | 0.3 |  | W/(m²·K)
Opis
Kierunek przepływu ciepła |  |  | W górę
Typ przegrody |  |  | SD
Opór przejm. ciepła (zewn.) |  |  | --- |  | (m²·K)/W
Opór przejm. ciepła (wewn.) |  |  | --- |  | (m²·K)/W
| Materiał warstwy | d [cm] |  | λ [W/(m·K)] | Cp [J/(kg·K)] | ρ [kg/m³] | R [(m²·K)/W]
| Płyta cementowo-wiórowa na spoiwie cementowym (PN-EN 12524) | 5 |  | 0.23 | 1500 | 1200 | 0.217
| Wełna min. (40) | 20 |  | 0.05 | 750 | 40 | 4
| Papa (asfaltowa) | 1 |  | 0.18 | 1460 | 1000 | 0.056
Temperatura wewnętrzna |  |  | --- |  | °C
Wilgotność wewnętrzna |  |  | --- |  | %
Temperatura zewnętrzna |  |  | --- |  | °C
Wilgotność zewnętrzna |  |  | --- |  | %
Nazwa definicji przegrody |  |  |  | SZ 1
Wsp. przenikania ciepła |  |  | 0.3 |  | W/(m²·K)
Opis
Kierunek przepływu ciepła |  |  | Poziomy
Typ przegrody |  |  | SZ
Opór przejm. ciepła (zewn.) |  |  | --- |  | (m²·K)/W
Opór przejm. ciepła (wewn.) |  |  | --- |  | (m²·K)/W
| Materiał warstwy | d [cm] |  | λ [W/(m·K)] | Cp [J/(kg·K)] | ρ [kg/m³] | R [(m²·K)/W]
| Cegła (mur) ceramiczna pełna (bez tynku) | 12 |  | 0.77 | 880 | 1800 | 0.156
| Wełna min. (40) | 15 |  | 0.05 | 750 | 40 | 3
| Płyta cementowo-wiórowa na spoiwie cementowym (PN-EN 12524) | 0.8 |  | 0.23 | 1500 | 1200 | 0.035
Temperatura wewnętrzna |  |  | --- |  | °C
Wilgotność wewnętrzna |  |  | --- |  | %
Temperatura zewnętrzna |  |  | --- |  | °C
Wilgotność zewnętrzna |  |  | --- |  | %
Nazwa definicji przegrody |  |  |  | SW
Wsp. przenikania ciepła |  |  | 2 |  | W/(m²·K)
Opis
Kierunek przepływu ciepła |  |  | Poziomy
Typ przegrody |  |  | SW
Opór przejm. ciepła (zewn.) |  |  | --- |  | (m²·K)/W
Opór przejm. ciepła (wewn.) |  |  | --- |  | (m²·K)/W
| Materiał warstwy | d [cm] |  | λ [W/(m·K)] | Cp [J/(kg·K)] | ρ [kg/m³] | R [(m²·K)/W]
| Cegła (mur) ceramiczna pełna (bez tynku) | 20 |  | 0.77 | 880 | 1800 | 0.26
Nazwa definicji przegrody |  |  |  | StW
Wsp. przenikania ciepła |  |  | 0.3 |  | W/(m²·K)
Opis
Kierunek przepływu ciepła |  |  | ---
Typ przegrody |  |  | StW
Opór przejm. ciepła (zewn.) |  |  | --- |  | (m²·K)/W
Opór przejm. ciepła (wewn.) |  |  | --- |  | (m²·K)/W
Nazwa definicji przegrody |  |  |  | OZ
Wsp. przenikania ciepła |  |  | 1.8 |  | W/(m²·K)
Opis
Kierunek przepływu ciepła |  |  | Poziomy
Typ przegrody |  |  | OZ
Opór przejm. ciepła (zewn.) |  |  | --- |  | (m²·K)/W
Opór przejm. ciepła (wewn.) |  |  | --- |  | (m²·K)/W
Nazwa definicji przegrody |  |  |  | DZ
Wsp. przenikania ciepła |  |  | 1.8 |  | W/(m²·K)
Opis
Kierunek przepływu ciepła |  |  | Poziomy
Typ przegrody |  |  | DZ
Opór przejm. ciepła (zewn.) |  |  | --- |  | (m²·K)/W
Opór przejm. ciepła (wewn.) |  |  | --- |  | (m²·K)/W
Nazwa definicji przegrody |  |  |  | DW
Wsp. przenikania ciepła |  |  | 2.5 |  | W/(m²·K)
Opis
Kierunek przepływu ciepła |  |  | Poziomy
Typ przegrody |  |  | DW
Opór przejm. ciepła (zewn.) |  |  | --- |  | (m²·K)/W
Opór przejm. ciepła (wewn.) |  |  | --- |  | (m²·K)/W
Nazwa definicji przegrody |  |  |  | PG
Wsp. przenikania ciepła |  |  | 0.6 |  | W/(m²·K)
Opis
Kierunek przepływu ciepła |  |  | W dół
Typ przegrody |  |  | PG
Opór przejm. ciepła (zewn.) |  |  | --- |  | (m²·K)/W
Opór przejm. ciepła (wewn.) |  |  | --- |  | (m²·K)/W
Nazwa definicji przegrody |  |  |  | SW2
Wsp. przenikania ciepła |  |  | 2.56 |  | W/(m²·K)
Opis
Kierunek przepływu ciepła |  |  | Poziomy
Typ przegrody |  |  | SW
Opór przejm. ciepła (zewn.) |  |  | 0.13 |  | (m²·K)/W
Opór przejm. ciepła (wewn.) |  |  | 0.13 |  | (m²·K)/W
| Materiał warstwy | d [cm] |  | λ [W/(m·K)] | Cp [J/(kg·K)] | ρ [kg/m³] | R [(m²·K)/W]
| Cegła (mur) ceramiczna pełna (bez tynku) | 10 |  | 0.77 | 880 | 1800 | 0.13
Nazwa definicji przegrody |  |  |  | SW3
Wsp. przenikania ciepła |  |  | 2 |  | W/(m²·K)
Opis
Kierunek przepływu ciepła |  |  | Poziomy
Typ przegrody |  |  | SW
Opór przejm. ciepła (zewn.) |  |  | --- |  | (m²·K)/W
Opór przejm. ciepła (wewn.) |  |  | --- |  | (m²·K)/W

## Zestawienie przegród
Zestawienie przegród o zdefiniowanej budowie
Nazwa przegrody | Typ | U [W/(m²·K)] | Opis
SD 1 | SD | 0.3
SZ 1 | SZ | 0.3
SW | SW | 2
StW | StW | 0.3
OZ | OZ | 1.8
DZ | DZ | 1.8
DW | DW | 2.5
PG | PG | 0.6

## Zestawienie strat przez przegro
Zestawienie strat przez przegrody - do otoczenia, gruntu i sąsiedniego budynku
Nazwa przegrody | Typ | U [W/(m²·K)] | HT [W/K] |  | ΦT [W] |  | %ΦT [%] | Az obl [m²] |  | %Az obl [%]
SZ 1 | SZ | 0.3 | 196.41 |  | 7856 |  | 28.4 | 561.18 |  | 38.7
OZ | OZ | 1.8 | 178.53 |  | 7141 |  | 25.8 | 96.5 |  | 6.7
DZ | DZ | 1.8 | 119.81 |  | 4793 |  | 17.3 | 64.76 |  | 4.5
PG | PG | 0.6 | 48.5 |  | 1940 |  | 7 | 230.97 |  | 15.9
SD 1 | SD | 0.3 | 101.59 |  | 4063 |  | 14.7 | 290.25 |  | 20
SW | SW | 2 | 37.68 |  | 1507 |  | 5.4 | 100.29 |  | 6.9
StW | StW | 0.3 | 6.97 |  | 279 |  | 1 | 100.3 |  | 6.9
DW | DW | 2.5 | 2.82 |  | 113 |  | 0.4 | 6.3 |  | 0.4
Suma |  |  | 692.31 |  | 27692 |  | 100 | 1450.55 |  | 100
Zestawienie strat przez przegrody - do przestrzeni ogrzewanej w budynku
Nazwa przegrody | Typ | U [W/(m²·K)] | ΦT [W] | %ΦT [%] |  | Az obl [m²] |  |  | %Az obl [%]
StW | StW | 0.3 | 979 | 100 |  | 526.57 |  |  | 58.5
DW | DW | 2.5 | 0 | 0 |  | 35.32 |  |  | 3.9
SW | SW | 2 | 0 | 0 |  | 338.97 |  |  | 37.6
Suma |  |  | 979 | 100 |  | 900.86 |  |  | 100

## Zestawienie stref cieplnych
Nazwa strefy cieplnej | Pomieszczenia Ilość: |  | Vs [m³] | θśr [°C] | Φi [W] | Opis
A | 28 |  | 2230 | 20 | 2130 | 20
109
110
106
108
107
105
104
103
101
102
208
207
209
211
210
206
202
201
203
205
204
303
304
301
302
403
402
401

## Zestawienie przegród w strefach
A
| Nazwa przegrody | Typ | U [W/(m²·K)] | Q [MJ] | %Q [%] | A (sze) [m²] | %A (sze) [%]
| SZ 1 | SZ | 0.3 | 63515.4 | 23.5 | 561.2 | 38.7
| OZ | OZ | 1.8 | 57732.4 | 21.4 | 96.5 | 6.7
| DZ | DZ | 1.8 | 38745 | 14.4 | 64.8 | 4.5
| PG | PG | 0.6 | 37815.4 | 14 | 231 | 15.9
| SD 1 | SD | 0.3 | 32851 | 12.2 | 290.2 | 20
| SW | SW | 2 | 30893.3 | 0 | 100.3 | 6.9
| StW | StW | 0.3 | 5562.4 | 0 | 100.3 | 6.9
| DW | DW | 2.5 | 2660.5 | 0 | 6.3 | 0.4
|  |  |  | 269775.4 | 85.5 | 1450.5 | 85.7

## Zestawienie przegród w budynku
Nazwa przegrody | Typ | U [W/(m²·K)] | Q [MJ] | %Q [%] | A (sze) [m²] | %A (sze) [%]
SZ 1 | SZ | 0.3 | 63515.4 | 25.4 | 561.2 | 38.7
OZ | OZ | 1.8 | 57732.4 | 23.1 | 96.5 | 6.7
DZ | DZ | 1.8 | 38745 | 15.5 | 64.8 | 4.5
PG | PG | 0.6 | 37815.4 | 15.1 | 231 | 15.9
SD 1 | SD | 0.3 | 32851 | 13.1 | 290.2 | 20
SW | SW | 2 | 15446.7 | 6.2 | 100.3 | 6.9
StW | StW | 0.3 | 2781.2 | 1.1 | 100.3 | 6.9
DW | DW | 2.5 | 1330.2 | 0.5 | 6.3 | 0.4
Suma |  |  | 250217.3 | 100 | 1450.5 | 100

## Wyniki SZE dla stref cieplnych
A
| Miesiąc | Qsz [MJ] | Qprz.n. [MJ] | Qg [MJ] | Qsw [MJ] | Qw [MJ] | Qint [MJ] | Qs [MJ] | γ [-] | Qh [MJ]
| Styczeń | 34979.6 | 3547.6 | 6859.3 | 0 | 21803.8 | -5705 | -11035.2 | 0.249 | 50543.2
| Luty | 32315.8 | 3277.4 | 6336.9 | 0 | 20143.4 | -5152.9 | -13446.4 | 0.3 | 43659.9
| Marzec | 27153.1 | 2753.9 | 5324.6 | 0 | 16925.3 | -5705 | -24208.4 | 0.574 | 24192
| Kwiecień | 18239.5 | 1849.8 | 3576.6 | 0 | 11369.2 | -5521 | -33497.7 | 1.114 | 6333.8
| Maj | 1700.3 | 172.4 | 333.4 | 0 | 1059.8 | -920.2 | -7102.7 | 2.456 | 82.5
| Czerwiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0
| Lipiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0
| Sierpień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0
| Wrzesień | 1803.3 | 182.9 | 353.6 | 0 | 1124.1 | -920.2 | -5284.7 | 1.791 | 210.4
| Październik | 17090.5 | 1733.3 | 3351.3 | 0 | 10653 | -5705 | -20761.3 | 0.806 | 10208.5
| Listopad | 24422.3 | 2476.9 | 4789.1 | 0 | 15223.2 | -5521 | -12233.4 | 0.378 | 29518.6
| Grudzień | 35139.3 | 3563.8 | 6890.6 | 0 | 21903.4 | -5705 | -10090.2 | 0.234 | 51773.7
| Podsumowanie | 192843.7 | 19558.1 | 37815.4 | 0 | 120205.2 | -40855.1 | -137660.1 | 0.482 | 216522.6

## Wyniki SZE dla budynku
Bilans cieplny budynku
Zapotrzebowanie na ciepło w sezonie grzewczym | [5 empty] | 216523 |  | MJ
Zyski od nasłonecznienia | [5 empty] | 137660 |  | MJ
Wewnętrzne zyski ciepła | [5 empty] | 40855 |  | MJ
Własności budynku
Wskaźnik cieplny budynku - powierzchniowy | [5 empty] | 62.7 |  | W/m²
Wskaźnik cieplny budynku - kubaturowy | [5 empty] | 19.4 |  | W/m³
Wskaźnik zapotrzebowania na ciepło (powierzchniowy) | [5 empty] | 315 |  | MJ/m²
Wskaźnik zapotrzebowania na ciepło (objętościowy) | [5 empty] | 97.1 |  | MJ/m³
Współczynnik A/V | [5 empty] | 0.663 |  | m-¹
Bilans cieplny budynku w sezonie grzewczym
Miesiąc | Qsz [MJ] | Qprz.n. [MJ] | Qg [MJ] | Qsw [MJ] | Qw [MJ] |  | Qint [MJ] |  | Qs [MJ] | γ [-] | Qh [MJ]
Styczeń | 34979.6 | 3547.6 | 6859.3 | 0 | 21803.8 |  | -5705 |  | -11035.2 | 0.249 | 50543.2
Luty | 32315.8 | 3277.4 | 6336.9 | 0 | 20143.4 |  | -5152.9 |  | -13446.4 | 0.3 | 43659.9
Marzec | 27153.1 | 2753.9 | 5324.6 | 0 | 16925.3 |  | -5705 |  | -24208.4 | 0.574 | 24192
Kwiecień | 18239.5 | 1849.8 | 3576.6 | 0 | 11369.2 |  | -5521 |  | -33497.7 | 1.114 | 6333.8
Maj | 1700.3 | 172.4 | 333.4 | 0 | 1059.8 |  | -920.2 |  | -7102.7 | 2.456 | 82.5
Czerwiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0
Lipiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0
Sierpień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0
Wrzesień | 1803.3 | 182.9 | 353.6 | 0 | 1124.1 |  | -920.2 |  | -5284.7 | 1.791 | 210.4
Październik | 17090.5 | 1733.3 | 3351.3 | 0 | 10653 |  | -5705 |  | -20761.3 | 0.806 | 10208.5
Listopad | 24422.3 | 2476.9 | 4789.1 | 0 | 15223.2 |  | -5521 |  | -12233.4 | 0.378 | 29518.6
Grudzień | 35139.3 | 3563.8 | 6890.6 | 0 | 21903.4 |  | -5705 |  | -10090.2 | 0.234 | 51773.7
Podsumowanie | 192843.7 | 19558.1 | 37815.4 | 0 | 120205.2 |  | -40855.1 |  | -137660.1 | 0.482 | 216522.6